„13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica

Broj iz evidencije postupaka nabavki: 55

Redni broj iz Plana nabavki : 113 i 116

Mjesto i datum: Podgorica, 11.10.2017. godine

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE-USLUGA

REMONTA POTOPNIH PUMPI HIDROSISTEMA i ODRŽAVANJA ELEKTROMOTORA OD 0,45 KW DO 30 KW

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: “13 Jul Plantaže“ A.D. | Lice za davanje informacija: Goran Milić |
| --- | --- |
| Adresa: Put Radomira Ivanovića br.2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: 00382 20 444 131 | Faks: 00382 20 658 125 |
| E-mailadresa: goran.milic@plantaze.com | Internet stranica (web): www.plantaze.com |

II  Predmet nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

 Usluge

- Opis predmeta nabavke

Usluge remonta potopnih pumpi hidrosistema i održavanja elektromotora od 0,45 KW do 30 KW, u svemu prema Zahtjevu

- CPV – Jedinstveni rječnik nabavki

45453000-7 Remontni i sanacijski radovi 50000000-5 Usluge popravke i održavanja

III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet nabavke se nabavlja:

  kao cjelina, procijenjene vrijednosti bez uračunatogPDV-a  70.588,00 €;

sa uračunatim PDV-om iznos od 84.000,00 €.

IV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije potrebno dostavljati

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

 izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

Posebna oprema koju remonter mora posjedovati:

1. Komornu sušaru za sušenje namotaja i pečenje impregnacionog laka

2. Ispitnu stanicu sa kontinualnom regulacijom napona koja mora posjedovati:

-Uređaje za mjerenje napona i struja

-Uređaj za mjerenje brzine obrtanja rotora

-Mjerni uređaj za mjerenje gubitaku praznom hodu

-Uređaj za mjerenje izolacionog otpora I polarizacionog indeksa

3. Mašinu za dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni

Za svu navedenu opremu Komisija koja će utvrditi postojanje opreme.

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je  30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Remontni pogoni Ponudjača.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom  godine do 25.10.2017. godine u 10 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 25.10.2017.  godine u 11 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2., 81000 Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 dana od prijema fakture

Način plaćanja je: virmanski

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| 14. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 5,5 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 15. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 5,5 |  | 2800 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 16. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
|  | Elektromotor | 7,5 |  | 960 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 17. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 7,5 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 18. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 7,5 |  | 2800 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 19. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 9 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 20. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 11 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 21. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 12/8 |  | 2800/1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 22. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 15 |  | 960 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 23. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 15 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 24. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 15 |  | 2800 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 25. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 18,5 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 26. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 22 |  | 1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

| 27. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektromotor | 30 |  | 2800 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
|  | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
|  | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
| 28. | TIP ELEKTROMOTORA | SNAGA (kW) |  | BRZINA ( o/min ) |  |
|  | Elektromotor | 6/8,8 |  | 2800/1400 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 28.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 28.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 28.3 | Zamjena ležaja PS | kom | 1 |  |  |
| 28.4 | Zamjena ležaja VS | kom | 1 |  |  |
| 28.5 | Zamjena priključne ploče | kom | 1 |  |  |
| 28.6 | Zamjena ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 28.7 | Zamjena pokrivača ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 28.8 | Popravka poklopca kućišta el.motora ( dekla ) | kom | 1 |  |  |
| 28.9 | Saniranje rukavca osovine | kom | 1 |  |  |
| 28.10 | Saniranje ležajnog mjesta na osovini | kom | 1 |  |  |
| 28.11 | Zamjena semeringa | kom | 1 |  |  |
| 28.12 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 28.13 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 28.14 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| 28.15 | UKUPNO |  |  |  |  |

|  | USLUGA ODRŽAVANJA PUMPI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
|  | PC 6-10 2800 o/min |  |  | 9,2 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 1.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 1.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 1.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 1.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 1.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 1.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 1.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 1.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 1.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 1.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 1.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 1.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 1.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 1.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 1.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 1.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 1.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 1.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 1.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 2. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 SDS – A/7 |  |  | 11 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 2.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 2.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 2.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 2.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 2.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 2.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 2.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 2.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 2.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 2.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 2.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 2.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 2.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 2.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 2.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 2.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 2.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 2.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 2.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 3. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 151 – A/8 |  |  | 18,5 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 3.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 3.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 3.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 3.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 3.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 3.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 3.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 3.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 3.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 3.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 3.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 3.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 3.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 3.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 3.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 3.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 3.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 3.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 3.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 4. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 181 - D/5 |  |  | 45 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 4.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 4.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 4.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 4.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 4.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 4.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 4.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 4.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 4.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 4.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 4.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 4.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 4.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 4.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 4.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 4.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 4.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 4.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 4.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 5. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 SDS-S/2 |  |  | 45 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 5.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 5.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 5.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 5.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 5.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 5.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 5.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 5.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 5.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 5.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 5.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 5.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 5.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 5.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 5.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 5.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 5.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 5.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 5.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 6. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 101 - D/6 |  |  | 60 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 6.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 6.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 6.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 6.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 6.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 6.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 6.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 6.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 6.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni |  |  |  |  |
| 6.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 6.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 6.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 6.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 6.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 6.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 6.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 6.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 6.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 6.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 7. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pleuger Q 102-5 |  |  | 118 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 7.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 7.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 7.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 7.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 7.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 7.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 7.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 7.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 7.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 7.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 7.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 7.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 7.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 7.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 7.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 7.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 7.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 7.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 7.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 8. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pleuger Q 102 |  |  | 132 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 8.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 8.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 8.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 8.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 8.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 8.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 8.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 8.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 8.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 8.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 8.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 8.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 8.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 8.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 8.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 8.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 8.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 8.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 8.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 8.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 9. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BQTS - KSB |  |  | 150 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 9.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 9.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 9.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 9.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 9.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 9.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 7.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 9.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 9.9 | Dinamičko ispitivanje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 9.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 6.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 9.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 9.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 9.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 9.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 9.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 9.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 9.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 9.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 9.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 10. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BQTS - KSB |  |  | 110 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 10.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 10.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 10.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 10.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 10.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 10.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 10.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 10.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 10.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 10.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 10.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 10.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 10.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 10.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 10.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 10.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 10.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 10.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 10.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 10.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 11. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FRANKLIN |  |  | 110 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
|  | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
|  | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
|  | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
|  | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 11.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 11.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 11.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 11.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 11.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 11.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 11.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 11.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 11.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 11.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 12. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FRANKLIN |  |  | 93 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 12.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 12.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 12.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 12.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 12.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 12.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 12.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 12.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 12.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 12.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 12.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 12.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 12.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 12.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 12.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 12.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 12.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 12.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 12.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 12.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

| 13. | TIP PUMPE |  |  | SNAGA (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pleuger Q 102 |  |  | 110 |  |
| Br. op. | Opis operacije | Jm | Kol | Jedin. cijena | Iznos |
| 13.1 | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje | kom | 1 |  |  |
| 13.2 | Premotavanje namotaja statora | kom | 1 |  |  |
| 13.3 | Zamjena aksijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 13.4 | Zamjena radijalnog ležaja | kom | 1 |  |  |
| 13.5 | Zamjena mehaničkog zaptivača | kom | 1 |  |  |
| 13.6 | Zamjena glicerina | kom | 1 |  |  |
| 13.7 | Zamjena elemenata kompenzacione posude | kom | 1 |  |  |
| 13.8 | Saniranje magnetnog kola statora | kom | 1 |  |  |
| 13.9 | Dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni | kom | 1 |  |  |
| 13.10 | Sastavljanje | kom | 1 |  |  |
| 13.11 | Završno ispitivanje elektromotora | kom | 1 |  |  |
| PUMPA : |  |  |  |  |  |
| 13.14 | Servis pumpnog dijela | kom | 1 |  |  |
| 13.15 | Zamjena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 13.16 | Zamjena prstena radnog kola | kom | 1 |  |  |
| 13.17 | Zamjena gumenog ležaja /SAEROVE PUMPE/ | kom | 1 |  |  |
| 13.18 | Zamjena konusne čaure | kom | 1 |  |  |
| 13.19 | Zamjena osovine | kom | 1 |  |  |
| 13.20 | Zamjena spojnice | kom | 1 |  |  |
| 13.21 | Zamjena čaure na usisnom dijelu | kom | 1 |  |  |
| 13.22 | UKUPNO |  |  |  |  |

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca:

- Izvrši predmetne usluge sukcesivno prema zahtjevima-potrebama i tehničkoj specifikaciji Naručioca, i u skladu sa prihvaćenom ponudom, a obim usluge će biti definisan pojedinačnom defektažom, obzirom da se radi o specifičnoj nabavci-usluge gdje se ne može unaprijed predvidjeti broj usluga u toku godine,

- Izvrši usluge u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardnima za ovu vrstu posla,

- Izvrši predmetne usluge kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla,

- Rukovodi izvršenjem predmetnih usluga,

- Predmetne usluge se rade po prijavi kvara mejlom, faksom ili telefonom od strane ovlašćenog lica Naručioca.

- Preuzme pumpu, odnosno elektromotor 24 časa od prijave kvara,

- Predmetne usluge za elektromotore završi najkasnije u roku od 3 (dana) od dana prihvatanja predračuna, a za potopne pumpe u roku od  5 (pet) dana od dana prihvatanja predračuna

- Dostavi predračun najduže 24 h od urađene defektaže koji sadrži sve bitne elemente ( opis radova, cijena, završetak radova i sl.), koji postaje operativan odmah nakon prihvatanja istog od strane Naručioca,

- Sve stare (zamijenjenje) djelove preda Naručiocu

- Da najkasnije u roku do 24 časa, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom Izvršioca.

Izvršilac vrši  defektažu i ispitivanje vrši o svom trošku, uz obavezu Naručioca da obezbijedi prisustvo svojih ovlašćenih predstavnika najkasnije u roku od 24 časa od trenutka preuzimanja pumpi. Ukoliko Naručilac ne obezbijedi prisustvo svojih ovlašćenih predstavnika u ovom roku, Izvršilac ima prava da izvrši defektažu bez prisustva ovlašćenih predstavnika Naručioca.

Naručilac se obavezuje da će obavijestiti Izvršioca u roku od 24 časa prije planiranog termina ugradnje, kako bi ovlašćeni predstavnik istog prisustvovao ugradnji. Ukoliko se ovlašćeni predstavnik Izvšioca ne odazove pozivu  ne prisustvuje ugradnji, Naručilac će ugradnju izvršiti bez pisustva Izvršioca, koji na taj način prihvata sve obaveze.

- Ponuđene cijene su na bazi F-co radionica naručioca.

Ležajevi koji se budu ugrađivali u motorima moraju biti FAG ili SKF

 Garantni rok :

Garancija na izvedene radove je 6 mjeseci od dana ugradnje, a garancija na ugrađene nove djelove je 6 mjeseci od dana ugradnje

|  | OPISI RADOVA PO POJEDINIM OPERACIJAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rastavljanje i defektaciono ispitivanje - standardni i podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastavljanje el.motora ( demontaža remenice ili spojnice po potrebi ) , pranje i odmašćivanje . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utvrđivanje svih električnih i mehaničkih oštećenja i izrada defektacionog zapisnika . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora - standardni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odstranjivanje oštećenog namotaja . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada ,ulaganje, spajanje . lakiranje novog namotaja i pečenje laka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cijenu uključen troškovi rada i materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Premotavanje namotaja statora - podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odstranjivanje oštećenog namotaja . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada ,ulaganje i spajanje novog namotaja od provodnika sa bešavnom izolacijom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cijenu uključen troškovi rada i materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saniranje rukavca osovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Navarivanje , obrada na strugu i izrada žljeba za klin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saniranje ležajnog mjesta na osovini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Navarivanje i obrada na strugu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamjena elemenata kompenzacione posude - podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | membrana , spiralna opruga ,unutrašnji i donji pklopac , Zegerov prste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sastavljanje i završno ispitivanje - standardni i podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sastavljanje el.motora (montaža remenice ili spojnice po potrebi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servis pumpnog dijela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obuhvata slijedeće radove : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rastavljanje ,defektacionmo ispitivanje , čišćenje , zamjenu djelova i satavljanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Završno ispitivanja standardnih i podvodnih elektromotora

1. Ispitivanja namotaja elektromotora

1.1 Mjerenje omskog otpora namotaja svih faza pojedinačno

1.2.Mjerenje izolacionog otpora i polarizaciong indeksa između faznih namotaja međusobno     i između  faznih namotaja sa kućištem elektromotora.Mjerenje   vršiti sa jednosmjernim naponom do 1500 V.

  - Ispitivanje neprekidnosti rotorskog kaveznog namotaja .

2. Ispitivanja u praznom hodu

2.1.Ispitivanje el.motora sa nominalnim naponom i frekvencijom  od 50 Hz pri čemu se vrše mjerenja:

Struje praznog hoda u svim fazama istovremeno ,  gubitaka u praznom hodu , brzine obrtanja el.motora

2.2 . Ispitivanje međuzavojne izolacije faznih namotaja sa frekvencijom   od 300 Hz i naponom do    800 V u trajanju od 20 sekundi

NAPOMENE:

-Preuzimanje i isporuka predmetnih pumpi je FCO objekti Naručioca na Ćemovskom polju

i  Vinarski podrum Naručioca.

-U ponuđene pojedinačne cijene i ukupnu cijenu su uračunati troškovi materijala:

razređivači, odmašćivači, zavrtnjevi, matice, podlošci i sl.

| -Specificirane količine usluga nijesu fiksne, moguća su odstupanja u smislu većih ili manjih količina, zavisno od potrebe Naručioca, a sve u okviru ugovorene vrijednosti predmetnih usluga. -Količine i vrste predmetnih usluga koje su navedene u tehničkim karakteristikama/ specifikaciji nijesu fiksne i Naručilac zadržava pravo da ne zahtijeva specificirane količine i vrste usluga, ukoliko se za istim ne ukaže potreba |  |  |
| --- | --- | --- |

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Bodovi se dodjeljuju na sledeći način: najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli:

broj bodova = najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena x 100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

Predmet nabavke u cjelosti

  - PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| PDV |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

  - FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina |  | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

  - DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

 izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

IZJAVA

O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA

Ovlašćeno lice ponuđača_________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač____________________________ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova  i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

| Red. br. | Vrsta i karakteristike sredstava i opreme | Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/ podugovor...) | Godina proizvodnje | Količina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže | Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

NACRT UGOVORA O NABAVCI– USLUGE REMONTA POTOPNIH PUMPI HIDROSTISTEMA I ODRŽAVANJA ELEKTROMOTORA OD 0,45 KW DO 30 KW

Ovaj Ugovor se zaključen između:

Naručioca, „13 JUL-PLANTAŽE“ a.d. Podgorica, ulica Put Radomira Ivanovića br.2, Matični broj/ PIB 02016281, PDV: 20/31-00021-4, Žiro račun br: 550-1092-08 kod Societe Generale Montenegro, koga zastupa Izvršni direktor Verica Maraš dipl.ecc (u daljem tekstu: NARUČILAC), s jedne strane, i

Ponuđača:______________________sa sjedištem u _______________, ulica_____________ Matični broj:_____________PIB:_______________, Žiro račun br._________________ kod_______________ banke, koga zastupa______________ (u daljem tekstu: IZVRŠILAC), s druge strane.

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku – usluge remonta potopnih pumpi hidrosistema i održavanja elektromotora od 0,45  KW do 30 KW,  u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda,  broj: _______/17 od______2017.godine.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude broj:_____od ______2017.godine.

Ponuda ponuđača broj:_____ od__________2017.godine.

Član  1.

Predmet ovog Ugovora su usluge remonta potopnih pumpi hidrosistema i održavanja elektromotora od 0,45  KW do 30 KW,  u skladu sa tehničkim karakteristikama/specifikacijom datom u zahtjevu za prikupljanje ponuda,  broj: _______/17 od______2017.godine, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude broj:_____od ______2017.godine i prihvaćenoj ponudi Izvršioca broj:_____ od__________2017.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu pruža  usluge iz člana 1. ovog Ugovora u svemu prema tehničkim karakteristikama/specifikaciji i ostalim uslovima iz prihvaćene ponude broj:______od_______2017.godine, sa opisom radova po pojedinim operacijama, i to:

| Rastavljanje i defektaciono ispitivanje - standardni i podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastavljanje el.motora ( demontaža remenice ili spojnice po potrebi ) , pranje i odmašćivanje . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utvrđivanje svih električnih i mehaničkih oštećenja i izrada defektacionog zapisnika . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Premotavanje namotaja statora - standardni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstranjivanje oštećenog namotaja . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada ,ulaganje, spajanje . lakiranje novog namotaja i pečenje laka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U cijenu uključen troškovi rada i materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Premotavanje namotaja statora - podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstranjivanje oštećenog namotaja . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada ,ulaganje i spajanje novog namotaja od provodnika sa bešavnom izolacijom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U cijenu uključen troškovi rada i materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saniranje rukavca osovine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navarivanje , obrada na strugu i izrada žljeba za klin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saniranje ležajnog mjesta na osovini |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navarivanje i obrada na strugu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamjena elemenata kompenzacione posude - podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| membrana , spiralna opruga ,unutrašnji i donji pklopac , Zegerov prste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastavljanje i završno ispitivanje - standardni i podvodni elektromotori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sastavljanje el.motora (montaža remenice ili spojnice po potrebi ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servis pumpnog dijela |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuhvata slijedeće radove : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rastavljanje ,defektacionmo ispitivanje , čišćenje , zamjenu djelova i satavljanje |  |  |  |  |  |  |  |  |

Završno ispitivanja standardnih i podvodnih elektromotora

1. Ispitivanja namotaja elektromotora

1.1 Mjerenje omskog otpora namotaja svih faza pojedinačno

1.2.Mjerenje izolacionog otpora i polarizaciong indeksa između faznih namotaja međusobno     i između  faznih namotaja sa kućištem elektromotora.Mjerenje   vršiti sa jednosmjernim naponom do 1500 V.

  - Ispitivanje neprekidnosti rotorskog kaveznog namotaja .

2. Ispitivanja u praznom hodu

2.1.Ispitivanje el.motora sa nominalnim naponom i frekvencijom  od 50 Hz pri čemu se vrše mjerenja:

Struje praznog hoda u svim fazama istovremeno ,  gubitaka u praznom hodu , brzine obrtanja el.motora

2.2 . Ispitivanje međuzavojne izolacije faznih namotaja sa frekvencijom   od 300 Hz i naponom do    800 V u trajanju od 20 sekundi

Specificirane količine usluga nijesu fiksne, moguća su odstupanja u smislu većih ili manjih količina, zavisno od potrebe Naručioca, a sve u okviru ugovorene vrijednosti predmetnih usluga.

Količine i vrste predmetnih usluga koje su navedene u tehničkim karakteristikama/specifikaciji nijesu fiksne

i Naručilac zadržava pravo da ne zahtijeva specificirane količine i vrste usluga, ukoliko se za istim ne ukaže potreba

Član 3.

Ukupna vrijednost predmetnih usluga prema prihvaćenoj ponudi Izvršioca broj_____od_____godine iznosi__________€ sa uračunatim PDV-om (slovima:______________________________eura), a maksimalno, ali ne obavezno, obzirom na specifičnost javne nabavke za ovu vrstu usluga, jer se ne može predvidjeti ukupna količina predmetnih usluga, do procijenjene vrijednosti nabavke-usluga po zahtjevu za prikupljanje ponuda broj:_______od______2017.godine od___________€ (slovima:______________eura) sa uračunatim PDV-om.

Cijene predmetnih usluga su fiksne i ostaju nepromenljive za period važenja ovog Ugovora.

U ponuđene pojedinačne cijene i ukupnu cijenu su uračunati troškovi materijala: razređivači, odmašćivači, zavrtnjevi, matice, podlošci i sl.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će Izvršiocu plaćati pojedinačne izvršene predmetne usluge u roku od ____ dana od dana ispostavljanja fakture od strane Izvršioca, na žiro račun br. _____________ kod_______________banke.

Član 5.

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca:

- Izvrši predmetne usluge sukcesivno prema zahtjevima-potrebama i tehničkoj specifikaciji Naručioca, i u skladu sa prihvaćenom ponudom, a obim usluge će biti definisan pojedinačnom defektažom, obzirom da se radi o specifičnoj nabavci-usluge gdje se ne može unaprijed predvidjeti broj usluga u toku godine,

- Izvrši usluge u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardnima za ovu vrstu posla,

- Izvrši predmetne usluge kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla,

- Rukovodi izvršenjem predmetnih usluga,

- Predmetne usluge se rade po prijavi kvara mejlom, faksom ili telefonom od strane ovlašćenog lica Naručioca.

- Preuzme pumpu, odnosno elektromotor 24 časa od prijave kvara,

- Predmetne usluge za elektromotore završi najkasnije u roku od 3 (dana) od dana prihvatanja predračuna, a za potopne pumpe u roku od  5 (pet) dana od dana prihvatanja predračuna

- Dostavi predračun najduže 24 h od urađene defektaže koji sadrži sve bitne elemente ( opis radova, cijena, završetak radova i sl.), koji postaje operativan odmah nakon prihvatanja istog od strane Naručioca,

- Sve stare (zamijenjenje) djelove preda Naručiocu

- Da najkasnije u roku do 24 časa, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;

- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom Izvršioca.

Izvršilac vrši  defektažu i ispitivanje vrši o svom trošku, uz obavezu Naručioca da obezbijedi prisustvo svojih ovlašćenih predstavnika najkasnije u roku od 24 časa od trenutka preuzimanja pumpi. Ukoliko Naručilac ne obezbijedi prisustvo svojih ovlašćenih predstavnika u ovom roku, Izvršilac ima prava da izvrši defektažu bez prisustva ovlašćenih predstavnika Naručioca.

Naručilac se obavezuje da će obavijestiti Izvršioca u roku od 24 časa prije planiranog termina ugradnje, kako bi ovlašćeni predstavnik istog prisustvovao ugradnji. Ukoliko se ovlašćeni predstavnik Izvšioca ne odazove pozivu  ne prisustvuje ugradnji, Naručilac će ugradnju izvršiti bez pisustva Izvršioca, koji na taj način prihvata sve obaveze.

Ležajevi koji se budu ugrađivali u motorima moraju biti FAG ili SKF.

Član 6.

Izvršilac za pružanje predmetnih usluga garantuje da posjeduje i posebnu opremu, i to:

*Komornu sušaru za sušenje namotaja i pečenja impregnacionog laka

*Ispitnu stanicu sa kontinualnom regulacijom napona koja mora posjedovati:

-Uređaj za mjerenje napona i struje

-Uređaj za mjerenje brzine obrtanja rotora

-Mjerni uređaj za mjerenje gubitaka u praznom hodu

-Uređaj za mjerenje izolacionog otpora i polarizacionog indeksa

* Mašinu za dinamičko balansiranje rotora u dvije ravni

Član 7.

Izvršilac se obavezuje da će predmetne usluge  izvršavati blagovremeno, odgovorno, profesionalno i kvalitetno, a u skladu sa pravilima i standardima svoje struke i  koji važe za ugovoreni posao i garantuje da će vršenje predmetnih usluga za Naručioca imati prioritet i brzinu u vremenu obrade i završetka tih usluga.

Član 8.

Naručilac predaje, a Izvršilac prima potopne pumpe na vršenje usluga remonta tih pumpi, na osnovu zahtjeva od strane Naručioca, najkasnije u roku do 24 časa od momenta zahtjeva Naručioca.

Nakon završetka defektaže, Izvršilac je dužan da u roku o 24 časa dostavi Naručiocu predračun radova koje treba uraditi i koji sadrži sve bitne elemente (opis radova, cijena, završetak radova i sl.).

Naručilac se obavezuje da će obavijestiti Izvršioca u roku od 24 časa prije planiranog termina ugradnje, kako bi ovlašćeni predstavnik istog prisustvovao ugradnji.

Izvršilac počinje sa radom nakon pismenog odobrenja od strane Naručioca koji mora sadržati potpise Rukovodioca objekta, Direktora Sektora ili Radne jedinice i Izvršnog direktora, i na taj način se odobrava predračun za izvršavanje radova.

Ukoliko u toku izvođenja radova Izvršilac utvrdi da postoji potreba za dopunskim radovima, koji nijesu predviđeni dostavljenim predračunom, njihovo izvođenje je moguće isključivo samo na osnovu pismenog odobrenja potpisanog od ovlašćenih lica navedenih u predhodnom stavu.

Ukoliko Izvršilac dobije pismeno odobrenje od ovlašćenih lica Naručioca za dopunske radove, vrijednost tih radova se obračunava dopunskim predračunom koje Naručilac odobrava na isti način kao i predračun za osnovne radove.

U slučaju da Naručilac uopšte ne odobri izvođenje radova, odnosno predmetnih usluga, odnosno ne odobri dopunske radove, a Izvršilac iste odradi bez odobrenja Naručioca, u tom slučaju Naručilac nema obavezu plaćanja troškova koje je stvorio Izvršilac samoinicijativno bez odobrenja Naručioca, a Izvršilac neće zaračunavati troškove koje je imao pri izođenju radova.

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da se rokovi za izvršenje predmetnih usluga utvrđuju zajednički, s tim što će Izvršilac prilagođavati radno vrijeme potrebama Naručioca, odnosno Izvršilac se obavezuje da organizuje opravku-remont predmetnih elektromotora i potopnih pumpi i u vanrednom režimu rada gdje se cijena ne povećava nego ostaje ista kao za redovan režim rada.

Preuzimanje i isporuka predmetnih pumpi je fco objekti Naručioca na Ćemovskom polju i Vinarski podrum Naručioca.

Član 10.

Garantni rok za izvršene radove je 6 mjeseci  od datuma ugradnje.

Garantni rok za ugrađene nove djelove je 6 mjeseci  od datuma ugradnje.

Izvršilac je dužan da o svojem trošku otkloni sve eventualno nastale nedostatke i kvarove  na predmetne pumpe, koji se pojave u toku trajanja garantnog roka.

Ukoliko Izvršilac ne postupi u skladu sa stavom 3. ovog člana, Naručilac ima pravo da o trošku Izvršioca, angažuje dugo lice za otklanjanje svih nedostataka na izvedenim radovima na predmetnim pumpama, a Izvršilac se obavezuje da će u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture od drugog lica platiti fakturisani iznos za radove koje je to drugo lice izvršilo za otklanjanje nedostataka koji su bili obaveza Izvršioca.

Član 11.

Mjesto izvršenja Ugovora je Podgorica.

Član 12.

Izvršilac izjavljuje i jemči Naručiocu, pod prijetnjom krivične i materijalne odgovornosti pravnog lica i njegovog potpisnika sledeće:

-Da je zakonito osnovan i registrovan kao pravno lice i privredno društvo, a u svemu prema propisima države gdje ima registrovano sjedište.

-Da može zakonito i punovažno zaključiti ovaj Ugovora kao i sve druge pravne instrumente u vezi sa Ugovorom.

-Da potpisnik ovog Ugovora ima sva ovlašćenja za zaključenje Ugovora po zakonskim propisima države gdje ima registrovano sjedište.

Član 13.

Ugovorne strane neće biti dužne da izvrše svoje obaveze po osnovu ovog Ugovora za vreme trajanja više sile kao što su: rat i ratno dejstvo i prirodne katastrofe (požar, poplava, mobililizacije,  eksplozija i druge prirodne katastrofe koje država oglasi kao takve), u slučaju da je neispunjenje navedenih obaveza prouzrokovano nastupanjem više sile i pod uslovom da bez odlaganja obavijeste, a najkasnije u roku od tri radna dana drugu Ugovornu stranu o nastupanju više sile.

U protivnom, Ugovorna strana u odnosu na koju je nastupilo dejstvo više sile ne može se na nju pozvati ako ne obavijesti drugu Ugovornu stranu o dejstvu više sile, izuzev ukoliko ga sama okolnost više sile ne sprečava da pošalje takvo obavještenje.

Ugovorna strana kod koje nije nastupilo dejstvo više sile ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko dejstvo više sile bude trajalo duže od dva mjeseca od dana obavještenja druge Ugovorne strane.

Član 14.

Ugovorne strane će prilikom tumačenja Ugovora polaziti od načela savjesnosti i poštenja, kao osnovnog načela obligacionih odnosa.

Potpisom na ovom Ugovoru Ugovorne strane potvrđuju da su im uslovi Ugovora razumljivi i jasni i da je Ugovor zaključen dobrom voljom Ugovornih strana, bez ikakve prisile i prinude.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe Ugovora imaju tumačiti u skladu sa odredbama Pozitivnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 15.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 365 dana (tristašezdesetpet) i  primjenjuje se od dana njegovog zaključivanja.

Ovaj Ugovor se može jednostrano raskinuti i prije isteka vremena na koji je zaključen ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvršava svoje ugovorne obaveze.

Naručilac ima pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko Izvršilac ne izvršava svoje obaveze na način i u rokovima predviđen ovim ugovorom, kao i u drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Izvršilac ima pravo jednostranog raskida ugovora ukoliko Naručilac u ugovorenom roku, odnosno roku naznačenom na fakturi Izvršioca ne plati fakturisanu cijenu, kao i u  drugim slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Otkazni rok iznosi 30 dana od dana pismenog obavještenja o raskidu ugovora.

Član 16.

Ukoliko u toku tajanja ovog Ugovora dođe do bilo kojih statusnih promjena ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje je došlo do promjene, preći na njenog pravnog sledbenika.

O svim statusnim promjenama, ako do istih dodje, nakon zakljucenja ovog ugovora, ugovaraci su obavezni odmah, bez odlaganja obavijeste pisanim putem drugu ugovornu stranu da je doslo do tih statusnih promjena.

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore i drugih pozitivno pravnih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 18.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualno nastale sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 19.

Izvršilac je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog preuzimanja, odnosno dostavljanja i u istom roku vrati Naručiocu potpisani Ugovor.

Ukoliko Izvršilac odbije da zaključi ovaj Ugovor, Naručilac ima pravo da traži naknadu štete od Izvršioca u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa, a Dobavljač  se obavezuje da će u roku od 10 dana nadoknaditi tu štetu.

Član 20.

Ovaj Ugovor se zaključuje u 6 (šest) istovjetnih primjearka od kojih po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

Član 21.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale i saglasno izjavljuju da je ovaj Ugovor izraz njihovih slobodnih volja, te da se niko ne nalazi pod uticajem prevare, prijetnje, prinude, zablude i sl., te ga u znak njegove pravne valjanosti svojeručno potpisuju.

NARUČILAC,                                                                                    IZVRŠILAC,

„13JUL-PLANTAŽE“a.d.PODGORICA

IZVRŠNI DIREKTOR                                                                               ________________

Verica Maraš dipl.ecc

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača   ______________________

(ime i prezime)

_______________________

(funkcija)

Napomena: Konačni tekst ugovora o nabavci-usluge remonta potopnih pumpi hidrosistema i održavanja elektromotora od 0,45  KW do 30 KW biće sačinjen sa Ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:

- Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Nacrt ugovora o nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o nabavci pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

? Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača