„13.Jul-Plantaže” A.D.

Redni broj iz Plana nabavki: 8427/1

Mjesto i datum: Podgorica, 20.12.2019. godine

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK

Projektovanja i izvođenja radova na polaganju kablova za priključenje nove bunarske potopne pumpe

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: “13.jul-Plantaže” a.d. Podgorica | Lice/a za davanje informacija: Presjednik komisije |
| --- | --- |
| Adresa: Put Radomira Ivanovića 2 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02016281 |
| Telefon: +382 20 658 051 | Faks: +382 20 658 051 |
| E-mail adresa: | Filip.lalic@plantaze.com |

II  Predmet nabavke

- Vrsta predmeta nabavke

    Robe

Radovi

Usluge

- Opis predmeta nabavke

Projektovanje i izvođenje radova na polaganju kablova shodno izdatim UT uslovima i projektnom zadatku specificiranom u dijelu Tehničke specifikaacije.

III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

Predmet nabavke se nabavlja:

  kao cjelina, projektovanja i izvođenje radova procijenjene vrijednosti bez uračunatog PDV-a  50.000,00€ sa uračunatim PDV-om iznos od 60.500,00€.

UKUPNO:

bez uračunatog PDV-a: 50.000,00€.

sa uračunatim  PDV-om: 60.500,00 €

IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje licence za projektovanje i izvođenje radova za:

- Licenca ovlašćenog inženjera za arhitektonsku djelatnost

- Licenca ovlašćenog inženjera za elektrotehničku djelatnost i

- Licenca ovlašćenog inženjere za građevinsku djelatnost.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:

 liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

ISO 9001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:

OHSAS 18001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi OHSAS 18001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

- Tehničke liste za svu opremu koja se planira projektovati i izvesti. - Tehničke listove za kablove koji se planiraju projektovati i izvesti. - Skicu poprečnog presjeka ponuđenih kablova.

 drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Deklaraciju o uskleđenosti proizvodnje sa: Za stubnu trafostanicu - IEC 129 za tropolni rastavljač - IEC 99-4 za odvnodnike prenapona

V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

- Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana zaključivanja ugovora.

Način i dimanika isporuke:

- izrada i predaja glavnog projekta po svim zadatim fazama projektne dokumentacije: 20 dana

- predaja okončane situacije: do 31.03.2020. godine

- tehnički prijem do 10.04.2020. godine

Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca Podgorica.

VII Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

engleski jezik

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je:

  ekonomski najpovoljnija ponuda,

- Funkcionalne karakteristike proizvoda – 20 bodova

- Garantni rok – 10 bodova

- Cijena – 60 bodova

- Referentna lista – 10 bodova

Kategorija 1 će se bodovati na sljedeći način:

- Ponuđena oprema – 10 bodova

- Ponuđeno tehničko rješenje – 10 bodova

Kategorije 2 će biti izračunate na osnovu formule: Xponuđeno/Xmaxnimalno*broj bodova.

Kategorija 3 će biti izračunata na osnovu formule: Cnajniža cijena/Cponuđena cijena*broj bodova.

Kategorija 4 će biti računa na osnovu:

- Maksimalan broj bodova, po ovom podkriterijumu, dodjeluje se Ponuđaču sa najvećim brojem potvrđenih referenci na izvršenju istovjetnih ili sličnih poslova za polaganje kablova, dok se bodovi ostalim ponuđačima dodjeljuju proporcinalno, u odnosu na najveći broj potvrđenih referenci, prema formuli:

(broj ponuđenih referenci)                   x 10 bodova

(najveći broj potvrđenih referenci)

- Ponuđač sa maksimalnim brojem bodova (zbir podkriterijuma 1+2=100) će biti izabran kao prvorangirani.

- Napomena: Broj potvrđenih referenci će se kontrolisati iz dokumeta „potvrda o referentnim nabavkama“ i dostavljenih bilansa uspjeha iz dijela ekonomsko-finansijske sposobnosti kao provjere autentičnosti potvrđenih referenci.

IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom  godine do 27.12.2019. godine u 13 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 27.12.2019.  godine u 13:30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2., 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana (od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je:

- 20% avans,

- 70% po ovjerenim situacijama od strane nadzora,

- 10% dva mjeseca nakon tehničkog prijema.

Način plaćanja je:  virmanski po dostavljenim bankarskim instrukcijama

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vri-jeme ukupnog trajanja ugovora.

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora na period od 365 dana.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektovanje i izvođenje radova | Usluge izrade Glavnog projekta na osnovu izdatih UT uslova i projektnog zadatka. Izvođenje radova na polaganju kablova prema revidiranom Glavnom projektu. | set | 1 |

Projektni zadatak

- OPREMANJE TS 10/0.4 kV „Bunar 20“ RADI PRIKLJUČENJA 10KV KABLA

- STUBNU TRAFOSTANICU STS 10/0.4kV, 160KVA „BUNAR 23“  PLANTAŽE A.D.

- POLAGANJE 10kV KABLA OD TS 10/0.4 kV „Bunar 20“ DO STS 10/0.4kV, 160KVA „BUNAR 23“

- OPREMANJE TS 10/0.4 kV „Bunar 20“ RADI PRIKLJUČENJA 10KV KABLA

U postojećoj TS 10/0.4 kV „Bunar 20“ postoji slobodna izvodna ćelija 10 kV koja se namjerava iskoristiti za priključenje kabla od TS 10/0.4 kV „Bunar 20“ do nove STS 10/0.4kV, 160KVA „BUNAR 23“. S obzirom da je postrojenje u TS 10/0.4 kV „Bunar 20“ SN blok koji nema mogućnost nadogradnje i proširivanja, potrebno je ugraditi uređaj za indikaciju kvara u vodnom polju prema TS „Bunar 23“ kako bi se omogućila indikacija kvara na poveznom kablu između ove dvije TS-e. Uređaj za indikaciju kvara se priključuje na obuhvatne strujne transformatore koji se montiraju u kablovskom odjeljku vodne ćelije u TS 10/0.4 kV „Bunar 20“. Karakteristike obuhvatnih strujnih transformatora i uređaja za indikaciju kvara su date u nastavku.

- Obuhvatni strujni mjerni transformator – za priključenje zemljospojne zaštite

  - 120 mm

  - Un = 0,72 kV,

  - Ith = 16 kA 1s

  - Um = 3 kV

  - Iud = 40 kA

  - 50/1 A/A, 5P10, 5 VA

- Uređaj za indikaciju kvara

  - Ugradnja: u vrata (panel) niskonaponskog dijela ćelije

  - Napajanje: sopstvena baterija sa autonomijom od najmanje 12 godina

  - Mogućnost konfigurisanja parametara (prag detekcije struje, resetovanje signalizacije): Posredstvom tastera na prednjem panelu uređaja

  - Detekcija struje kvara:

    - Međufazni kratki spoj

    - Zemljospoj

    - Time delay za reagovanje u slučaju pojave inrush struje

  - Indikacija detekcije struje:

    - Displej za očitavanje struje

    - LED sijalica za detekciju velike struje (kvara)

  - Resetovanje signalizacije:

    - Automatsko (sa mogućnošću isključivanja ove opcije)

    - Manuelno

    - Vremenski odloženo

  - Mogućnost preuzimanja podataka o izmjerenim vrijednostima sa uređaja

- STUBNA TRAFOSTANICA STS 10/0.4kV, 160KVA „BUNAR 23“  PLANTAŽE A.D.

|  | OPŠTI PODACI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Investitor: | Plantaže |
|  | Naziv objekta: | Stubna trafostanica STS 10/0.4kV, 160kVA „Bunar 23“ |
|  | Mjesto gradnje: | Imanje |
|  | Predmet projekta: | Glavnim projektom predvidjeti izvođenje STS 10/0.4kV na kraju kablovskog voda 10kV kojim će se napajati ova STS od TS kod bunara 20. |
|  | TEHNIČKI PODACI ZA BUDUĆU STS 10/0.4KV, 160kVA ”Bunar 23” |  |
|  | Uvodne napomene: | Predvidjeti izvođenje STS 10/0.4kV na kraju kablovskog voda 10kV kojim će se napajati ova STS od TS kod bunara 20. Udaljenje STS od susjednih objekata (zgrada) treba da bude najmanje 3m. |
|  | Lokacija: | Imanje |
|  | Tip trafostanice: | Stubna-STS 10/0.4kV; 160kVA |
|  | Položaj TS u mreži: | Krajnja |
|  | Nazivni napon transformacije: | 10±2x2,5%/0,42kV |
|  | Snaga transformatora: | 160kVA |
|  | Najveća snaga kratkog spoja mjerodavna za dimenzionisanje električne opreme: | 14,5kA (250MVA) na sabirnicama 10kV 16kA (11 MVA) na sabirnicama 0,4kV |
|  | Konstrukcija trafostanice: | Okrugli armirano-betonski stub, sa horizontalnom silom na vrhu stuba od 1600daN, fabričke proizvodnje. Dužina stuba STS treba da bude tolika da na mjestu montaže budu zadovoljeni zahtjevi u pogledu dozvoljenih sigurnosnih visina i udaljenja. |
|  | Temelj STS: | Betonski (minimalni kvalitet betona MB20)-prefabrikovani ili liveni na licu mjesta. U temelju ostaviti cijevi Ø40 za provlačenje voda za uzemljenje stuba. |
|  | Priključak STS na 10kV mrežu: | Kablovski |
|  | Priključak STS na 0,4kV mrežu: | Preko 4 NN izvoda |
|  | Karakteristike opreme STS: Razvod VN: Razvod NN: | Tropolni rastavljač (IEC129) nazivnog napona 12kV, nazivne struje 200A; Tri visokonaponska visokoučinska osigurača za spoljnu montažu nazivnog napona 12kV, nazivne struje 20A; Tri odvodnika prenapona (metaloksidni (ZnO) odvodnici prenapona (IEC 99-4)), nazivnog napona 12kV, nazivne struje 10kA, Spojni materijal: izolovano Al/Fe uže presjeka najmanje kao provodnika napojnog visokonaponskog voda, priključne stezaljke i dr. Predvidjeti prefabrikovane čelične konzole nepohodne za nošenje VN opreme Razvodni NN ormar od aluminijuma, ne podržava gorenje, zatvaranje u tri tačke, stepena zaštite IP 54. U ormaru predvidjeti sledeću opremu: -tri strujna mjerna transformatora 250/5A, 690V, kl.0.5, Fs=5, P=10VA -prekidač za naznačenu struju 250A, naznačeni napon 400V, sa okidačima preopterećenja (termički okidač) i prekostrujni (elektromagnetnim okidačima) -tri grupe visokoučinskih osigurača za naznačeni napon 400 V, sa osnovama (postoljima) za nazivnu struju 250 A – osiguračke letve četvoropolni odvodnici prenapona za unutrašnju ugradnju na DIN letvi Uc=440 V AC, Iimp(8/20)=10 kA, -jedan visokoučinski osigurač za naznačeni napon 400 V, sa osnovom za naznačenu struju 100 A i topljivim umetkom 16 A (za rasvjetu i priključnicu) - jednofazna utičnica sa zaštitnim kontaktom -bakarne pljosnate sabirnice 4x(20x5mm) -sabirnica Fe/Zn 25/4 - jednopotencijalna šina -osvetljenje prema tački 3.15. -uvodnice sa donje strane ormara, IP 54, za niskonaponski priključak sa transformatora i niskonaponske izvode. -predvidjeti prostor za mogućnost ugradnje brojila električne energije Tri odvodnika prenapona 440V(500)V, 10kA, (projektovati što bliže priključnim stezaljkama ET-a). Kablovski priključak: kabal tipa PP00 4x70mm2 (veza transformator-NN ormar) Predvidjeti prefabrikovanu čeličnu konzolu neophodnu za nošenje NN ormara |
|  | Energetski transformator: | Proizveden i testiran prema standardu JUS IEC 76 IEC 354. Trofazni, uljni (mineralno), sa namotajima od elektrolitskog bakra i izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom, sniženih gubitaka, sa vruće cinkovanim transformatorskim sudom sa konzervatorom. Sledećih karakteristika: -prenosni odnos 10±2x2,5%/0,42kV; - sprega Yzn5; -napon kratkog spoja 4%; -nazivna snaga 160kV; -hlađenje: ONAN. -Stepen izolacije: Podnosivi napon pogonske frekvencije 50Hz, 1min.: 28kV, Podnosivi udarni napon 1.2/50μs: 75kV Opremljen sa sledećom standardnom opremom: -izolatori VN; -izolatori NN; -pogon petopozicione preklopke napona; -priključci za uzemljenje; -ispust za ulje; -otvor sa čepom za nalijevanje ulja; -pokazivač nivoa ulja; -ventil za ispuštanje ulja; -dehridrator; -kuke (dvije ili četiri) za dizanje; - natpisna ploča; -točkovi koji omogućuju kretanje u pravcima ose simetrije transformatorskog stuba. Predvidjeti prefabrikovanu čeličnu konstrukciju konzolnog tipa za nošenje energ.transformatora, postavljena i ugrađena (pričvršćena) da ne dođe do štetnih vibracija koje bi dovele do oštećenja građevinske konstrukcije stuba. |
|  | Zaštita transformatora: | - Od kratkih spojeva i preopterećenja pomoću visokonaponskih visokoučinskih osigurača - Od atmosferskih prenapona pomoću odvodnika prenapona 10kA,12kV - Od preopterećenja zaštitama na NN trafo prekidaču - Od kratkog spoja na NN trafo prekidaču - Od atmosferskih prenapona pomoću odvodnika prenapona 10kA,0.5kV |
|  | Zaštita NN izvoda | - Od kratkih spojeva i preopterećenja pomoću niskonaponskih visokoučinskih osigurača - Od atmosferskih prenapona pomoću odvodnika prenapona 10kA, 0.5kV |
|  | Predviđena mjerenja: | - struja: Ne - napon: Ne |
|  | Osvetljenje NN orman: | Sijalica sa užarenom niti 230V, 40W sa prekidačem |
|  | Uzemljenje: | Uzemljenje realizovati prema važećim Tehničkim propisima i uslovima na mjestu gradnje. Predvidjeti mjerenje otpora uzemljenja i dovođenje istog na dozvoljenu granicu, propisanu važećim Tehničkim propisima. |

- POLAGANJE 10kV KABLA OD TS 10/0.4 kV „Bunar 20“ DO STS 10/0.4kV, 160KVA „BUNAR 23“

Kabal 10kV između od TS 10/0.4 kV „Bunar 20“ do STS 10/0.4kV, 160KVA „BUNAR 23“ je sledećih karakteristika:

- Nazivni napon: 12 kV

- Dužina cca 1400m

- Tip: XHE 49-A 3×1×150 mm2

- Oprema – u skladu sa važećim propisima i tehničkim preporukama.

Žile kabla treba da budu postavljene paralelno u rovu.

Potrebno je izraditi i elaborato protiv-požarnoj zaštiti.

Napomena: Urbanističko-tehnički uslovi će biti dostavljeni prije potpisivanja ugovora sa izabranim ponuđačem za projektovanje i izvođenje radova. Na linku se nalazi trasa kablova koje je relevantna ponuđačima za dostavljanje ponude, a ujedno i trasa za koju su traženi uslovi polaganja kabla.

Link za trasu kablova: https://www.sendspace.com/file/nt1twn

 Garantni rok:

- Minimum 24 mjeseci na instaliranu opremu od datum isporuke

- Minimum 24 mjeseca na položene kablove

- Minimum 24 mjeseca na funckionisanje sistema

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

- Uz isporuku robe dostaviti ateste za djelove koji grantuju kvalitet u skladu sa traženim standardima.

- Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata o analizama od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta Javne nabavke, odnosno predmjer radova” tenderske dokumentacije.

- Revizija glavnog projekta

- Nadzor izrade radova od strane stručnog lica ili kompanije koju će Investitor ovlastiti za poslove nadzora.

- Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta.

Isporuka rezervnih djelova u roku od 48 sati od dana porudžbe.

 Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore", br. 041/16, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), Zakon o efikasnom korišćenju energije, Službeni list Crne Gore, br. 57/14 i 003/15, Zakon o zaštiti vaduha, Službeni list Crne Gore br. 25/10, Zakon o energetici, Službeni list Crne Gore br. br. 005/16 od 20.01.2016

 upravljanje zaštitom životne sredine

 zahtjeve energetske efikasnosti

U obračun troškova pozicija iz tehničke specifikacije, ukoliko u specifikaciji nije drugačije navedene, uključeni su I troškovi:

- nabavka,

- transport do mjesta ugradnje,

- montaža i ugradnja,

- izrada specifičnih sklopova,

- isporuka i montaža pomoćnog montažnog i potrošnog materijala,

- sav potreban alat, skele i transportna sredstva,

- terenski dodaci radnika, smještaj i ishrana,

- prevoz radnika,

- pripremno završni radovi,

- građevinski radovi,

u skladu sa definisanim projektnim zadatkom priložen u nastavku tenderske dokumentacije.

Napomena: Ukoliko je dobavljač pravno lice koje nema sjedište u Crnoj Gori dužan je da za svoje radnike  koji će obavljati poslove u vezi predmetne robe da obezbijedi potrebne dozvole za rad stranaca na teritoriji Crne Gore.

- OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

  - PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| PDV |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

  - FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina |  | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje licence za projektovanje i izvođenje radova za:

- Licenca ovlašćenog inženjera za arhitektonsku djelatnost

- Licenca ovlašćenog inženjera za elektrotehničku djelatnost i

- Licenca ovlašćenog inženjere za građevinsku djelatnost.

- DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

  - DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

ISO 9001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:

OHSAS 18001 Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi OHSAS 18001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.

 drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

- Tehničke liste za svu opremu koja se planira projektovati i izvesti. - Tehničke listove za kablove koji se planiraju projektovati i izvesti. - Skicu poprečnog presjeka ponuđenih kablova.

 drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

Deklaraciju o uskleđenosti proizvodnje sa: Za stubnu trafostanicu - IEC 129 za tropolni rastavljač - IEC 99-4 za odvnodnike prenapona

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:

- Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.

Preporuka ponuđačima

Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača