- Broj: 4511/2

Podgorica, 23.06.2020. godine

IZMJENE

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

ZA POSTUPAK NABAVKE ROBA

CRPNE POTOPNE PUMPE

U postupku prikupljanja ponuda po Zahtjevu za prikupljanje ponuda za nabavku Crpne potopne pumpe, br. 4511/1 od 17.06.2020.godine, Naručilac „13.Jul-Plantaže” A.D. Podgorica vrši izmjenu predmetnog zahtjeva, kako slijedi:

- Izmjene Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavku reklamne opreme u dijelu „VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora“:

Briše se: „Način i dimanika isporuke: isporuka cjelokupno specificirane količine u periodu od do 15.07.2020. godine“, i upisuje:„Način i dimanika isporuke: isporuka cjelokupno specificirane količine do 01.08.2020. godine“

- Izmjene Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavku reklamne opreme u dijelu „TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA -  „Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija“, i sada glasi:

„Potopna bunarska pumpa za čistu vodu. Sve metalne komponente pumpe su

napravljene od nerđajućeg čelika EN 1.4301 (AISI 304).

Motor pumpe  je 45 kw i konstruisan za nesmetan pristup namotaju u slučaju

premotavanja motora .

Q = 118   72 m³/h

H = 96     160 m

Izlaz pumpe RP6.

Prečnik motora 8“.

Potrebno je nabavka pumpe sa frekventnom regulacijom.

Zahtjev je da pritisak u cijevima bude 5 bar.

Frekventni regulator regulise novu primarnu pumpu i kontrolise

ukljucivanje/iskljucivanje rezervne pumpe.

Rezervna pumpa se ukljucuje kada primarna pumpa nije u stanju da postigne

zeljeni pritisak.

Kada pumpa prekoraci 90% brzine onda se ukljucuje i rezervna pumpa. Kada

brzina pumpe padne ispod 10% (vise od 10min), onda se rezervna pumpa

iskljucuje (a primarna ubrzava).

Ukoluko je brzina pumpe ispod 10% vise od 10min, a rezervna pumpa ne radi,

onda se iskljucuje i primarna pumpa (sleep rezim).

Pumpa je ugrađena na dubini od 36m a potrebna duzina kablova je 48m.

Dati ponudu za: frekventni regulator, napojne kablove, elektrode za nivo

vode, transmiter, kompenzacione posude (500l).

Ponudom obuhvatiti vađenje postojeće pumpe, ugradnju nove sa pratećom

opremom i puštanje u rad i garancijom“.

--  Izmjene Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavku reklamne opreme u dijelu IX - Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda  vrši se  na način što se na strani 4, vrši ispravka datuma javnog otvaranja ponuda, i sada glasi:

IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od  do 12,00 sati, zaključno sa danom 01.07.2020.  godine do 12,00 časova.

Ponude se mogu predati:

x neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

x preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 01.07.2020.  godine u 12,30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2., 81000 Podgorica.

Izmjene i dopune  predmetnog Zahtjeva Naručilac objavljuje na  web sajtu www.plantaze.com

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda

Predsjednik

Goran Milić, dipl. pravnik, predsjednik