
„13 Jul Plantaže” a.d.
Broj: 2075/1     

Mjesto i datum: Podgorica, 21.10.2025. godine
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 
ZA IZVOĐENJE RADOVA 
NA ADAPTACIJI DESTILERIJE
I   Podaci o naručiocu

	Naručilac: 

“13.jul-Plantaže” a.d. Podgorica
	Lice/a za davanje informacija:
Igor Kresojević

	Adresa: 

Bulevar Šarla de Gola br.2
	Poštanski broj:

81000

	Sjedište:

Podgorica
	PIB (Matični broj):  

02016281

	Telefon: +382 69 414 367 


	Faks:

	E-mail adresa: igor.kresojevic@plantaze.com
	Internet stranica (web): www.plantaze.com


II  Predmet nabavke

a) Vrsta predmeta nabavke

  Radovi
b) Opis predmeta nabavke
	Izvođenje radova na adaptaciji Destilerije (adaptacija krova, fasadnih panela I staklenih površina), građevinsko zanatski radovi, Mašinske instalacije-ventilacija, jaka struja I slaba struja


III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:
 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke 

Predmet nabavke se nabavlja:

 po partijama:

-  Partija 1-Građevinsko-zanatski radovi, procijenjene vrijednosti 224.000,00 € bez PDV-a, 
    odnosno 271.040,00 € sa PDV-om

- Partija 2-Mašinske instalacije-ventilaqcija, procijenjene vrijednosti 11.000,00 € bez PDV-a, 

   odnosno 13.310,00 € sa PDV-om

-  Partija 3-Jaka struja, procijenjene vrijednosti 22.000,00 € bez PDV-a, odnosno 26.620,00 € sa

   PDV-om

-  Partija 1-Slaba struja, procijenjene vrijednosti 3.000,00 € bez PDV-a, odnosno 3.630,00 € sa 

    PDV-om

	


                                                                                         UKUPNO:

bez uračunatog PDV-a: 260.000,00 €

sa uračunatim  PDV-om: 314.600,00 €
IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi 
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:
1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača; koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje licence za:

· Ponuđač mora dostaviti dokaz da ima najmanje jednog stalno zaposlenog sa licencom ovlašćenog građevinskog inženjera.
b) Fakultativni uslovi
b1) ekonomsko-finansijska sposobnost
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

       Referentna lista (spisak korisnika radova-investitora u poslednje dvije gosine)
b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost
Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:

 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

	ISO 9001:2015
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 9001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve, tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 9001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat. 


 opisa tehničke opremljenosti, 

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:
	ISO 14001:2015
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 14001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta životnom sredinom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova  u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 14001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:
	ISO 45001:2018
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 45001:2018 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 45001:2018 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


 uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
	Prema uslovima datim u projektu.


 drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:
	Prema uslovima datim u projektu.


V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

· Rok izvršenja ugovora: minimum 60 radnih dana.  

· Rok početka radova: odmah nakon zaključenja Ugovora 
· Mjesto izvršenja ugovora: Novi Vinarski podrum-Destilerija, Podgorica, Bulevar Šarla de Gola br.2
· Paritet: DAP Podgorica (Incoterms 2020)

VII Jezik ponude:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:






Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je: 
  ekonomski najpovoljnija ponuda, 

1 Cijena – 80 bodova
2 Referentna lista – 20 bodova

Kategorija 1 će biti izračunata na osnovu formule: Cnajniža cijena/Cponuđena cijena*broj bodova.
Kategorija 2 će se bodovati na osnovu formule Broj ponuđenih referenci/Najveći broj ponuđenih referenci*broj bodova 
· Napomena: Broj potvrđenih referenci će se kontrolisati iz dokumeta „potvrda o referentnim nabavkama“ i dostavljenih bilansa uspjeha iz dijela ekonomsko-finansijske sposobnosti kao provjere autentičnosti potvrđenih referenci.
Prilog: Potvrda o referentnima nabavkama 

[image: image1.emf]potvrda o  reverentnim nabavkama.docx


IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom 04.11.2025.  godine do 12,00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 04.11.2025.godine u 12:30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2., 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se najkasnije u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

Rok i način plaćanja
· Avans 30%, uz dostavljanje bankarske garancije na iznos avansnog plaćanja 
· Ostatak po dostavljenim privremenim mjesečnim situacijama
  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija a sa kojim se prvi put zaključuje Ugovor za izvođenje radova dužan je da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA
PARTIJA 1-GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

	R.B.
	Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta
nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Demontaža
	 
	 
	 

	1.1
	Demontaža krovnog panela
	 
	m2
	255

	1.2
	Demontaža zidnog panela
	 
	m2
	483

	1.3
	Demontaža prozora 1.5x0.6m
	 
	kom.
	32

	1.4
	Demontaža Slemena Rš, 48cm
	 
	m
	22

	1.5
	Demontaža Korita Rš, 74cm
	 
	m
	100

	1.6
	Demontaža unutrašnjeg dijela atike Rš, 104cm
	 
	m
	94

	1.7
	Demontaža poklopaca atike Rš, 82cm
	 
	m
	82

	1.8
	Demontaža vjetar lajsnei Rš, 41cm
	 
	m
	55

	1.9
	Demontaža ugaonih lajsni Rš, 36cm
	 
	m
	65

	1.1
	Demontaža donje lajsne Rš, 40cm
	 
	m
	22

	1.11
	Demontaža donja lajsna Rš, 36cm
	 
	m
	70

	1.12
	Demontaža opšiva oko prozora Rš, 22cm
	 
	m
	550

	1.13
	Demontaža ukrasnog opšiva oko prozora Rš, 16cm
	 
	m
	550

	1.11
	Demontaža vertikalni oluk kruznog poprečnog presjeka d=125mm,  Rš, 48cm
	 
	m
	105


	1.12
	Demontaža uvodnog lima  Rš, 8cm
	 
	m
	100

	1.13
	Demontaža staklene stjenke (kopilit)
	 
	m2
	265

	1.14
	Demontaža elektro instalacije
	 
	m2
	265

	 
	 
	 
	 
	 


Pjeskarenje 

Pjeskarenje je potrebno izvesti metodama koje eliminišu pojavu prašine. 

	U dijelu za pjeskarenje data je ukupna razvijena površina po profilima koju je potrebno pjeskariti za svaki profil posebno.
	 
	 
	 
	

	2.1
	UNP 140
	 
	m2
	160

	2.2
	INP 300
	 
	m2
	28

	2.3
	INP 260
	 
	m2
	168

	2.4
	INP 400
	 
	m2
	44

	2.5
	UNP 100
	 
	m2
	276

	2.6
	UNP 200
	 
	m2
	61

	2.7
	INP 120
	 
	m2
	26

	2.8
	INP 80
	 
	m2
	102

	2.9
	Pragovi za stepenice
	 
	m2
	50

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Antikorozivna zaštita se izvodi u sistemu epoxy temeljnog sloja i poliuretan završnog sloja pri čemu broj premaza i debljina sloja moraju biti u skladu sa preporukama proizvođača za kisele sredine.
	 
	m2
	915

	 
	
	 
	 
	 

	4
	Pokrivački radovi
	 
	 
	 

	4.1
	Pokrivanje krova konstrukcije vrši se krovnim sendvič  panelom debljine 4+4 cm. Pod ovom stavkom se pdrazumijeva nabavka i ugradnja panela sa svim veznim elementima.
	Napomena:

Termopaneli moraju biti od nekog renimuranog proizvođača (Trimo panel ili slično). Ponuđač je obavezan da se prilikom odabira termopanela konsultuje sa investitorom.
	m2
	255

	4.2
	Pokrivanje zidova konstrukcije vrši se zidnim sendvič  panelom debljine 4 cm. Pod ovom stavkom se pdrazumijeva nabavka i ugradnja panela sa svim veznim elementima.
	Napomena: 

Termopaneli moraju biti od nekog renimuranog proizvođača (Trimo panel ili slično). Ponuđač je obavezan da se prilikom odabira termopanela konsultuje sa investitorom.
	m2
	780

	 
	
	
	 
	 


Limarski radovi

	Izrada i ugradnja elemenata od plastificiranih limova d=0,6mm, potrnbih za opšivanje konstrukcije. 
	 
	 
	 
	

	5.1
	Sleme Rš, 48cm
	 
	m
	22

	5.2
	Korito Rš, 74cm
	 
	m
	100

	5.3
	Unutrašnji dio atike Rš, 104cm
	 
	m
	94

	5.4
	Poklopac atike Rš, 82cm
	 
	m
	82

	5.5
	Vjetar lajsne Rš, 41cm
	 
	m
	55

	5.6
	Ugaone lajsne Rš, 36cm
	 
	m
	65

	5.7
	Krov donja lajsna Rš, 40cm
	 
	m
	22

	5.8
	Donja lajsna Rš, 36cm
	 
	m
	110

	5.9
	Opšiv oko prozora Rš, 22cm
	 
	m
	550

	5.10
	 Ukrasni opšiv oko prozora Rš, 16cm
	 
	m
	550

	5.11
	Vertikalni oluk kruznog poprečnog presjeka d=125mm,  Rš, 48cm
	 
	m
	105

	5.12
	Uvodni lim  Rš, 8cm
	 
	m
	100

	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Rekonstrukcija podova 
Priprema podova za nanošenje epoksidnog premaza i nanošenje epoksidnog premaza. 
	 
	m2
	288

	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Bravarski radovi
	 
	 
	 

	7.1
	Nabavka i ugradnja rolo vrata dimenzija 2.5x3.5m
	 
	kom.
	3

	7.2
	Nabavka i ugradnja prozora dimenzija 1.5x0.8m
	 
	kom.
	28

	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Fasaderski radovi
Farbanje pzide visine 2.2m
	 
	m2
	73


NAPOMENA:
· Skela i sav potrebana sredstva za vertikalni transport moraju biti obuhvaćeni ponudom,
	PRTIJA 2. - MAŠINSKE INSTALACIJE - VENTILACIJA

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R.B.
	Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta
nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Nabavka i ugradnja aksijalnih ventilatora
S&P  HIB-1000-P-0.55 
	 
	kom.
	2

	2
	Nabavka i ugradnja aksijalnih ventilatora
S&P  HIB-800-P-0.55 
	 
	kom.
	2

	3
	Nabavka i ugradnja prestrujnih resetki
S&P  GRI - 450
	 
	kom.
	8


NAPOMENA:
· U ponudi mogu biti i oprema drugih proizvođača, koji imaju sičnu namjenu (zidni ventilator sa protivkišnom žaluzinom) i mora imati slične osobine (protok) kao oprema pomenuta u tabeli. 
PARTIJA 4-JAKA STRUJA
	R.B.
	Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta
nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	0
	DEMONTAŽNI RADOVI
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	0.1
	Radovi na demontaži i uklanjanju postojeće elektroinstalacione opreme i kablovske instalacije zbog planirane adaptacije objekta (ormar, priključnice, svjetiljke, prekidači i dio kablovske instalacije). Svu opremu nakon demontaže odložiti na mjesto koje definiše Investitor. Ukupno za rad:
	 
	pausalno
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	GLAVNI RAZVODNI ORMAR
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Isporuka i montaža distributivnog, tipski testiranog, prefabrikovanog razvodnog ormara, na šemama označenog sa "GRO" u saglasnosti sa standardom IEC 62208, izrađenog od čeličnog plastificiranog lima, odgovarajućih dimenzija, stepena zaštite IP55, ofarbanog prema zahtjevu projektanta enterijera ili RAL 7035 bojom, predviđenog za nadgradnu montažu.Unutar ormana se ugrađuje elektro oprema prema rasporedu u jednopolnoj šemi. Vrata su predviđena sa prefabrikovanom bravom i odgovarajućim ključem. Ormar mora sa spoljne strane na vratima da ima vidno postavljen broj koji označava određeni orman.
U orman ugraditi bakarne sabirnice i distributivne elemente mehanički učvršćene saglasno dinamičkim naprezanjima. Sve elemente pregledno označiti natpisnim pločicama.                                                                           Ožičenje opreme u ormanu izvesti pomoću bakarnih P provodnika a sve fleksibilne veze finožičanim provodnicima.
Orman opremiti jednopolnom šemom koja se postavlja sa unutrašnje strane ormana.
U ormar ugraditi sledeću opremu prema jednopolnoj šemi u prilogu:
	 
	 
	 

	 
	niskonaponski teretni prekidač - rastavljač “INTERPACT” INS 200A, 3P/400V, proizvodnje “Schneider electric” – Francuska
	 
	kom
	1

	 
	tropolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 400V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-C/63A, kat.br. A9F74363 - “Schneider electric”
	 
	kom
	1

	 
	četvoropolni prekidač niskog napona, sa funkcijom ZUDS prema IEC/EN 61008-1, tipa iID 63/0,03A, “AC” tip,proizvod “Schneider electric”
	 
	kom
	1

	 
	tropolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip D, 400V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-D/32A, kat.br. A9F75332 - “Schneider electric”
	 
	kom
	5

	 
	tropolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 400V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-C/16 A, kat.br. A9F74316 - “Schneider electric”
	 
	kom
	10

	 
	jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip D, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-D/25 A 
	 
	kom
	1

	 
	jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-C/10A kat.br. A9F74110 - “Schneider electric”
	 
	kom
	5

	 
	tropolnii zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-C/20 A 
	 
	kom
	4

	 
	jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 10kA, tipa Acti 9 iC60N-C/16 A kat.br. A9F74116 - “Schneider electric” 
	 
	kom
	11

	 
	katodni odvodnici prenapona, četvoropolni, slični tipu V10-C 3+NPE Imax = 20kA, kat.br. 5094920, proizvodnje „OBO Bettermann ” - Njemačka
	 
	kom
	1

	 
	trofazna indikatorska lampica za 3 faze 230…400V AC, tipa Acti 9 iIL, kat.br. A9E18327 - “Schneider electric”
	 
	kom
	1

	 
	redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal.
	 
	 
	 

	 
	Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem.                                                                                            Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom 
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	NOSAČI KABLOVA - REGALI I INSTALACIONE CIJEVI I CRIJEVA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Nabavka, isporuka i montaža nosača kablova - kablovskih regala bez poklopca, od perforiranog čeličnog lima naknadno toplo pocinkovanog, za polaganje kablova, proizvodnje "OBO Bettermann" - Njemačka ili ekvivalent drugog proizvođača. Regali se fiksiraju za plafon pomoću vertikalnih perforiranih pocinkovanih stubova (plafonskih nosača) ili za zid pomoću perforiranih pocinkovanih konzola. Konzole i stubovi za nošenje kablovskih polica postavljaju se na međusobnom rastojanju od 2m. Stavka obuhvata regale, konzole, stubove, elemente za spajanje i dodatne komponente neophodne za montažu kao što su torban šrafovi, matice, anker vijci, ravne i zvjezdaste podloške i sl. i sav potreban materijal za nastavak i za izvođenje izjednačenja potencijala regala. Oštećena mjesta na regalima pri montaži zaštititi od korozije.                                                                                              Ukupno za materijal i rad, računato po komadu ugrađenog regala: 
	 
	 
	 

	 
	regal tipa RKSM 620 FS, kat.br. 6047638, dimenzija 3000x200x60 mm sa spojnicom
	 
	kom
	12

	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Nabavka, isporuka i montaža krivine 90°, horizontalna, tipa RBM 90 620 FS, , dimenzija 60 x 300 mm, napravljena od pocinkovanog lima, proizvodnje "OBO Bettermann" - Njemačka ili ekvivalent drugog proizvođača.                                                                                                      Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Nabavka, isporuka i montaža T račve, sa ravnim spojnicom, dimenzija 60 x 200 mm,  napravljenog od pocinkovanog lima, tipa  RTM 620 FS, kat.br. 6041324, proizvodnje "OBO Bettermann" - Njemačka ili ekvivalent drugog proizvođača.                                                                                                   Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Isporuka cink spreja 400 ml, tipa ZSF, proizvodnje "OBO Bettermann" - Njemačka ili ekvivalent drugog proizvođača.                                                                         Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom 
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE, TEHNOLOŠKIH POTROŠAČA I TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova trofaznih priključnih mjesta provodnikom N2XH-J 5x10mm2 položenim djelimično u podu objekta u bezhalogenim samogasivim HDPE crijevima Ø40/34mm, djelimično po zidovima od sendvič-panela ili po gredama čelične konstrukcije zaštićenim mehaničkim barijerama – tvrdim HF cijevima ili HF kanalicama, prema planu i jednopolnim šemama. Izvod završiti sa 0,6m slobodnog kabla. 
Komplet za materijal i rad.
	 
	m
	100

	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova trofaznih priključnih mjesta provodnikom N2XH-J 5x6mm2 položenim djelimično u podu objekta u glatkim HDPE cijevima Ø32/25mm. Izvod završiti sa 0,6m slobodnog kabla. 
Komplet za materijal i rad.
	 
	m
	30

	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova trofaznih priključnih mjesta provodnikom N2XH-J 5x4mm2 položenim djelimično u podu objekta u bezhalogenim samogasivim HDPE crijevima Ø32/25mm, djelimično po zidovima od sendvič-panela ili po gredama čelične konstrukcije zaštićenim mehaničkim barijerama – tvrdim HF cijevima ili HF kanalicama, prema planu i jednopolnim šemama. Izvod završiti sa 0,6m slobodnog kabla. 
Komplet za materijal i rad.
	 
	m
	60

	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova trofaznih priključnih mjesta provodnikom N2XH-J 5x2,5mm2 položenim djelimično u podu objekta u bezhalogenim samogasivim HDPE crijevima Ø32/25mm, djelimično po zidovima od sendvič-panela ili po gredama čelične konstrukcije zaštićenim mehaničkim barijerama – tvrdim HF cijevima ili HF kanalicama, prema planu i jednopolnim šemama. Izvod završiti sa 0,6m slobodnog kabla. 
Komplet za materijal i rad.
	 
	m
	150

	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova monofaznih "šuko" priključnica u odgovarajućim prostorima objekta provodnikom N2XH-J 3x2,5mm2 položenim djelimično u podu objekta u bezhalogenim samogasivim HDPE crijevima Ø25/19mm, djelimično po zidovima od sendvič-panela zaštićenim mehaničkim barijerama – tvrdim HF cijevima ili HF kanalicama, prema planu i jednopolnim šemama. 
Komplet za materijal i rad:
	 
	m
	160

	 
	 
	 
	 
	 

	3.6.
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova monofaznih priključnih mjesta u odgovarajućim prostorima objekta (protivpožarna centrala, alarmna centrala, RACK ormar) provodnikom NHXHX-J FE180/E90 3x2,5mm2 položenim u tvrdim samogasivim cijevima, prema planu i jednopolnim šemama. Izvod završiti sa 0,6m slobodnog kabla. 
Komplet za materijal i rad.
	 
	kom
	20

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA
	 
	 
	 

	 
	OPŠTE UNUTRAŠNJE OSVJETLJENJE
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova unutrašnjeg opšteg osvjetljenja provodnikom N2XH-J 3x1,5 mm2, bez postavljanja prekidača i svjetiljki. Provodnici se polažu u bezhalogenim samogasivim HDPE crijevima Ø25/19mm po plafonu, a djelimično direktno ispod maltera, prema planu instalacija i jednopolnim šemama.
Ukupno za materijal i rad:
	 
	m
	250

	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	(S1) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne plafonske svjetiljke COSMO APEX GR 7500 HF 840 PR/PC, koda CSA577491, izvora svjetlosti LED 47W 7470lm, svjetlosne efikasnosti 159lm/W, ugao svjetlosnog snopa general lighting,  temperature boje 4000K, stepena reprodukcije boje CRI80, dimenzija 1060x82x78mm, sive boje, stepen mehaničke zaštite IP66, stepen zastite na udar IK08, radni vijek svjetiljke - LED Lifetime L80B50 Ta25 (h)>100 000h interni ON/OFF predspojni uredjaj. Proizvođač: Glamox, Poljska. Ukupno za materijal i rad: 
	 
	kom 
	23

	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.
	(S2) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne zidne svjetiljke i60-1200 LED 4600 HF 840 OP, koda I60087210, izvora svjetlosti LED 37W 4968lm, svjetlosne efikasnosti 146lm/W, ugao svjetlosnog snopa general lighting,  temperature boje 4000K, stepena reprodukcije boje CRI80, dimenzija 1222x165x57mm, bijele boje, stepen mehaničke zaštite IP44, stepen zastite na udar IK07, radni vijek svjetiljke - LED Lifetime L80B50 Max Ta (h)
100 000h, interni ON/OFF predspojni uredjaj. Proizvođač: Glamox, Poljska. Ukupno za materijal i rad: 
	 
	kom 
	9

	 
	Dodatak: Nabavka, isporuka i ugradnja nosača za montažu na zidup  pod nagibom od 45° za svjetiljku i60-1200, koda I60000003, sive boje. Proizvodac: Glamox, Poljska. Ukupno za materijal i rad.
	 
	kom 
	18

	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.
	(P1) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne piktogramske anti-panik svjetiljke Exitalya, koda LYE3120LXPN, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijama autonomije 1h, stepena mehaničke zaštite IP42, stepena zaštite na mehanički udar IK04, dimenzija 267.5x168.53x54.9mm. Svjetiljka je vidljiva sa udaljenosti od 30m, crne boje. Proizvođač: Zemper, Španija. Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom.
	4

	 
	 
	 
	 
	 

	4.5.
	(P2) Nabavka, isporuka i ugradnja  nadgradne opšte anti-panik svjetiljke MONITOR1 IP65 LED-HOOP3 S 4X1 TA 1 WD, koda 8771310, izvora svjetlosti LED 430lm, temperature boje 5700K, sa NiMh baterijom autonomije 1h, stepena mehaničke zaštite IP65, stepena zaštite na mehanički udar IK07, dimenzija 356x156x60mm, bijele boje. Proizvođač: ES SYSTEM, Poljska. Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom 
	4

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	5
	INSTALACIONA OPREMA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Napomena: Specificirani instalacioni modularni pribor je predviđen za instalacije jake struje. Oprema je specificirana za proizvode francuskog
proizvođača "Schneider electric", a elementi su iz proizvodnog programa "UNICA". Pri realizaciji a po zahtjevu investitora može se usvojiti i drugi program, na primjer "Legrand", "AVE", "Gewiss", "Vimar" ili ekvivalent u saglasnosti sa zahtjevima projektanta enterijera i nadzornog organa.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog instalacionog pribora tipa "UNICA" proizvodnje "Schneider electric" - Francuska  ili ekvivalent, bijela boja, koji se sastoji od sledećih tipskih elemenata:
	 
	 
	 

	 
	ugradna PVC kutija Ø60 mm
	 
	 
	 

	 
	dekorativni okvir sa zaštitnim poklopcem IP55, 2M
	 
	 
	 

	 
	priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 1 kom
	 
	 
	 

	 
	Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom 
	8

	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	Isporuka i montaža trofaznih petopolnih industrijskih priključnica 16A/400V, 3P+N+T, 6h, stepena zaštite IP 44, tipa PKF16W435, 6h, za montažu na zid za priključenje segmetnih vrata. Priključnica je proizvod "Schneider electric" - Francuska, ili ekvivalent drugog proizvođača. 
Komplet za rad i isporuku industrijskih priključnica komplet sa utikačem:
	 
	 
	 

	 
	Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	7

	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.
	Isporuka i montaža trofaznih petopolnih industrijskih priključnica 32A/400V, 3P+N+T, 6h, stepena zaštite IP 44, tipa PKF32W435, 6h, za montažu na zid za priključenje segmetnih vrata. Priključnica je proizvod "Schneider electric" - Francuska, ili ekvivalent drugog proizvođača. 
Komplet za rad i isporuku industrijskih priključnica komplet sa utikačem:
	 
	 
	 

	 
	Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.
	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog instalacionog pribora tipa "UNICA" proizvodnje "Schneider electric" - Francuska  ili ekvivalent, bijela boja, koji se sastoji od sledećih tipskih elemenata:
	 
	 
	 

	 
	nadgradna PVC kutija 2M za ugradnju na zid sa zaštitnim poklopcem IP55
	 
	 
	 

	 
	obični prekidač 10A 1P, 1M - kom 2
	 
	 
	 

	 
	Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	5.5.
	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog instalacionog pribora tipa "UNICA" proizvodnje "Schneider electric" - Francuska  ili ekvivalent, bijela boja, koji se sastoji od sledećih tipskih elemenata:
	 
	 
	 

	 
	nadgradna PVC kutija 2M za ugradnju na zid sa zaštitnim poklopcem IP55
	 
	 
	 

	 
	naizmjenični prekidač 10A 1P, 2M - kom 2
	 
	 
	 

	 
	Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	5.6.
	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog instalacionog pribora tipa "UNICA" proizvodnje "Schneider electric" - Francuska  ili ekvivalent, bijela boja, koji se sastoji od sledećih tipskih elemenata:
	 
	 
	 

	 
	nadgradna PVC kutija 3M za ugradnju na zid sa zaštitnim poklopcem IP55
	 
	 
	 

	 
	obični prekidač 10A 1P, 1M - kom 1
	 
	 
	 

	 
	naizmjenični prekidač 10A 1P, 2M - kom 2
	 
	 
	 

	 
	Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	6
	INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Isporuka svog potrebnog materijala i izrada svih spojeva sa sabirnicom glavnog izjednačenja potencijala GIP u ormariću ispod »GRO« za izjednačenje potencijala objekta. Finožični provodnik H07Z-K 1x16 mm2 se polaže u HF samogasivim HDPE crijevima Ø 20/14mm od sabirnice GIP do centralnih jedinica sistema za klimatizaciju, cijevi vodovoda i kanalizacije, metalnih rukohvata stepeništa, ormara za smještaj vodomjera, hidranata, cijevi sprinkler instalacije, metalnih štokova vrata i ostalih metalnih masa u objektu koje ne pripadaju električnoj instalaciji. Povezivanje kabla na sabirnicu uraditi kablovskim papučicama i mesinganim zavrtnjem sa navrtkom i podmetačem, a u svemu prema tehničkom opisu. 
Plaća se komplet po priključnom mjestu:
	 
	m
	180

	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	Finožičnim provodnikom H07Z-K 1x16 mm2 postavljenim u HF samogasivom HDPE crijevu Ø 20/14mm, izvesti izjednačenje potencijala povezivanjem ormara za smještaj opreme sistema slabe struje RACK sa zaštitnom sabirnicom pripadajućeg ormara GRO. 
Ukupno za isporuku i rad:
	 
	m
	10

	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Isporuka svog potrebnog materijala i povezivanje (uzemljenje) metalnih konstrukcija perforiranih nosača kablova (regala) sa odgovarajućom šinom za izjednačavanje potencijala provodnikom H07Z-K 1x16 mm2. Pod stavkom se podrazumijeva i montaža kablovskih stopica, šrafova i sl.
Ukupno za isporuku i rad:
	 
	m'
	40

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ispitivanje električnih instalacija jake  struje sa pribavljanjem stručnog nalaza - atesta od strane ovlašćene organizacije.
	 
	paušalno
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	8
	IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA (ODRŽAVANJA)
	 
	paušalno
	1


PARTIJA 4-SLABA STRUJA

	R.B.
	Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta
nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Instalacija sistema automatske dojave požara
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nabavka, isporuka i ugradnja ormara slabe struje, za montažu na prizemlju objekta. Do ormara treba dovesti mrežu, privodni optički/bakarni kabal, funkcioniše kao priključno mjesto operatera. Ormar je dimenzija 600x600x150mm (ŠxVxD), ili sličnih. Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	1

	 
	
	 
	 
	 

	1.2
	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje klasične vatrodojavne centrale s 4 vatrodojavne zone, proširiva do 20, 32 detektora po zoni.; tip S-SmartLine 020/4, proizvođača INIM ELECTRONICS ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Nabavka i isporuka  baterije 12V, 7Ah, za napajanje centrale za dojavu požara, slična tipu UL1270 proizvođača Ultracell, ili slična drugog proizvođača. Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Nabavka, isporuka i ugradnja konvencionalnog optičkog detektora požara, niskoprofilni, tipa S-ID100, proizvođača Inim, ili sličan drugog proizvođača. Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	4

	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za optičke i termičke javljače požara, tipa S-EB0010, proizvođača Inim, ili sličan drugog proizvođača. Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	4

	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje konvencionalne vatrodojavne sirene sa bljeskalicom, predviđena za unutrašnju montažu, crvene boje, napajanje 24Vdc; tip S-Smarty/GFR, proizvođača INIM ELECTRONICS ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje konvencionalne vatrodojavne sirene sa bljeskalicom, predviđena za spoljašnju montažu, crvene boje, napajanje 24Vdc; tip S-IS2011RE, proizvođača INIM ELECTRONICS ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Nabavka, isporuka i ugradnja klasičnog konvencionalnog ručnog javljača požara, bez razbijanja stakla, reset ključem, sličan tipu S-IC0020 proizvođača Inim, ili sličan, drugog proizvođača. Ukupno za materijal i rad:
	 
	kom
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Nabavka, isporuka i polaganje OG cijevi Ø20mm kroz koje se provlače svi neophodni kablovi za sistem automatske dojave požara. Cijev se polaže nadgradno, zidom i plafonom. Ukupno za materijal i rad:
	 
	m
	120

	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Nabavka, isporuka i provlačenje bezhalogenog J-H(St)H FE180/E90 2x2x0.8mm kabla za povezivanje konvencionalnih sirena na požarnu centralu. Kabal se provlači kroz OG cijev Ø20mm. Ukupno za materijal i rad:
	 
	m
	70

	 
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Nabavka, isporuka i provlačenje bezhalogenog J-H(St)H 2x2x0.8mm kabla za povezivanje konvencionalnih detektora i ručnih javljača na požarnu centralu. Kabal se provlači kroz OG cijev Ø20mm. Ukupno za materijal i rad:
	 
	m
	190

	 
	 
	 
	 
	 

	1.12
	Usluge programiranja sistema za automatsku dojavu požara
	 
	pauš.
	 

	1.13
	Sitan montažni i nespecificirani materijal
	 
	pauš.
	 

	1.14
	Potrebna mjerenja i ispitivanja na kablovskim trasama
	 
	pauš.
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA (ODRŽAVANJA)
	 
	pauš.
	 


UKUPAN FINANSIJSKI IZNOS POJEDINAČNIH RADOVA:

· Građevinsko-zanatski radovi_______________€ bez PDV-a, odnosno ______________sa PDV-om

· Mašinske instalacije_______________€ bez PDV-a, odnosno ______________sa PDV-om

· Jaka struja _______________€ bez PDV-a, odnosno ______________sa PDV-om

· Slaba struja_______________€ bez PDV-a, odnosno ______________sa PDV-om
      Garantni rok : 

· Garantni rok: 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.  
Izabrani ponuđač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka.
 Način sprovođenja kontrole kvaliteta 
a) Kontrolu kvaliteta radova vrši Nadzorni organ kojeg odredi Naručilac

b) Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata i tehničkih listova od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke, odnosno predmjer radova” zahtjeva za prikupljanje ponuda.
NAPOMENA: 

Izabrani Ponuđač je obavezan da Naručiocu dostavi:
· polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 2.000,00 eura sa rokom važenja od početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka. U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnju objekata (“Službeni list Crne Gore “ broj 82/2020) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovoronosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 068/17 ).
· Obavezan obilazak lokacije

NAPOMENA:

1. Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, od Ponuđača traži pojašnjenje ili dopunu prateće dokumentacije.

3. Naručilac zadržava pravo da u bilo kojem momentu (prije otvaranja ponuda, vrednovanja istih, ili u fazi odlučivanja), a sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude odustane od objavljene nabavke, bez davanja posebnog obrazloženja.
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE
             (naziv ponuđača)
      
  
podnosi
               (naziv naručioca) 



P O N U D U
po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine 

za nabavku __________________________________________________________ 
(opis predmeta nabavke) 
ZA

 Predmet nabavke-radovi po partijama
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU
·   Ponuda se podnosi kao:
·  Samostalna ponuda
 
·  Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem 
 
·  Zajednička ponuda
·  Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem
· Podaci o podnosiocu samostalne ponude:
	Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude:

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 
	Naziv podnosioca zajedničke ponude


	 

	Adresa


	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma
	(Ime i prezime)

	
	(Potpis)

	Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora
	 

	
	

	
	

	
	....


Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

	Naziv nosioca zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o članu zajedničke ponude
:
	Naziv člana zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

	
	
	
	

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


FINANSIJSKI DIO PONUDE 
	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupna cijena  bez PDV-a
	 


Uslovi ponude:
	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.
NAPOMENA: Ponuđač je obavezan da za svaku partiju za koju učestvuje dužan je da u ponudi dostavi obrazac “Finansijski dio ponude” sa naznakom za koju partiju učestvuje i to za svaku partiju pojedinačni obrazac sa svim podacima naznačenim u tom obrascu.

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača; koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
· Ponuđač mora dostaviti dokaz da ima najmanje stalno zaposlenog sa licencom ovlašćenog građevinskog inženjera.
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:
  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
       Referentna lista (spisak korisnika radova-investitora u poslednje dvije gosine)
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI
Dostaviti:
 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:
	ISO 9001:2015
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 9001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve, tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 9001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat. 


 opisa tehničke opremljenosti, 

 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:
	ISO 14001:2015
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 14001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta životnom sredinom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova  u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 14001:2015 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:
	ISO 45001:2018
Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO 45001:2018 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 45001:2018 izvođača radova koji su predmet njegove ponude, kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.  


UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE
Pripremanje ponude 
Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude
Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:
· Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene
Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu. 

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 

Blagovremenost ponude
Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.
            Preporuka ponuđačima
Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime  

   (naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljenje ponuda     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

  Ovlašćeno lice ponuđača

 _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.
�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�	 Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude





�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�	 Tabelu „ Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođača.





�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





strana 4 od 18

POTVRDA O REFERENTNIM NABAVKAMA





Naručilac predmetnih radova: 

                                                  _________________________________________________________________________

(naziv i sjedište naručioca)



Lice za kontakt:      _________________________________________________________________________

(ime, prezime, kontakt telefon)



Ovim potvrđujem da je  _________________________________________________________________________

(navesti naziv i sjedište ponuđača)

za naše potrebe izvršio:  





_________________________________________________________________________ 

( opis izvršenih radova )



u ugovorenom roku i obimu 

		Datum zaključenja ugovora

		Datum realizacije ugovora

		Vrijednost ugovora bez PDV-a

		Vrijednost izvedenih radova bez PDV-a

		Kontakt osoba primaoca

(Investitora)



		

		

		

		

		





 

                

             Datum                                        М.P.	         Potpis ovlašćenog lica naručioca,  

    

_____________________________	                             _____________________________



Napomena:

 Obrazac koristiti za svaku referencu Ponuđača pojedinačno.






