
„13 Jul Plantaže” A.D.
Broj: 5641/1
Mjesto i datum: Podgorica, 20.11.2025. godine
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK NABAVKE 

 Potopnih pumpi
I   Podaci o naručiocu

	Naručilac: 

“13.jul-Plantaže” a.d. Podgorica
	Lice za davanje informacija:

Jasna Zejnelagić 

	Adresa: 

Bulevar Šarla de Gola br. 2
	Poštanski broj:

81000

	Sjedište:

Podgorica
	PIB (Matični broj):  

02016281

	Telefon:
+382 20 658 051
	Faks: 

	E-mail adresa: 

jasna.zejnelagic@plantaze.com
	Internet stranica (web): 
www.plantaze.com


II  Predmet nabavke

a) Vrsta predmeta nabavke

  Robe

b) Opis predmeta nabavke

	Nabavka potopnih pumpi za sisteme navodnjavanja 


III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:
Predmet nabavke se nabavlja:
 kao cjelina
                                                                                    UKUPNO bez PDV-a: 119.000,00 €

                                                                                   UKUPNO sa PDV-om: 143.990,00€
IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi 
U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

· je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

·  dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
b) Fakultativni uslovi
Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost
Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:
 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:

	ISO 9001

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:
	ISO 14001 

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja zaštite životne sredine. 

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 14001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:
	OHSAS 18001 

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem  sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. 
Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi OHSAS 18001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

	Tehnički list ponuđene robe.

Skicu ponuđene pumpe.
Grafik minimalne efikasnosti rada pumpe na memorandumu proizvođača.




V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora
· Rok i način isporuke: isporuka cjelokupno specificirane količine u periodu od 90 dana od dana zaključenja ugovora.
· Mjesto izvršenja ugovora je magacin naručioca Podgorica.

VII Jezik ponude:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:






Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je: 

  najniža cijena, 


IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom  03.12.2025. godine u 12:00 sati.
Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 03.12.2025.  godine u 12:30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Bulevar Šarla de Gola br. 2., 81000 Podgorica.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

Rok i način plaćanja
Način plaćanja je:  avans
  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vri-jeme ukupnog trajanja ugovora.
 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	1
	Bunarska potopna pumpa
	1. Potapajući elektropumpni agregat (ECA)

Elektromotor sledećih karakteristika:

- Trofazni potapajući motor MMS10000 za teške uslove rada sa mogućem premotavanjem

- Un = 3 x 400 V; f = 50 Hz

- Nominalna snaga el.motora: 110 kV

- Tolerancija napona: +6/-10 %

- nazivna struja: 232-228-228 A

- Startna struja: 540-570-600 %

- Cos phi - faktor snage: 0,86-0,84-0,81

- Nominalni broj obrtaja: 2900-2910-2920 rpm

- Nominalni obrtni moment pri punom opterenju: 362 Nm

- Obrtni moment pri zaključanom rotoru: 180-190-210 %

- Obrtni moment pri prelasku: 260-290-320 %

- Moment inercije: 0,1325 kg m²

- Maksimalno aksijalno opterećenje: 5000 kg

- Korisnost motora pri punom opterenju: 87,0-88,0 %

- Korisnost motora pri 3/4 opterećenja: 87,0 %

- Korisnost motora pri 1/2 opterećenja: 85,0-84,0 %

- Klasa kućišta (IEC 34-5): IP68 

- Start preko frekventnog regulatora

- Dozvoljeni br.uključenja na sat: 8

- Temperaturna zaštita namotaja statora el.motora sa Pt100 sondom 

- Motor sa pojačanom klasom izolacije namotaja (PE2/PA klasa, prilikom isporuke dostaviti tehničke podatke)

Pumpa sledećih karakteristika:

- Potopna višestepena bunarska pumpa, prečnik pumpe 10“

- Radni fluid : bunarska temperatura vode 0÷30oC, može da se pumpa radi sa fluidom sa maksimalnim sadržajem čestica 80 g/m3 

- Pumpa more da zadovolji opseg radne krive na 50Hz:

Protok

[m3/h]

0

140

200

300

400

Napor

[m]

149.9

130

124

106

65

Stepen korisnosti

[%]

≥55

≥68

≥79

≥66

*) Stepen iskorištavanja sa nepovratnim ventilom

geometrija: 

- Pumpa mora imati prirubničku vezu DN250/PN16 sa potisnim cevovodom. Potrebno je uz pumpu isporučiti adapter od prohroma A304 sa navojem na prirubnicu DN250/PN16.

- Pumpa mora da poseduje nepovratni ventil koji treba da obezbijedi zaštitu i uzdano zatvaranje i pri mekanom zaustavljanju agregata (preko frekventnog regulatora)

Materijali:

- Radno kolo pumpe: nerđajući čelik

- Vratilo pumpe: nerđajući čelik

- Kućište pumpe: Liveno gvožđe

- Ukupna težina: 545kg
Kabal: 

· Uuz pumpu je potrebno obezbijediti  75 m kabala H07RN-F 4FG95 

	komad
	2

	2
	Frekventni regulator
	Uz pumpe isporučiti i odgovarajuće frekvnetne regulatore kao tip CUE 3X380-500V IP21 132KW. CUE konvertor frekvencije koji su dizajnirani za kontrolu brzine ima ugrađen PI kontroler и obezbjeđuje sledeće funkcije:

· Funkcionalnost i korisnički interfejs Grundfos E-pumpi

· Primenu – pumpno srodne funkcije

· Znatno lakši rad u odnosu na pumpe sa fiksnom brzinom

· Laka montaža i sastavljanje u odnosu na standardne konvertore frekvencija

· Kontrola brzine pumpi do 250 kW

· Kontrola brzine pumpi montiranih u potencionalno eksplozivnom okruženju.
CUE nudi sledeće ulazne i izlazne priključke:
· RS-485 GENIbus

· analogni 0-10 V ulaz za spoljno setovanje

· analogni 0/4-20 mA ulaz za senzor

· 4 digitalna ulaza za razlilčite funkcije, npr. spoljno pokretanje / zaustavljanje rada

· dvosignalni releji (C/NO/NC).
Dodaci:
Ulazno/izlazni tabla koja obezbjeđuje dodatne ulaze za:

· jedan 0/4-20 mA analogni ulaz za dodatni senzor

· jedan 0-20 mA analogni izlaz

· dva ulaza za Pt100/Pt1000 senzore temperature, npr. za kontrolu ležaja.
Filteri motora:
Za redukovanje dU/dt i pik napona na namotajima motora i za redukciju buke koju stvara motor, nude se brojni filteri:

· dU/dt filteri , 11-250 kW

· Sinusni filteri, 0.55-250 kW.

Tehnički:
Bezbjedonosna funkcija:

  

None

RFI filter tipa EN 61800-3:

  

C3

Stepen premaza IEC721 3-3:

  

3C3

Odobrenja:

  

CE, CULUS, C-TICK

Ulaz za kablovsku uvodnicu:

  

Standard cable entry

Ugradnja:
Opseg temperature okruženja:

  

0 .. 45 °C

Relativna vlažnost:

  

5-95 %

Zadnja ploča (Da/Ne):

  

Ne
Elektro podaci:
Potrebna snaga - P2:

  

132 kW

Frekvencija struje:

  

50 / 60 Hz

Nazivni napon:

  

3 x 380-440/441-500 V

Nazivna struja:

  

260-240 A

Maksimalna potrošnja struje:

  

260 A

Efikasnost pri punom opterećenju:

  

98 %

Klasa zaštite (IEC 34-5):

  

IP21

Tip mrežnog ulaza:

  

Direktno povezivanje
Ostali:
Neto težina:

  

62 kg

· Uz frekventni Uz frekventni regulator potrebno obezbijediti   

ormar sa drišerom i potrebnim djelovima 


	komad
	2

	3
	Bunarska potopna pumpa
	Potapajući elektropumpni agregat (ECA)

Elektromotor sledećih karakteristika:

- Trofazni potapajući motor  MMS10000 za teške uslove rada sa mogućim premotavanjem

- Un = 3 x 400 V; f = 50 Hz

- Nominalna snaga el.motora: 132 kV

- Frekvencija mreže: 50 Hz

- Nazivni napon: 3 x 380-400-415 V

- Tolerancija napona: +6/-10 %

- Nazivna struja: 275-270-270 A

- Struja pokretanja: 530-570-590 %

- Cos phi - faktor snage: 0,87-0,84-0,81

- Nazivna brzina: 2900-2910-2920 o/min

- Nazivni obrtni moment pri punom opterećenju: 435 Nm

- Obrtni moment sa zaključanim rotorom: 170-180-200 %

- Obrtni moment pri preklapanju: 260-290-310 %

- Moment inercije: 0,158 kg m²

- Korisnost motora pri punom opterećenju: 88,0 %

- Korisnost motora pri 3/4 opterećenja: 88,0-87,0 %

- Korisnost motora pri 1/2 opterećenja: 86,0-85,0 %

- Klasa kućišta (IEC 34-5): IP68 

- Start preko frekventnog regulatora

- Dozvoljeni br.uključenja na sat: 8

- Temperaturna zaštita namotaja statora el.motora sa Pt100 sondom 

- Motor sa pojačanom klasom izolacije namotaja (PE2/PA klasa, prilikom isporuke dostaviti tehničke podatke)

Pumpa sledećih karakteristika:

- Utopna višestepena bunarska pumpa, prečnik pumpe 10“

- Radni fluid : bunarska temperatura vode 0÷30oC, može da se pumpa radi sa fluidom sa maksimalnim sadržajem čestica 80 g/m3 

- Pumpa more da zadovolji opseg radne krive na 50Hz:

Protok

[m3/h]

0

140

240

360

400

Napor

[m]

181,4

155

142

99

75

Stepen korisnosti

[%]

≥55

≥73

≥74

≥64

*) Stepen iskorištavanja sa nepovratnim ventilom

geometrija: 

- Pumpa mora imati prirubničku vezu DN250/PN16 sa potisnim cjevovodom. Ako pumpa posjeduje navojni priključak, potrebno je uz pumpu isporučiti adapter od prohroma A304 sa navojem na prirubnicu DN250/PN16.

- Pumpa mora da posjeduje nepovratni ventil koji treba da obezbijedi zaštitu i uzdano zatvaranje i pri mekanom zaustavljanju agregata (preko frekventnog regulatora)

Materijali:

- Radno kolo pumpe: nerđajući čelik

- Vratilo pumpe: nerđajući čelik

- Kućište pumpe: Liveno gvožđe

- Ukupna težina: 620,5kg

Kabal: 

· Uuz pumpu je potrebno obezbijediti  75 m kabala H07RN-F 4F70


	komad
	1

	4
	Frekventni regulator
	Uz pumpe isporučiti i odgovarajuće frekvnetne regulatore kao tip CUE 3X380-500V IP21 160KW. CUE konvertor frekvencije koji su dizajnirani za kontrolu brzine ima ugrađen PI kontroler i obezbjeđuje sledeće funkcije:

Funkcionalnost i korisnički interfejs Grundfos E-pumpi

Primjenu – pumpno srodne funkcije

Znatno lakši rad u odnosu na pumpe sa fiksnom brzinom

Laka montaža i sastavljanje u odnosu na standardne konvertore frekvencija

Kontrola brzine pumpi do 250 kW

Kontrola brzine pumpi montiranih u potencionalno eksplozivnom okruženju.
CUE nudi sledeće ulazne i izlazne priključke:
RS-485 GENIbus

analogni 0-10 V ulaz za spoljno setovanje

analogni 0/4-20 mA ulaz za senzor

4 digitalna ulaza za razlilčite funkcije, npr. spoljno pokretanje / zaustavljanje rada

dvosignalni releji (C/NO/NC).
Dodaci:
Ulazno/izlazni tabla koja obezbjeđuje dodatne ulaze za:

· jedan 0/4-20 mA analogni ulaz za dodatni senzor

· jedan 0-20 mA analogni izlaz

· dva ulaza za Pt100/Pt1000 senzore temperature, npr. za kontrolu ležaja.
Filteri motora:
Za redukovanje dU/dt i pik napona na namotajima motora i za redukciju buke koju stvara motor, nude se brojni filteri:

· dU/dt filteri , 11-250 kW

· Sinusni filteri, 0.55-250 kW.

Tehnički:
Bezbjednosna funkcija:

  

Nema
RFI filter tipa EN 61800-3:

  

C3

Stepen premaza IEC721 3-3:

  

3C3

Odobrenja:

  

CE, CULUS, C-TICK

Ulaz za kablovsku uvodnicu:

  

Standardni kablovski ulaz
Ugradnja:
Opseg temperature okruženja:

  

0 .. 45 °C

Relativna vlažnost:

  

5-95 %

Zadnja ploča (Da/Ne):

  

Ne
Elektro podaci:
Potrebna snaga - P2:

  

160 kW

Frekvencija struje:

  

50 / 60 Hz

Nazivni napon:

  

3 x 380-440/441-500 V

Nazivna struje:

  

315-302 A

Maksimalna potrošnja struje:

  

315 A

Efikasnost pri punom opterećenju:

  

98 %

Klasa zaštite (IEC 34-5):

  

IP21

Tip mrežnog ulaza:

  

Direktno povezivanje
Ostali:
Neto težina:

  

62 kg
· Uz frekventni regulator potrebno obezbijediti  
 ormar sa drišerom i potrebnim djelovima 


	komad
	1

	


 Garantni rok : 

· Minimum 18 mjeseci od dana isporuke robe
· Post garantno održavanje 5 (pet) godina
 Način sprovođenja kontrole kvaliteta 

· Kontrola dostavljenih tehničkih listova sa traženom tehničkom specifikacijom.

 Napomena: 
· pumpe u bunare ugrađuje investitor. Ugradnju elektroopreme i puštanje u rad vrši dobavljač.
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE
             (naziv ponuđača)
      
  
podnosi
               (naziv naručioca) 



P O N U D U
po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine 

za nabavku __________________________________________________________ 
(opis predmeta nabavke) 
ZA

 Predmet nabavke u cjelosti
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU
	Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	PDV
	

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


FINANSIJSKI DIO PONUDE 
	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupna cijena  bez PDV-a
	 


Uslovi ponude:
	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
Dostaviti:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI
Dostaviti:
Ispunjenost ostalih uslova se dokazuje dostavljanjem:

 Referentna lista (spisak kupaca u poslednjeb dvije godine)
 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:
	ISO 9001

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:
	ISO 14001 

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja zaštite životne sredine. 

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 14001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:
	OHSAS 18001 

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem  sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. 
Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi OHSAS 18001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
	Tehnički list ponuđene robe.

Skicu ponuđene pumpe.




UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE
Pripremanje ponude 
Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude
Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:
· Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene
Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu. 

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 

Blagovremenost ponude
Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.
            Preporuka ponuđačima
Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.
��






	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača








strana 10 od 29

