
13 Jul Plantaže” A.D.Podgorica

Broj: 2930/1

Mjesto i datum: Podgorica, 08.06.2026.godine
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTUPAK IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI 10 kV RASKLOPIŠTA “13 JUL-PLANTAŽE 
PO SISTEMU KLJUČ U RUKE
I   Podaci o naručiocu

	Naručilac: 

„13.Jul – Plantaže” AD Podgorica
	Lice/a za davanje informacija: 

Nedjeljko Vulić

	Adresa: 

Bulevar Šarla de Gola br.2
	Poštanski broj: 

81000

	Sjedište:

Podgorica
	PIB (Matični broj):  

02016281

	Telefon:

+382 68 869 050
	Faks:

+382 20 658 051

	E-mail adresa:

nedjeljko.vulic@plantaze.com
	Internet stranica (web): 

www.plantaze.com


II  Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

( Radovi i nabavka opreme
b) Opis predmeta javne nabavke
	  Adaptacija RP 10KV Plantaže 13 Jul po sistemu ključ u ruke


III Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost  nabavke:
(Procijenjena vrijednost predmeta nabavke 
Predmet  nabavke se nabavlja:
Kao cjelina, procijenjene vrijednosti  bez  uračunatog PDV-a 505.000,00 €, a sa uračunatim PDV-om  611.050,00 € 
IV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi
U postupku  nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

3) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet  nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:
- Važeću Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).
-Važeće Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera (struka elektrotehnika, građevina) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10 kV i više, kablovske i podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više) izdato od strane Ministarstva ekonomije.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost
Ispunjenost ostalih uslova se dokazuje dostavljanjem:

 izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost
Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza i to:

     ( Referentna lista - dostavljanjem potvrde o izvedenim radovima u poslednjih pet 

                 godina, sa podacima naznačenim u obrascu koji je dat u ovom Zahtjevu.

 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:
	ISO 9001:2015
Ponuđač je u obavezi da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO: 9001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji ili Uvjerenje kojim se dokazuje da je proizvod u pogledu kvaliteta u saobraznosti sa zahtjevima evropskih normi za tu kategoriju proizvoda.
Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 9001:2015 proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.


· Izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i opis dijela posla koji im se dodijeljuje).

· Opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

· Potrebno je da ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik posjeduje licence za: 

- Izradu projekata elektro instalacija jake struje; 

- Izvođenje elektro instalacija jake struje; 

- Izvođenje građevinskih i građevinskozanatskih radova na objektima visokogradnje. 

· Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere posjeduje licence za: 

- Izradu projekata elektro instalacija jake struje;

- Rukovođenje izvođenjem elektro instalacija jake struje.

- Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje.

Za privredno društvo i zaposlene inženjere pored postojećih dostaviti i licence za: Izradu projekata i/ili elaborata zaštite na radu; Izradu projekata i/ili elaborata zaštite od požara.
	Imajući u vidu da predmet nabavke obuhvata i nabavku roba, koje su potrebne za izvođenje radova, Naručilac predviđa da su ponuđači dužni kao dokaz kvaliteta ponuđene robe da dostave tehničku dokumentaciju koja je detaljno precizirana Glavnim projektom.

Ponuđač je obavezan da posebno uz ponudu dostavi:

• Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije

prvog puštanja u pogon);

• Upustva za pogon i održavanje;

• Garantne listove za ponuđenu robu.

Ponuđači su obavezni da izvođenje radova na rasklopištu uradi isključivo u skladu sa Glavnim projektom 


· Drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

V Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a)Rok izvršenja ugovora: 
- isporuku i montažu opreme, rok je najkasnije 10 mjeseci od dana zaključenja Ugovora
b) Mjesto izvršenja ugovora: 

- mjesto izvođenja radova je teritorija OpštinePodgorica.

VII Jezik ponude:
(crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.
VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

     ( ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

( najniža ponuđena cijena




broj bodova  
100


Kriterijum će biti izračunat na osnovu formule: Cnajniža cijena/Cponuđena cijena*broj bodova.
IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda
Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 25.06.2026.        godine do 12:00 sati.

Ponude se mogu predati:
(neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresu Bulevar Šarla de Gola br.2, Podgorica.

(preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu Bulevar Šarla de Gola br.2  ,Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana    25.06.2026.        godine u 12:30 sati, u poslovnim prostorijama Naručioca, Bulevar Šarla de Gola br.2 u Podgorici.
X  Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka  nabavke

Rok i način plaćanja:
Rok plaćanja je: 60 dana od dana kvalitativne i kvantitativne primopredaje radova i puštanja u rad 

Način plaćanja je: virmanski

(Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o  nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da u trenutku potpisivanja ugovora o  nabavci, a najkasnije u roku od 8 dana, dostavi naručiocu:

( bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla naplati u cjelosti u slučaju da Izvođač ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida Ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti.

Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao, Naručiocu preda:

(polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na   izvođenja pojedinih radova i montaži opreme  sa limitom pokrića (sumom osiguranja) minimum 500.000,00 eura. Ovo osiguranje  mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.”
PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA NARUČIOCU PONUDI USLUGU POSTPRODAJNOG  ODRZAVANJA NA MINIMUM 10 (DESET) GODINA.

Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu kojom garantuje ponuđeni period postprodajnog održavanja.

POSEBNA OBAVEZA

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Izjavu kojom neopozivo garantuje da ukupno vrijeme prekida napajanja električnom energijom objekta Naručioca, usljed izvođenja radova na zamjeni opreme u rasklopnom postrojenju i puštanja iste u rad, neće biti duže od 48 časova, računajući od trenutka isključenja postojećeg postrojenja do trenutka uspostavljanja trajnog i pouzdanog napajanja objekta.

U slučaju da ukupno vrijeme prekida napajanja premaši garantovani rok od 48 časova, Naručilac zadržava pravo da primijeni ugovorne sankcije, koje će biti detaljno definisane Ugovorom sa izabranim Ponuđačem/Izvršiocem, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

· aktiviranje bankarske garancije za dobro izvršenje posla u iznosu od 5% od ukupne ugovorene vrijednosti; 

· naplatu ugovorne kazne za svaki započeti sat ili dan prekoračenja garantovanog roka, u skladu sa odredbama Ugovora; 

· naknadu štete ukoliko Naručilac pretrpi dokazivu štetu usljed prekoračenja garantovanog roka, u skladu sa važećim propisima i odredbama Ugovora. 

Ponuđač prihvata punu odgovornost za organizaciju radova, obezbjeđenje potrebnih resursa i planiranje aktivnosti na način koji garantuje poštovanje navedenog roka.

NAPOMENA:

1. Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja i pregleda pristiglih ponuda, od Ponuđača traži pojašnjenje ili dopunu prateće dokukmentacije.

2. Naručilac zadržava pravo da u bilo kojem momentu (prije otvaranja ponuda, vrednovanja istih, ili u fazi odlučivanja), a sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude odustane od objavljene nabavke, bez davanja posebnog obrazloženja.

NAPOMENA:

Ponuđač je u obavezi da dostavi u ponudi traženu Referentnu listu izvedenih radova sa ovjerenim potvrdama Naručioca radova, čiji obrazac se nalazi u ovom Zahtjevu za prikupljanje ponuda.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVKE
	R.B.
	Opis predmeta nabavke,odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina

	1
	Adaptacija glavnog čvornog mjesta – Raskolopište -  10 kV

po sistemu “ključ u ruke”
	Nabavka materijala i opreme, isporuka do mjesta ugradnje i izvođenje radova u skladu sa revidovanim Glavnim projektom. Napomena: Obaveza Izvođača je puštanje 10 kV postrojenja pod napon, nakon dobijenih dozvola.
	komplet
	1



	2
	
	Nakon izvedenih radova potrebno je izvršiti:

Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova; mjerenje otpora uzemljivača objekta i dostavljanje pozitivnog izvejštaja o ispitivanju; ispitivanje kompletne elektro instalacije objekta sa dostavljanjem pozitivnog stručnog nalaza; mjerenje otpora izolacije 10 kV postrojenja ispitnim naponom 0,8x2Un i mjerenje parcijalnih pražnjenja i dostavljanje izvještaja sa rezultatima mjerenja koji dokazuju kvalitet opreme i izvedenih radova.

Izraditi i dostaviti elaborat podešenja zaštite na osnovu koga je potrebno izvršiti ispitivanje relejne zaštite i dostaviti ispitne protokole.

Sva navedena ispitivanja treba da rade ovlašćena lica sa instrumentima koji su u baždarskom roku.
	komplet
	1



	3
	
	Nakon izvedenih radova i izvršenih ispitivanja pod stavkom 2 potrebno je:

Izraditi Projekat izvedenog stanja u skladu sa važećim zakonima I propisima.


	komplet
	1



	4
	
	U periodu roka završetka radova potrebno je obezbjediti: a) obuku za rukovanjem 10 kV  postrojenjem za najmanje 5 predstavnika Naručioca b) obuku za korišćenje softvera za relejnu zaštitu. Prilikom isporuke Izvođač je dužan da dostavi detaljno tehničko upustvo za svu ugrađenu opremu na engleskom i prevedeno na crnogorski  (srpski, hrvatski, bošnjački) jezik.

Takođe Izvođač je dužan da izvrši isporuku i svih potrebnih softverskih alata i licenci neophodnih za konfiguraciju i parametrizaciju funkcije zaštita, alarma i indikacije, kao i parametrizaciju funkcija logičko-upravljačke funkcije - GOOSE mehanizmi, konfigurisanje * .scd, * .icd, * .cid datoteka ili ekvivalent. Licenca mora biti važeća za najmanje pet računara i da je „prenosiva“ tj. da je moguća instalacija softvera prilikom zamjene neispravnih računara.                        

 c) obuku za korištenje staničnog računara i SCADA softvera za predstavnike Naručioca. Potrebno je isporučiti i softver za SCAD-u sa licencom za najmanje dva računara.

Napomena: Sve navedene licence moraju biti sa dodjeljenim administratorskim pravima. 


	komplet
	1




VAŽNA NAPOMENA:

Sva ponuđena oprema neophodna je da bude od istog proizvođača.

Ponuđači na fajlovima koji se nalaze ispod mogu preuzeti Glavni projekat sa dodatakom kao i jednopolnu šemu.

                
[image: image1.png]OBRAZAC 1

e e el
[
vesTIToR "13 JUL - Plantaze’ ad.
T T
oBJEKAT RP 10 kV PLANTAZE, Podgorica

DIO TEHNICKE
DOKUMENTACLIE

AUTOR PROJEKTA

PROJEKTANT

ODGOVORNOLICE

vopeet
PROJEKTANT

‘oDGOvORNI
PROUEKTANT

SARADNICINA
PROUEKTU

[ )

PODGORICA

e i A B A P TR T

PROJEKAT ARHITEKTURE (ADAPTACIJA)

e L. -y, e o T P

Aleksandar Pejovié, dipl.eling

{ine e s k)

E.NOUR Architecture d.0.0. Rozaje.

TESY pvess e, s 1 o peRe Vo B W
i

arh. Enes Nurkovié, MSc.

e oo 3 § piveshon GREVA. AR T SEerS e TRIE
e

Aleksandar Pejovié, dipl.eling

arh. Enes Nurkovié, MSc.

T TP s e e e e ]



                                                                            
[image: image2.png]OBRAZAC 1

e S R g T 5 T
v e o

INVESTITOR' *13 JUL - Plantae” ad, Podgorica

OBJEKAT? RP 10 kV PLANTAZE Podgorica

LOKACIIA® Opstina Podgorica

DIO I VRSTATEHNICKE ~ PROJEKAT ADAPTACIJE

DOKUMENTACWE®

AUTOR PROJEKTA®

PROJEKTANT®

ODGOVORNO LICE”
VODECI PROJEKTANT®

ODGOVORNI
PROJEKTANT®

‘SARADNICI NA
PROJEKTU'

PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIA
ELEKTROMONTAZNI PROJEKAT

Aleksandar Pejovie, diplingl.
LINES d.0.0., Bulevar Save Kovagevida 58, Podgorica,
CRNA GORA

‘Sasa Zivkovié, dipling.el.

Aleksandar Pejovie, diplingl.

Aleksandar Pejovie, aipling el UPI 107/7-112512

e

i Ay St ot s, s s s s
T e B o o e S K P T

e s

i i, v et ek o ey ke, e
et e S e I et
ot

et




EG1 - RP - PROJEKAT ARHITEKTURE                                    RP E2 - ELEKTROMONTAZNI PROJEKAT - EP
GARANTNI ROK: 

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal i opremu je minimum 2 (dvije) godine (osim za zaštitne releje I SCADA sistem za koje je garantni rok minimum 5 (pet) godina), a za sigurnost objekta minimum 10 (deset) godina. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja pozitivnog izvještaja od strane Nadzornog organa i  Komisije za tehnički pregled. Izvođač je dužan da u garantnom roku, o svom trošku, otkloni sve eventualne nedostatke. Troškove zamjene, popravke i transporta materijala i opreme (transport do fabrike, uvozne i izvozne takse sa špediterske usluge, osiguranje do mjesta isporuke i sve ostale zavisne troškove snosi Izvođač).

GARANCIJA KVALITETA :

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta 

a) Provjera usklađenosti dostavljenih sertifikata i tehničkih listova od strane ponuđača sa specificiranim “bitnim karakteristikama predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija” iz dijela “tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke, odnosno predmjer radova” zahtjeva za prikupljanje ponuda.
Ponuđač je dužan da, kao dokaze garancije kvaliteta, u ponudi dostavi:

- Pisano ovlašćenje (autorizaciju) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu u predmetnom postupku javne nabavke i da je osposobljen za isporuku i montažu ponuđene opreme na Elektroenergetska postrojenja 10 kV. U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik – generalni ili za konkretnu nabavku.Traženo ovlašćenje (autorizaciju) je potrebno dostaviti za ponuđene energetske transformatore snage 50 kVA, ćelije 10 kV sa relejnom zaštitom, aku baterije i ispravljače, kao i stanični računar sa scada softverom.

- Izjavu proizvođača energetskih transformatora snage 50 kVA transformatora koje ponuđač nudi, potpisanu od strane ovlašćene osobe proizvođača i ovjerenu pečatom, štambiljom ili drugim znakom proizvođača transforatora, sa tačnim navođenjem ukupnih tehničkih gubitaka ponuđenih transformatora.

- Izjavu proizvođača kompletnog 10 kV postrojenja koje ponuđač nudi, potpisanu od strane ovlašćene osobe proizvođača i ovjerene pečatom, štambiljom ili drugim znakom proizvođača, sa tačnim navođenjem garantnog roka ponuđenog 10 kV postrojenja.

Napomena: Proizvođačem se smatra i svako pravno lice koje u svom nazivu ima ime brenda za koji se daje traženo ovlašćenje/autorizacijia i izjave o garantnom roku, a u vlasništvu je društva iz tog brenda. Kao legitimacija tj. potvrda proizvođača je dovoljno da to bude navedeno u ovlašćenju/autorizaciji i izjavama o garantnom roku.“

 NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE  KVALITETA:
Provjera kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvođač radova je dužan da prije ugradnje opreme i materijala nadzornom organu stavi na uvid dokumuntaciju (deklaracija proizvođača) kojom se potvrđuje da isporučena oprema i materijal su istovjetni sa ponuđenom opremom i materijalom. 
Izvođač se obavezuje da o svom trošku otkloni sve nedostatke i primjedbe od stručnog nadzora.

PRVORANGIRANI PONUĐAČ/IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA PRILIKOM ISPORUKE OPREME NARUČIOCU DOSTAVI:

· Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije za srednjenaponsko postrojenje 10kV kojim se potvrđuje da su postrojenjau skladu sa važećem standardu IEC 62271 – 200 ili ekvivalentnim;

· Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije za transformatore kojim se potvrđuje da su isti u skladu sa standardomIEC 60076 ili ekvivalentnim, kao i Izjavuproizvođača da su namotaji izrađeni od bakra i da se mogu servisirati;

· Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije za transformatorsko ulje (elektroizolaciono, inhibirano, mineralno ulje visoke klase) kojim se potvrđuje da je ulje u skladu sa standardomIEC 60296 Ed. 4/ 2012 ili ekvivalentnim;

· Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije za zaštitne releje kojim se potvrđuje da su isti u skladu sa standardima:

IEC 60255-27 ili ekvivalentnim – Izolacioni nivo

IEC 60255-26 ili ekvivalentnim – Imunitet na elektromagnetne buke

IEC 60255-21-1 ili ekvivalentnim – Vibracije

IEC 60255-21-2 ili ekvivalentnim – udar

· Certifikat izdat od ovlašćene akreditovane institucije za energetske kablove koji moraju biti  od umreženog polietilena (XLPE izolacija) i PE plaštom 10kV, kojim se potvrđuje da su isti po standarduIEC 60502 ili ekvivalentnim.

OSTALI USLOVI U POGLEDU PRIMJENE PROPISA
Nacrt i obračun troškova, stručni nadzor, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik) Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018); Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/2016 i 51/2017); Zakonom o zaštiti na radu ("Sl. list RCG 79/04"); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG br. 13/2007); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Pravilnikom o tehničkim mjerama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. List SRJ" br.11/96); Pravilnikom o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod napnom 20 kV ("Sl. list SFRJ" br.10/79); Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl. list SFRJ" br.74/90); Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ" br.53/88,54/88);  Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SRJ" br.28/95); Pravilima o snabdjevanju električnom energijom („Sl. list RCG br. 13/2005).

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE
             (naziv ponuđača)
      
  
podnosi
               (naziv naručioca) 



P O N U D U
po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine 

za nabavku __________________________________________________________ 
(opis predmeta nabavke) 
ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU
Ponuda se podnosi kao:
 Samostalna ponuda
 
 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem 
 
 Zajednička ponuda
 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem
Podaci o podnosiocu samostalne ponude:
	  Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	PDV
	

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezme osobe za davanje informacija
	 


a) Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude:

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


b) Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 
	Naziv podnosioca zajedničke ponude


	 

	Adresa


	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma
	(Ime i prezime)

	
	(Potpis)

	Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora
	 

	
	

	
	

	
	....


c) Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

	Naziv nosioca zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


FINANSIJSKI DIO PONUDE 
	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupna cijena  bez PDV-a
	
	
	
	
	
	
	


Uslovi ponude:
	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

                                                             M.P.
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
Dostaviti:

1) Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:
- Važeću Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).
-Važeće Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera (struka elektrotehnika, građevina) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10 kV i više, kablovske i podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više) izdato od strane Ministarstva ekonomije.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI 
b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost ostalih uslova se dokazuje dostavljanjem:

 izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI
Dostaviti:

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza i to:

          ( Referentna lista - dostavljanjem potvrde o izvedenim poslovima u poslednjih 
                pet godina, sa predmetom radova, datumima, broj ugovora i primaocima radova
 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:
	ISO 9001:2015
Ponuđač je u obavezi da dostavi kopiju važećeg sertifikata ISO: 9001:2015 kao dokaz da ispunjava zahtjeve tj. posluje u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda za sistem menadžmenta kvalitetom u poslovnoj organizaciji ili Uvjerenje kojim se dokazuje da je proizvod u pogledu kvaliteta u saobraznosti sa zahtjevima evropskih normi za tu kategoriju proizvoda.
Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe u obavezi je da dostavi važeći sertifikat ISO 9001:2015 proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude kao i dokaz da je u ugovornom odnosu sa partnerskom firmom na koju glasi sertifikat.


· Izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i opis dijela posla koji im se dodijeljuje).

· Opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

· Potrebno je da ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik posjeduje licence za: 

- Izradu projekata elektro instalacija jake struje; 

- Izvođenje elektro instalacija jake struje; 

- Izvođenje građevinskih i građevinskozanatskih radova na objektima visokogradnje. 

· Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere posjeduje licence za: 

- Izradu projekata elektro instalacija jake struje;

- Rukovođenje izvođenjem elektro instalacija jake struje.

- Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje.

Za privredno društvo i zaposlene inženjere pored postojećih dostaviti i licence za: Izradu projekata i/ili elaborata zaštite na radu; Izradu projekata i/ili elaborata zaštite od požara.
	Imajući u vidu da predmet nabavke obuhvata i nabavku roba, koje su potrebne za izvođenje radova, Naručilac predviđa da su ponuđači dužni kao dokaz kvaliteta ponuđene robe da dostave tehničku dokumentaciju koja je detaljno precizirana Glavnim projektom.

Ponuđač je obavezan da posebno uz ponudu dostavi:

• Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije

prvog puštanja u pogon);

• Upustva za pogon i održavanje;

• Garantne listove za ponuđenu robu.

Ponuđači su obavezni da izvođenje radova na rasklopištu uradi isključivo u skladu sa Glavnim projektom koji se nalazi kod Naručioca i 


· Drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

REFERENTNA LISTA IZVEDENIH RADOVA  U POSLJEDNJIH PET GODINA
	Redni broj
	Naručilac radova

	Broj i datum zaključenja ugovora
	Godina realizacije ugovora
	Vrijednost ugovorenih radova

	Kontakt osoba primaoca

(kupca)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Sastavni dio Referentne liste izvedenih radova u posljednje pet godina su  ovjerene potvrde o izvršenim radovima izdatim od Naručilaca radova.
Ponuđač je u obavezi da dostavi u ponudi traženu Listu izvedenih radova u poslednjih pet godina sa ovjerenim potvrdama Naručioca radova.

Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)
___________________________

(svojeručni potpis)






M.P.

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE
Pripremanje ponude 
Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude
Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:
d) Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene
Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu. 

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 

Blagovremenost ponude
Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.
            Preporuka ponuđačima
Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime  

   (naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Zahtjevu za dostavljenje ponuda     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

  Ovlašćeno lice ponuđača

 _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.
Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača




















�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača








strana 10 od 24

_1841992799.pdf


OBRAZAC 1 
 


Elektronski potpis projektanta Elektronski potpis revidenta Elektronski potpis nadležnog organa za 
izdavanje građevinske dozvole 


INVESTITOR "13 JUL - Plantaže" a.d. 
 (naziv/ime investitora) 


OBJEKAT RP 10 kV PLANTAŽE, Podgorica 
 (naziv objekta koji se gradi) 


LOKACIJA PODGORICA 
 (mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela) 


DIO TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE PROJEKAT ARHITEKTURE (ADAPTACIJA) 
 (arhitektonski projekat, gradjevinski projekat, elektrotehnički projekat, mašnski projekat) 


AUTOR PROJEKTA Aleksandar Pejović, dipl.el.ing 
 


(Ime i prezime autora projekta) 


 
 
PROJEKTANT E.NOUR Architecture d.o.o. Rožaje 
 


(naziv privrednog društva, pravnog lica odn. preduzetnika koji je izradio tehničku 
dokumentaciju) 


ODGOVORNO LICE arh. Enes Nurković, MSc. 
 


(ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu, odnosno ime i prezime 
preduzetnika) 


VODEĆI 
PROJEKTANT Aleksandar Pejović, dipl.el.ing 


ODGOVORNI 
PROJEKTANT arh. Enes Nurković, MSc.  


SARADNICI NA 
PROJEKTU  
 (ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije) 


 1







E.NOUR Architecture d.o.o. 
Gradski trg b.b. Rožaje  


ž.r. 565-17046-68 Lovćen banka 
PIB 03590852 


mob: +382 67 380 179 
email: enour.studio@gmail.com 


Tehnička dokumentacija:      PROJEKAT ADAPTACIJE 
Objekat: RP 10 kV PLANTAŽE, Podgorica 
Lokacija: PODGORICA 
Investitor: "13 JUL - Plantaže" a.d. 


PROJEKAT ARHITEKTURE SADRŽAJ: 


TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA: 
Tehnički opis 
Tehnički uslovi za izvođenje radova 
Program kontrole i osiguranja kvaliteta 
Uslovi zaštite na radu 


NUMERIČKA DOKUMENTACIJA: 
Predmjer i predračun građevinskih i zanatskih radova 


GRAFIČKA DOKUMENTACIJA: 
     - Osnova prizemlja   R.=1:50 
     - Presjek 1-1   R.=1:50 


2







TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA


3







Tehnička dokumentacija:       PROJEKAT ADAPTACIJE 
Objekat: RP 10 kV PLANTAŽE, Podgorica 
Lokacija: PODGORICA 
Investitor: "13 JUL - Plantaže" a.d. 


TEHNIČKI OPIS 
UZ PROJEKAT ADAPTACIJE 


Tehnička dokumentacija projekat adaptacije rasklopnog postrojenja 10 kV PLANTAŽE, u Podgorici, rađena je 
na osnovu sledeće dokumentacije: 


1. Projektni zadatak investitora;
2. Postojeće stanje.


Planirana adaptacija rasklopnog postrojenja 10 kV obuhvata građevinsku sanaciju i finalnu obradu 
unutrašnjih i spoljašnjih elemenata objekta, sa ciljem obezbjeđivanja sigurnih uslova eksploatacije 
elektroopreme. Svi radovi se izvode u skladu sa važećim građevinskim i tehničkim standardima, uz 
poštovanje bezbjednosnih procedura vezanih za objekte elektroenergetske infrastrukture. 


POSTOJEĆE STANJE 


Objekat rasklopnog postrojenja 10 kV je pomoćni energetski objekat koji služi za smještaj elektroopreme za 
potrebe distributivnog i internog energetskog sistema investitora. Objekat je prizemni, sa ravnim krovom i 
standardnim konstruktivnim sistemom za ovu vrstu objekata. 


U postojećem stanju evidentni su sljedeći elementi: 


Građevinsko stanje objekta 
• Konstrukcija objekta je stabilna, bez znakova narušene statike.
• Zidovi i plafoni su u lošem stanju uslijed dotrajalosti završnih slojeva. Lokalno dolazi do ljuštenja i


opadanja gleta, kao i površinskih oštećenja boje. 
• Podna površina u prostoriji postrojenja je zaprljana i dotrajala, neadekvatna za eksploataciju u


tehničkom objektu i zahtijeva potpunu sanaciju. 


Elementi u dobrom stanju 
• Zamijenjena je PVC bravarija (prozor i vrata), koja se zadržava i ne zahtijeva dodatne radove.
• U objektu su već izvedeni radovi postavljanja podne i zidne keramike u sanitarnom čvoru.
• Ravni krov objekta je saniran i trenutno ne pokazuje znakove propuštanja.


Elementi u lošem stanju 
• Unutrašnja čelična vrata su funkcionalna, ali je potrebno izvršiti zamjenu ili ugradnju nedostajućih


brava. 
• Spoljašnja čelična ulazna vrata su stabilna, ali zaprljana i sa vidljivim oštećenjima zaštitnog premaza;


potrebno ih je očistiti i prefarbati. 
• Čelična nadstrešnica iznad ulaza ima vidljive tragove korozije i zahtijeva površinsku pripremu i


nanošenje zaštitnog premaza. 


RADOVI KOJI SU VEĆ IZVEDENI 


U prethodnom periodu na objektu su realizovane sljedeće intervencije koje se zadržavaju: 


Zamjena bravarije 
• Ugrađeni su PVC prozori i vrata koji zadovoljavaju tehničke i termoizolacione standarde. Nema


oštećenja i ne zahtijevaju dodatne intervencije. 


4







 


 
Sanacija podne i zidne keramike 


• U sanitarnom prostoru ugrađena je nova podna i zidna keramika, uredno postavljena u skladu sa 
standardima za ovu vrstu prostora. 
 
Sanacija ravnog krova 


• Izvedena je hidroizolaciona sanacija ravnog krova, koja je u dobrom stanju i ostaje bez dodatnih 
radova.   
 
 
 
PLANIRANI RADOVI  
 
Planirani radovi obuhvataju građevinsku sanaciju i uređenje unutrašnjih i spoljašnjih elemenata objekta, sa 
ciljem stvaranja bezbjednog i tehnički adekvatnog okruženja za rad postrojenja. 
 
 
 
UNUTRAŠNJI RADOVI 
 
Sanacija zidova i plafona 


• Potpuno ljuštenje i uklanjanje postojećeg gleta sa svih zidnih i plafonskih površina. 
• Mehaničko čišćenje i priprema podloge. 
• Ponovno nanošenje glet mase u punoj površini zidova i plafona. 
• Završno krečenje bijelom disperzivnom bojom, u dva sloja. 


 
Pod u prostoriji postrojenja 


• Mehaničko čišćenje postojeće podne površine. 
• Izrada cementne košuljice debljine 5 cm. 
• Nakon sazrijevanja košuljice, izrada epoksidnog samolivnog poda debljine 4–6 mm, industrijske 


klase, otporan na habanje, hemikalije i mehanička opterećenja. 
 
NAPOMENA: 
Prilikom montaže postolja za postrojenje 10 kV, mora se uskladiti visina košuljice i debljina 


epoksidnog samolivnog poda tako da je gornji nivo postolja nešto malo iznad epoksidnog 
samolivnog poda (reda milimetra). 
 
Keramičarski radovi 


• Pregled postojećih keramičkih površina u sanitarnom čvoru. 
• Popravka oštećenih fuga i sanacija nedostataka. 
• Ugradnja nedostajuće keramike u toaletu površine cca 1 m², sa keramikom iste boje, dezena i 


dimenzija kao postojeća. 
 
 
 
STOLARIJA I METALNI ELEMENTI 
 
Unutrašnja čelična vrata 


• Demontaža postojećih neispravnih brava. 
• Ugradnja novih ili nadomještanje nedostajućih brava i okova, u skladu sa tipom vrata. 


 
Spoljašnja čelična vrata 


• Mehaničko čišćenje površine. 
• Uklanjanje nečistoća i starih slojeva boje po potrebi. 
• Nanošenje antikorozivnog premaza i završnog zaštitnog emajla. 


 
Čelična nadstrešnica 


• Mehaničko uklanjanje korozije (brušenjem ili pjeskarenjem). 
• Nanošenje antikorozivne zaštite. 
• Završno farbanje emajl bojom za metalne konstrukcije. 
 
 
 
 
 


5







 


 
UREĐENJE FASADE 


 
Sanacija i uređenje fasadnih površina obuhvata sljedeće radove: 
 


Fasaderski zidovi 
 
• Mehaničko čišćenje postojećih fasadnih površina od nečistoća, prašine i lokalno oslabljenih djelova 


završnog sloja. 
• Lokalna sanacija oštećenja na fasadi (pukotine, oštećena mjesta, neravnine), uz primjenu 


odgovarajuće reparaturne mase. 
•  Nanošenje podloge (fasadnog prajmera) radi ujednačavanja upojnosti podloge. 
• Završno bojenje fasadnih zidova fasadnom bojom tipa Fasadeks, u dva sloja, u skladu sa 


postojećom nijansom ili prema zahtjevu investitora. 
 
 


Limena opšivka fasadnih zidova 
 
• Mehaničko uklanjanje nečistoća i lokalne korozije sa limenih opšivki. 
• Nanošenje antikorozivnog premaza po potrebi. 
• Završno bojenje limenih opšivki bojom za metal, u postojećoj boji, radi očuvanja vizuelnog identiteta 


objekta. 
 
 
 
 
 
 


 
arh, Enes Nurković, MSc 


 
____________________ 


 


6







 


FOTODOKUMENTACIJA 
PRILOG 


 
 


  
 
 
 
 
 


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


7







 


 
 
 
 
 


   
 
 
 
 


   
 


8







Tehnička dokumentacija:       PROJEKAT ADAPTACIJE 
Objekat: RP 10 kV PLANTAŽE, Podgorica 
Lokacija: PODGORICA 
Investitor: "13 JUL - Plantaže" a.d. 


TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA
UZ PROJEKAT ARHITEKTURE 


OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA 
PREDVIĐENIH OVIM PREDMEROM I PREDRAČUNOM: 


Predviđene radove izvesti u celini prema opisima pojedinih stavki ovog predmera i predračuna, opisu za pojedine 
grupe radova i tehničkom opisu. Jediničnom cenom svake pozicije obuhvaćeni su svi elementi koji su  potrebni za 
formiranje troškova. 


Materijal: 
Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, veznog materijala i sl. zajedno sa 


troškovima nabavke, cenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, sa svim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, 
skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od starenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom i davanjem potrebnih 
uzoraka na ispitivanje. 


Rad: 
Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija svih pozicija predračuna, sav rad na 


unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za 
vreme građenja. 


Pomoćne konstrukcije: 
Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu posla za koju su potrebne, da ne bi ometale tok 


radova, sa uračunatom i demontažom skele na gradilištu. Jedinična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne 
nadstrešnice, prilaze. Odgovarajuća pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje, patose mešalica, 
amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija. Sve za potrebno vreme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u 
jediničnu cenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna 
podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. U cenu jedne pozicije betoniranja ulazi i kvašenje oplate pre 
betoniranja, odnosno negovanje betona kvašenjem i zaštitom od atmosferilija. Posle završenog betoniranja i postizanjem 
odgovarajuće čvrstoće betona sva oplata se skida, čisti, sortira i priprema za drugu upotrebu, a odnosi sa gradilišta posle 
završetka radova. 


Ostali troškovi i dazbine: 
Na jediničnu cenu radne snage izvođac radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i 


instrumenata kao i svojim osobenim načinom privređivanja izvođaca radova (porezi, fondovi, osnovna sredstva, plate i 
dr.). Pored toga faktorom izvođač obuhvata sledeće radove koji mu se nece posebno plaćati bilo kao predračunske 
stavke ili naknadni rad i to: 


- sve higijensko tehničke zaštitne mere za licnu zaštitu na objektu i okoline kao (ograde, mostove, nadstrešnice, 
pomoćne objekte, sanitarne objekte i dr.). 


- zaštita postojeceg zelenila na gradilištu 
- troškovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog pogona. 
- sva obeležavanja pri izradi objekta 
- čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka (završno 


čišćenje objekta se obračunava kao posebna pozicija) 
- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajucih atesta za beton, cement, kreč, gas-betonski blok, 


pesak, šljunak, kreč, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije i ispravnosti istih 
- uređenje građevinskog zemljišta i prostora oko objekta, koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, 


otpadaka i tragova pomoćnih objekata 
- obezbeđivanje uslova za skladištenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i instalatera 
- eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta nastavlja u toku 


letnjeg i zimskog perioda izvođac je dužan objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve eventualno ostećene 
delove pre nastavka radova dovede u red o svom trošku. 
Mere i obračun: 
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu prema vazećim propisima 


građevinarstva ili tehničkim uslovima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 
Ostalo: 
Ako se pri izvođenju radova naiđe na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se moraju zaštititi od 


ostećenja i odmah izvestiti nadzorni organ i nadležne institucije, radi donošenja odluke o njihovom uklanjanju ili 
izmeštanju. 


Sav potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara  odredbama JUS-a. 
Svi radovi moraju biti izvedeni po vazećim tehničkim propisima, solidno, savesno i kvalitetno. 
Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, regulišu se Zakonom o izgradnji investicionih objekata i ostalim 


propisima koji regulišu tu materiju, vazećim standarddima i prosečnim normama u građevinarstvu. 
Napomena: 
Ukoliko investitoru i izvođacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama zbog raznih razloga, 


onda će se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o građenju, a na osnovu vazećih propisa. 


9







ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BRAVARSKU I ALUMINIJUMSKU STOLARIJU: 
 
Sve bravarske radove uraditi stručno i solidno po detaljima, nacrtima ili detaljima proizvođaca, za koje je potrebno 


priložiti potrebne ateste. Izrađeni delovi meriće se u radionici u prisustvu nadzornog organa. Svu crnu bravariju doneti na 
gradilište miniziranu i po završenoj montaži jos jednom minizirati, obojiti pa lakirati, a sto se obuhvata jediničnom cenom, 
ako to nije izdvojeno u molersko-farbarskim radovima. 


Montaža pojedinih delova na gradilištu mora se izvršiti stručno i savesno, gotovi montirani komadi moraju tačno biti 
postavljeni u projektovani polozaj. Veze pojedinih elemenata vršiti varenjem, heftovanjem, zakivanjem ili zavarivanjem, 
prema detalju ili uputstvu proizvođaca. Svi delovi vare se po celoj duzini sastava i ne smeju imati neravnine. Moraju biti 
glatki i spremni za farbanje. Spoj bravarije i zida – konstrukcije zaštititi tio kitom, fugu obostrano zatvoriti lajsnom od 
savijenog lima. 


Svu aluminijumsku bravariju doneti na gradilište zaštićenu, a zaštitu skinuti tek po završetku ostalih radova. 
Obračunava se i plaća po komadu sve gotovo kako je napred navedeno ili po kilogramu, sto se uz svaku poziciju 


iskazuje. Uz svaku poziciju dati opis kojim su obuhvaćene specificnosti koje se odnose na tu poziciju, kao i način 
obračuna. 
 
 


ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKE RADOVE: 
 
Svu limariju doneti na gradilište zaštićenu, a zaštitu skinuti tek po završetku ostalih radova. Limariju uraditi 


pocinkovanim limom d=0.55mm. Svi delovi limarije moraju se u radionici skrojiti i delimično sklopiti u veće delove, a ovi 
se zatim na gradilištu montiraju i međusobno povezuju u jednu celinu. Povezivanje pojedinih delova izvršiti tako da se 
limu da mogucnost dilatacije. 


Svi gvozdeni delovi koji su u neposrednom dodiru sa površinom lima moraju biti pobakarisani. 
Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Kod podloga od betona ili maltera, ispod lima poloziti sloj ter 


hartije. 
Površine sire od 50cm moraju biti snabdevene trapezastim drvenim letvicama na razmaku od 50cm. 
Datom jediničnom cenom pojedinih pozicija obuhvaćeni su svi pripremni radovi, bušenje rupa, ugrađivanje paknica, 


transport, polaganje ter papira, uklanjanje nečistoća i sl. i neće se posebno naplaćivati. 
Mere kontrolisati na licu mesta. 
 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE: 
 
Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno i bez talasa, ispupčenja i udubljenja sa ujednačenim 


spojnicama, čija je minimalna širina uslovljena dimenzijama pločica zbog dilatacionih zahteva. Površine koje će se 
oblagati treba da su izvedene horizontalno ili vertikalno i dovedene na kotu koja obezbeđuje izradu podloge u debljini od 
min 2cm, a max 2.5cm za oblaganje keramickim pločicama u cementnom malteru, odnosno obezbeđuje sloj debljine 6-
8mm oblaganje u lepku u zaviznosti od debljine pločice i sloja lepka, a presek dve ravni (sučeljavanje zidova, ivice i sl.) 
moraju biti izvedeni pod uglom od 90 ili pod uglom koji se trazi projektom. 


Ugrađivanje pločica cementnim malterom: 
Zidna površina se prethodno isprska cementnim malterom od sejanog šljunka razmere 1:1, pločica se nakvasi u 


vodi, na sredini pločice stavi malter i pritisne na zid tako da se pločica spoji sa zidom na sredini, a ostali prostor ostaje 
nepopunjen. Kada se postavi jedan red pločica vrši se zalivanje cementnim malterom dok se ne popune sve praznine 
između zida i pločica, a zatim ceo red opere. Postavljanje drugog, kao i ostalih redova obavlja se na isti način, samo se 
posle svakog postavljenog reda peru pločice od vrha do poda. 


Za sva oblaganja keramickim pločicama u cementnom malteru  način rada je isti kao kod zidova, izuzev kod 
oblaganja plafona gde se pločice popune malterom po celoj površini i definitivno postavljaju. 


Ugrađivanje pločica u lepku: 
Podloga na koju se meće pločica mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista. Pločice se nakvase, ocede i na njihovu 


poleđinu nanese sloj lepka u debljini od 1-3mm i ovako pripremljenu pločicu pritisnuti uz podlogu. Pritisnuti i prstima 
namestiti pločicu u potreban polozaj. Nanet lepak mora biti takve debljine da se u njega potpuno "utope" neravnine 
(rebra na poleđini keramicke pločice) tako da lepak ispunjava prostor između pločica i podloge celom površinom pločice. 


Za svaki lepak obezbediti uputstvo za rad od isporučioca i njega se strogo pridržavati. Ukoliko projektnim 
elaboratom nisu određeni vrsta i svojstvo lepka, to se izbor lepka mora usaglasiti sa naručiocem posla ili projektantom. 


Obezbeđenje ujednačenosti i odgovarajuće širine spojnica, njihovo ispunjavanje odgovarajucim zaptivnim 
materijalom i pranjem obloženih površina u svemu je kao kod oblaganja zidova pločicama u cementnom malteru. U 
zavisnosti od vrste lepka ono se moze nanositi nazubljenom lopaticom za podlogu umesto na pločicu, dok su ostale 
operacije u svemu iste.  


Postavljanje pločica u bitumenu: 
Kod popločavanja podova pločice se postavljaju polaganjem u vreli bitumen. Po završenom polaganju pločica 


opere se ceo pod, a posle 24 časa zalije cementnim mlekom i očisti. Kod većih površina podova mora biti jasno 
definisana dilataciona spojnica, debljina i ispuna spojnica. 


Pločice za oblaganje podova moraju zadovoljiti odgovarajuće standarde JUS-eve: B.D1.310, B.D1.320, B.D1.335, 
B.D1.322, B.D1.305, B.D1.306, B.D8.460, B.D8.052. 


Pločice za oblaganje zidova moraju da zadovolje sledeće standarde JUS-eve: B.D1.300, B.D1.301, B.D8.460, 
B.D8.052. 


Pesak i voda su kvaliteta kao za zidarske radove. 


10







Jediničnom cenom treba obuhvatiti sav rad i materijal, uzimanje mera i obračun radova, korišćenje alata i mašina, 
davanje uzoraka, zaštitu radova, primenu HTZ mera, čišćenje ostatka maltera, lake skele za rad na visini iznad 2m, 
spoljni i unutrašnji transport, čišćenje prostorija i gradilišta od šuta i eventualne popravke u garantnom roku. 


Obračun se vrši po m2, a i normativi utroška materijala i normativi vremena izrade odnose se na 1 m2 izvrsenog 
oblaganja, a kod površina obloženih od dva reda pločica po visini obračun se vrši po  m1 izvršenog oblaganja. 


Površine do 0.50 m2 koje se ne oblažu, a oko njih se vrši oblaganje ne odbijaju se od površine. 
Normativom vremena su obuhvaćeni svi pomoćni radovi potrebni za kompletno izvođenje radova u svim 


prostorijama bez obzira na veličinu, prenos materijala horizontalno na 40 m1 obavljati ručno ili ručnim kolicima od 
zavisnosti od vrste materijala i vertikalno na 20 m1 dizalicom. 


Za oblaganje plafona pokretna skela nije uračunata i obračunati je posebno po normativima tesarskih radova. 
 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE: 
 
Molersko-farbarske radove moze obavljati samo stručna radna snaga. 
Na obojenim površinama ne sme biti mrlja ni tragova četke. Ton mora biti po svim istobojnim površinama potpuno 


ujednačen. Sastavci dvaju različito obojenih površina moraju biti oštri i ravni po celoj dužini sastavka. Obojene površine 
se ne smeju otirati niti ljuštiti. Izbor boje i tonova je pravo projektanta, a izvođac je duzan da na zahtev projektanta uradi 
mustre na licu mesta, a u poljima ne manjim od 0.50 m2. Po utvrđivanju tonova izvođac je duzan obojiti dogovorene i 
overene u odgovarajucem tonu bez odstupanja. 


Sve radove obaviti tehnički ispravno sa svim predradnjama i završnim radovima. 
Pre izvođenja molersko-farbarskih radova važno je zaštititi sve finalno obrađene i ugrađene elemente i delove 


zgrade kako ne bi došlo do oštećenja tih delova prilikom izrade molersko-farbarskih radova. 
Sve površine koje se boje prethodno pregletovati poligitom (poligrunt). 
Grube neravnine na betonskim površinama prethodno otkloniti jednim od klasičnih načina – brušilicom, 


otkucavanjem čekicem i sl., očistiti od prašine i nakvasiti vodom, pa onda metalnim gleterom nanositi poligit. Poligit se 
nanosi u dva ili tri sloja sve dok se ne dobije potpuno glatka i ravna površina. Debljina jednog sloja ne sme biti veća od 
3mm. 


Temperatura zidova i vazduha u prostorijama prilikom nanošenja poligita  mora biti u granicama od 2 do 4°C. 
Pre nanošenja poligita (poligrunt) sve metalne delove koji se nalaze na površini na koju se nanosi poligit zaštititi 


antikorozivnim sredstvima. 
Mašinsko nabacivanje poligita vrši se pomoću specijalnih mašina za ovu vrstu radova. Za mašinsko nanosenje 


potrebno je 4-5 radnika i to: 
- jedan radnik rukuje mašinom 
- jedan radnik šprica poligit po zidovima 
- 2-3 radnika zaglađuju površine na koje se nanosi ošprican poligit specijalnim špahtlama. 


Za zaglađivanje poligita mogu se upotrebiti i specijalni elektricni gleteri. 
Preko ovako obrađenih površina vrši se dalja finalna obrada. 
Kod posnog bojenja prethodno izvršiti brušenje i stipsiranje, forguntiranje, sapunisanje, pa gipsovanje i gruntiranje, 


a zatim prskanje aparatom prvi put i prskanje aparatom drugi put, tako da tonovi budu potpuno ujednačeni po celim 
površinama. 


Molerski radovi moraju zadovoljiti JUS-eve H.K2.015, B.C1.030, a pre bojenja izvođac je duzan da pregleda 
podlogu i upozori nadzorni organ na eventualne nedostatke. 


Farbarski radovi moraju da zadovolje JUS-eve H.C5.020, H.C1.023, H.C1.034, a pre bojenja izvođac je duzan da 
pregleda kvalitet podloge i način zatvaranja krila i okana i ukaže na nepravilnosti. Podloga mora biti čista i suva. 


Jediničnom cenom treba obuhvatiti sav potreban rad i materijal, uzimanje mera i obračun radova, spoljni i unutrašnji 
transport, sprovođenje HTZ mera, čišćenje prostorija, zaštita poda, čuvanje izvedenih radova do primopredaje, 
popravljanje malih površina gletovanje ili kitovanje. 


 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RAZNE RADOVE: 
 
Razni radovi obuhvataju radove koji nisu srodni ili koji nisu usli sa odgovarajućim građevinskim ili zanatskim 


radovima. 
Svi navedeni radovi izvode se po opisu za svaku poziciju. 
Materijal primenjen u ovim radovima mora po svemu odgovarati odredbama JUS-a i uslovima koje odredi 


projektant. 
U jediničnu cenu svake pozicije uračunati sav rad i materijal, glavni i pomoćni zajedno sa rasturom, sav spoljni i 


unutrašnji transport, alat, potrebne skele, troškove rezije i slicno. 
 
 
 


11







Tehnička dokumentacija:       PROJEKAT ADAPTACIJE 
Objekat: RP 10 kV PLANTAŽE, Podgorica 
Lokacija: PODGORICA 
Investitor: "13 JUL - Plantaže" a.d. 


PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 


1. MATERIJALI I UREĐAJI
Svi materijali, uređaji i mašine koji se ugrađuju u sklopu instalacija moraju imati ateste proizvođača. 
Ukoliko se ugrađuje postojeća oprema ona se mora ispitati po ovlaštenoj organizaciji oja je registrovana za 
ispitivanje kontrole i kvaliteta uz priloženi ispitni protokol. 


2. IZVOĐAČ RADOVA
Izvođač instalacija i montažer trebaju biti registrovani za takvu djelatnost, odnosno biti kvalifikovani za 
obavljanje predviđene djelatnosti. 


3. NARUČILAC
Naručilac radova treba radove povjeriti registrovanim firmama za obavljanje djelatnosti koja se odnosi 


na ovu vrstu radova. Naručilac treba da obezbjedi nadzornu službu za nadzor nad izvođenjem radova u smislu 
kvaliteta radova i količina. Nadzorni inženjer mora biti osoba koja odgovara uslovima koji zahtjeva Zakon o 
planiranju i izgradnji objekata. 


Naručilac treba da odredi osobu kojoj će izvedeni radovi biti predani na upotrebu. Osoba mora biti 
dovoljno stručna da prihvati izvedene radova. 


4. ISPITIVANJE IZVEDENIH RADOVA
Obaveze Investitora 
Izdati rješenje osobi koja će primiti izvedene radova sa obavezom obuke prilikom primanja radova. 


Obaveze Izvođača radova 
• Izvršiti obuku osoblja koje će upravljati instalacijom
• Izvršiti funkcionalnu probu svih instalacija te izvršiti puštanje u rad svih uređaja u prisustvu stručnih i


ovlašćenih servisera (ukoliko je neophodno).
• Izvršiti mjerenje parametara ventilacije od strane ovlaštene ustanove.
• Sva ispitivanja potkrijepiti sa atestima a za opremu i radove izdati garantne listove.


Obaveze nadzornog inženjera 
• Izvršiti vizuelni pregled instalacije i utvrditi da li je ista izvedena po projektu
• Izvršiti prelged ugrađene opreme i konstatovati da su oprema, dijelovi novi i atestirani i da posjeduju


ateste
• Prisustvovati funkcionalnim probama do njihove uspješnosti
• Izvršiti količinski obračun
• Konačnim izvještajem o završetku radova potvrditi gore navedeno shodno važećim propisima u dijelu


koji se odnosi na obaveze nadzornog inženjera.
Da bi se osigurao stalni kvalitet sastavnih materijala za izvođenje instalacija i da bi se imao odgovarajući uvid i 
kvalitet sastavnih materijala, potrebno je: 


• Kontrolisati kvalitet materijala
• Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvalitetu materijala
• Za ispitivanje materijala primijeniti metode ispitivanja, standarde i propise navedene u Posebnim


tehničkim uslovima izvođenja radova.


KONTROLA KVALITETA 
Kontrola kvaliteta sastoji se od: 


• Ispitivanja pogodnosti
• Tekuće kontrole
• Kontrolnog ispitivanja
• Provjere kvaliteta uskladištenog materijala


12







  
 


 Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanje 
ima gdje svojstva materijala trebaju zadovoljiti zahtjeve Posebnih tehničkih uslova. Uzorkovanje i ispitivanje 
sprovodi organizacija za kontrolu kvaliteta. 
 Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u 
svojim laboratorijama ili to za njega radi organizacija za kontrolu kvaliteta. Učestanost tekućih ispitivanja zavisi 
od vrste i namjene materijala. 
 Kontrola ispitivanja obavlja se radi provjere usklađenosti kvaliteta proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Tehničkim ulsovima. Kontrolna ispitivanja može jedino obavljati organizacija za 
kontrolu kvaliteta koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestanost i vrsta ispitivanja propisani su Posebnim 
tehničkim uslovima odnosno zavisi od vrste i namjene materijala. Za materijale koji podliježu obaveznom 
atestiranju Zavoda za standardizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena 
organizacija. 
 
DOKUMENTACIJA 
 Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržati sledeće podatke: 


• Opšti dio (naziv materijala, mejsto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum uzorkovanja i 
završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka) 


• Rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Posebnim tehničkim uslovima za tu vrstu materijala 
• Ocjenu kvaliteta materijala s obzirom na vrstu i namjenu 
• Mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu 
 


IZVJEŠTAJ O TEKUĆOJ KONTROLI 
 Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovno upisivati u dokumentaciju (laboratorijski dnevnik). Uz 
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se 
odnose na isporučene količine. 
 
IZVJEŠTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJU 
 Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržati: 


• Opšti dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču, naručiocu, mjesto način i količinu uzorka, završetak 
ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka 


• Rezultate laboratorijskog ispitivanja 
• Ocjenu kvaliteta materijala obzirom na vrstu i namjenu  


Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija. 
 
UVJERENJE O KVALITETU PROIZVODA 


Uvjerenje o kvalitetu prozvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda 
kojima je ustanovljen propisani kvalitet. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o kvalitetu je redovana evidencija 
rezultata redovne kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvalitetu proizvoda može biti najviše jednu godinu. 
Uvjerenje o kvalitetu proizvoda mora sadržati sledeće podatke: 


• Opšti dio (naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum uzorkovanja i 
završetka ispitivanja, namjenu materijla, i laboratorijsku oznaku uzorka). 


• Pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanaj na osnovu kojih se izdaje uvjerenje 
• Rok važenja uvjerenja 


 
Stabilnost kvaliteta proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvalitetu prati se kontrolnim 


ispitivanjem. 
 
UVJERENJE O KVALITETU SIROVINE 


Kvalitet i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih sastavnih materijala utvrđuje se 
laboratorijskim ispitivanjima. 


Po završenom ispitivanju izdaje se uvjerenje o kvalitetu upotrijebljene sirovine obzirom na namjenu. 
Uvjerenje o kvalitetu primarne sirovine mora sadržati sledeće podatke: 


• Opšti dio (naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum uzorkovanja i 
završetka ispitivanja, namjenu materijla, i laboratorijsku oznaku uzorka). 


• Pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanaj na osnovu kojih se izdaje uvjerenje 
• Rok važenja uvjerenja 


 
 
 


13







  
 


IZVJEŠTAJ O PROVJERI KVALITETA USKLADIŠTENOG MATERIJALA 
Izvještaj o provjeri kvaliteta materijala deponovanog na skladištima, magacinima i sl. izdaje se na osnovu 


laboratorijskih ispitivanja i mora sadržati sledeće podatke: 
• Opšti dio (naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum uzorkovanja i 


završetka ispitivanja, namjenu materijla, i laboratorijsku oznaku uzorka). 
• Približnu količinu uskladištenog materijala 
• Način uzorkovanja i približnu količinu uzorkovanog uzorka 
• Rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Posebnim tehničkim uslovima za tu vrstu materijala 
• Ocjenu kvaliteta 
• Mišljenja o kvalitetu upotrijebljenosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu 


 
PRIPREMNI RADOVI 


Izvođač je dužan obavljati pripremu prodora i otvora za postavljanje instalacija te osigurati redovnu 
kontrolu mjera a dokaze o ispravnosti treba dostaviti nadzornom organu.  


Sve gotove pripremljene površine i otvori moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog organa. 
Nijesu dopuštene bilo kakve neravnine koje bi spriječile polaganje kanalskog razvoda sistema ventilacije. 


Ako radovi nijesu kvalitetni, nadzorni inženjer će radove obustaviti i zahtjevati da se nedostaci poprave 
o trošku Izvođača. 


14







 


Tehnička dokumentacija:       PROJEKAT ADAPTACIJE 
Objekat: RP 10 kV PLANTAŽE, Podgorica 
Lokacija: PODGORICA 
Investitor: "13 JUL - Plantaže" a.d. 


USLOVI ZAŠTITE NA RADU
UZ PROJEKAT ARHITEKTURE 


Uređenje gradilišta


Radi bezbednijeg rada na gradilištu izvođač mora pre početka rada na gradilištu izraditi elaborat o uređenju gradilišta 
kojim će se regulisati pravilan rad na gradilištu, u skladu sa raspoloživom tehničkom dokumentacijom i uslovima rada. 
Elaboratom se regulišu svi dole navedeni elementi koji se rade grafički (skicom osnove) u određenoj razmeri i tekstualno: 
a) Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova. Gradilište mora biti


obezbeđeno od pristupa lica koja nisu zaposlena na gradilištu.
O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat, koji u pogledu zaštite na radu
obuhvata sledeće mere:
- Obezbeđenje granice gradilišta prema okolini; 
- Uređenje i održavanje saobraćajnica; 
- Određivanje mesta, prostora i načina razmeštanja i uskladištenja građevinskog materijala; 
- Izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala; 
- Način transportovanja, utovara, istovara i deponovanja raznih vrsta građevinskog materijala i teških 


predmeta; 
- Način obeležavanja odnosno obezbeđivanja opasnih mesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne 


zone); 
- Način rada na mestima gde se pojavljuju štetni gasovi, prašina, para, odnosno gde može nastati vatra i 


drugo; 
- Uređenje električnih instalacija za pogon i osvetljenje na pojedinim mestima na gradilištu; 
- Određivanje vrste i smeštaja građevinskih mašina i postrojenja odgovarajuća obezbeđenja s obzirom na 


lokacijci gradilišta; 
- Određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela; 
- Način zaštite od pada s visine; 
- Određivanje radnih mesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao i vrste i 


količine potrebnih ličnih zaštitnih sredstava   odnosno zaštitne opreme; 
- Mere i sredstva protivpožarne zaštite na gradilištu; 
- Izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu; 
- Organizovanje prve pomoći na gradilištu; 
- Po potrebi organizovanje smeštaja, ishrane i prevoza radnika na gradilište i sa gradilišta; 
- Druge neophodne mere za zaštitu lica na radu. 


b) Izvođenje radova na gradilištu sme otpočeti tek kad je gradilište uređeno prema odredbama ovog Priloga zaštite na
radu.


c) Sav materijal, uređaji, postrojenja i oprema, potrebni za izgradnju investicionog objekta odnosno za izvođenje
određenog rada na gradilištu moraju, kad se ne koriste, biti složeni tako da je moguć lak pregled i nesmetano
njihovo ručno ili mehanizovoano uzimanje bez opasnosti od rušenja i sl.
Na gradilištima na kojima ne postoji mogućnost za uskladištenje građevinskog materijala u potrebnim količinama,
dozvoljeno je doprernanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti bez zakrčavanja prilaza i prolaza, i bez
opasnosti od rušenja.


d) Pomoćne pogone na gradilištu, kao tesarske, stolarske, bravarske i druge radionice, po pravilu treba smeštati van
opasnih zona na gradilištu. Ako to nije moguće, moraju se predvideti obezbediti odgovarajuće mere zaštite na radu
radnika koji rade u tim pogonima.
Ako su pomoćni pogoni na gradilištu izrađeni u celini ili delimično od zapaljivog materijala, moraju se na gradilištu
preduzeti potrebne mere za zaštitu od požara, shodno važećim propisima.


e) Da bi bili obezbeđeni odgovarajući radni uslovi u zatvorenim radnim prostorijama, moraju se preduzeti zaštitne
mere radi smanjenja štetnog dejstva: gasova i pare, visoke ili niske temperature, vlage, prašine, otrova,
atmosferskog pritiska, buke i vibracije, eksplozije gasova, svih vrsta zračenja, kao i ostalih štetnosti i njihovog
svođenja na granice dopuštene važećim propisima o zaštiti na radu odnosno standardima.
Za radove koji se vrše napolju, pod nepovoljnim klimatskim, atmosferskim ili drugim uticajima, Preduzeće svojim
opštim aktom, određuje mere zaštite na radu za obezbeđenje potrebnih radnih uslova i predviđa korišćenje
odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri vršenju tih radova.


f) Na samom gradilištu moraju se još pre početka radova obezbediti higijensko-sanitarni uređaji: W.C., umivaonici,
instalacije za pijaću vodu, prostorije za boravak radnika za vreme vremenskih nepogoda u toku rada, za sušenje
mokre odeće i drugo, u skladu sa propisima o zaštiti na radu.


g) Na samom gradilištu mora se organizovati odgovarajuća i efikasna služba pomoći za vršenje hitne intervencije pri
povredama radnika na radu. Zavisno od stepena opasnosti, broja radnika, lokacije gradilišta i njegove udaljenosti
od zdravstvenih ustanova, uslova za smeštaj povređenih radnika i drugo, na gradilištu se moraju obezbediti
potrebna sanitarna sredstva i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći.


15







 


Građevinske mašine i uređaji 
 
a) Oruđa za rad na mehanizovani pogon (u daljem tekstu: građevinske mašine i uređaji) koja se upotrebljavaju u 


građevinarstvu, u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati specifičnim uslovima građevinarstva. Zaštitne naprave 
ugrađene na građevinskim mašinama i uređajima moraju odgovarati uslovima rada i stepenu ugroženosti radnika 
koji njima rukuju, vremenskim uslovima, vrsti i osobinama materijala koji se obrađuje (drvo, kamen i slično), kao i 
stepenu obučenosti radnika. 


b) Građevinske mašine i uređaji, pre postavljanja na mesto rada moraju biti pregledani i provereni u pogledu njihove 
ispravnosti za rad. Rokovi, način odnosno postupak i lica za ispitivanje građevinskih mašina i uređaja određuju se 
aktom radne organizacije. 


c) Radnici koji rade sa građevinskim mašinama i uređajima sa povećanim stepenom ugrožavanja (cirkular, mešalica 
betona i drugo) moraju biti upoznati sa uputstvom o rukovanju. 


d) Radna mesta kod građevinskih mašina, postavljenih na otvorenom prostoru i izloženih vremenskim neprilikama 
(kiša, sneg, mraz i slično) moraju biti na podesan način zaštićena od uticaja tih neprilika. 


e) Rukovaoc građevinskom mašinom ili uređajem koji pokreće motor sa unutrašnjim sagorevanjem, mora biti zaštićen 
od štetnog dejstva izduvnih gasova motora. 


f) Buka građevinskih mašina odnosno uređaja ne treba da prelazi granicu 80 db. Radnici zapošljeni kod uređaja sa 
jakim vibracijama (separacije, vibratori i slično), moraju biti zaštićeni na podesan način (posebni temelji za mašine, 
platforme na elastičnim podmetačima i drugo). 


g) Građevinske mašine i uređaji sa elektromotorima ili električnom instalacijom, moraju biti zaštićeni od udara 
električne struje prema važećim tehničkim propisima. 


h) Svi lako dostupni rotirajući i pokretni delovi mašina i uređaja za obrađivanje raznog građevinskog materijala (kao 
što su mešalice za beton, mašine za kuvanje i polaganje asfalta i drugo) moraju biti na podesan način opremljeni 
zaštitnim napravama radi zaštite radnika od mogućeg povređivanja. Zaštitne naprave na mašinama i uređajima iz 
stava 1 ove tačke moraju biti po potrebi ugrađene tako da se bez njih mašina odnosno uređaj ne može staviti u 
pogon. Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na mašinama sa valjcima, noževima i drugim oštrim 
alatima, moraju biti osigurani od zavlačenja ruku radnika u opasnu zonu noževa ili drugih oštrih alata. Komandne 
poluge i dugmad sklopki moraju na mašini biti smešteni tako da je nekontrolisano uključivanje mašine 
onemogućeno. 


i) Delovi samohodnih građevinskih mašina (bageri, buldozeri, plugovi, valjci, utovarivači, damperi, ježevi i drugo) 
moraju biti lako i bez opasnosti zamenljivi. Mesto za rukovanje mora biti na mašini smešteno tako da je rukovaocu 
mašinom omogućena laka preglednost terena na kome se kreće. Ramovi pokretnih delova mašine (raonik, korpa 
utovarnih uređaja i slično), moraju biti obojeni žutim ili belim trakama pod uglom od 45° prema horizontali, radi 
upozorenja na opasnost. Samohodne građevinske mašine moraju imati napravu za davanje zvučnih signala. 


j) Ostale mašine i uređaji koji se koriste u građevinskoj operativi (mašine za obrađivanje drveta i metala, razvijači 
acetilena i dr.) u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati važećim propisima. 


 
 
Sredstva lične zaštite na radu i lična zaštitna oprema 
 
a) Pre početka radova u građevinarstvu kod kojih preti stalna ili povremena opasnost od povređivanja tela ili oštećenja 


zdravlja radnika, radna organizacija mora staviti ugroženim radnicima na lično raspolaganje odgovarajuća lična 
zaštitna sredstva i ličnu zaštitnu opremu, zavisno od vrste opasnosti odnosno štetnosti, a kako je to dato u tač.B.1. 
ovog priloga. 


b) Za radove u vodi ili u vlažnim uslovima, radnici moraju imati nepropustljivu obuću, a po potrebi i odeću koja ne 
propušta vodu. 


c) Za radove na otvorenom prostoru i pod atmosferskim neprilikama, radnicima se moraju staviti na raspolaganju lična 
zaštitna sredstva odnosno oprema za zaštitu od štetnih posledica (kišna kabanica, bunda, rukavice). 


 
 
 


ZAŠTITA NA RADU PRILIKOM EKSPLOATACIJE OBJEKTA 
 
 
- Prilikom ulaska u kanalizacione silaze, bilo fekalne ili atmosferske, obavezna je ventilacija kanala i silaza. Prirodna 


ventilacija se postiže otvaranjem susednih kanalizacionih poklopaca. Od otvaranja najmanje dva od postojećih 
poklopaca, pa do ulaska u šaht, treba da prođe min. 15 minuta; Prinudna ventilacija dolazi u obzir ako se prirodna 
ne može postići (nedostupni silazi ili slično) ili ako je ona nedovoljna. Prinudna ventilacija se može postići uz 
upotrebu ventilatorskih agregata; Po izvršenoj ventilaciji mora se proveriti eventualna toksičnost, eksplozivnost i 
zapaljivost; 


- Toksičnost se ispituje toksimetrom sa indikatorskim cevčicama. Svaka od ovih cevčica reaguje na jedan ili najviše 
dva gasa pa je zato radi veće sigurnosti bolje da se ispitivanja izvrše sa nekoliko cevčica; 


- Prilikom dužeg boravka u silazima ili probnim kanalima potrebno je stalno kontrolisati toksičnost, zapaljivost i 
eksplozivnost gasova. Za ovo mora biti određen poseban izvršilac, dobro obučen u ovim poslovima; 


- Totalna zaštita pluća i drugih disajnih organa se primenjuje u slučajevima, kad se svim napred iznetim metodama 
ne može sa sigurnošću tvrditi o eventualnom postojanju ili nepostojanju toksičnih gasovi i u slučajevima kada se 
toksičnost utvrdi ali ju je iz bilo kojih razloga nemoguće odstraniti, a intervencija u kanalu je neodložna; 


- Totalna zaštita pluća i drugih disajnih organa je zaštitna mera koja se sprovodi pomoću specijalnog odela i aparata 
koji radi na principu boce sa komprimovanim vazduhom (slično roniocima); 


- Kada se sa sigurnošću može utvrditi da u kanalizaciji postoji samo jedan određeni gas može se upotrebiti gas 
maska sa specijalnim filterom; 


16







 


Lična zaštitna sredstva 
 
Za obavljanje delatnosti u kanalizaciji, zavisno od prirode posla.opasnosti, štetnosti radnih uslova i drugih elemenata 
štetnosti treba da se obezbede sledeća sredstva lične zaštitne opreme: 
a) Za zaštitu glave: 


- šlem (rudarski odnosno građevinski); 
b) Za zaštitu očiju i lica : 


- štitnik za oči i lice; 
- štitnik za oči; 


c) Za zaštitu sluha: 
- ušni čep za zaštitu sluha od buke jačine do 85 DB; 


d) Za zaštitu organa za disanje: 
- respirator za zaštitu disajnih organa od neagresivne i neotporne prašine; 


e) Za zaštitu ruku: 
- kožne rukavice - obične; 


f) Za zaštitu nogu: 
- kožna kolenica; 


g) Za zaštitu ručnog zgloba i ramena: 
- kožni štitnik za ručru zglob; 


h) Za zaštitu od vlage i hladnoće 
- prostirka od kože ili drugog izolacionog materijala; 


i) Za zaštitu od pada u kolektorima i sl. 
- opasač (sa ili bez uprtača) sa najmanje jednom "D" karikom; 
- užad od jute ili manile sa karabinjerima na krajevima (dužine prema potrebi); 


j) Za zaštitu od udara električne struje: 
- elektroizolaciona obuća (u obliku kaljača); 
- rukavice od elektroizolacionog materijala (rukavice za električare, klase 1 za rad u postrojenjima ili sa 


uređajima napona do 650 V ili klase II za postrojenja ili sa uređajima preko 650 V); 
- elektroizolaciona ručica za "nožaste" ("N") osigurače; 
- elektroizolaciona klješta; 
- elektroizolaciona motka; 
- užad za uzemljenje i kratko spajanje i druga potrebna oprema; 


 
 
 
 
 


 


17







NUMERIČKA DOKUMENTACIJA


18







1


Objekat:   RP 10 kV PLANTAŽE, Podgorica 
Lokacija:  PODGORICA
Investitor: "13 JUL - Plantaže" a.d. 
Projekat:  PROJEKAT ADAPTACIJE


1 BRAVARSKI RADOVI
2 KERAMIČARSKI RADOVI
3 PODOPOLAGAČKI RADOVI
4 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
5 LIMARSKI RADOVI
6 FASADERSKI RADOVI


GRADJEVINSKI I ZANATSKI RADOVI UKUPNO:


Cijena:
PDV (21%):


GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI UKUPNO SA PDV-om:


A


B


C


1 BRAVARSKI RADOVI
R.br. OPIS J.m. Količina Cijena/j.m. Ukupno


A SPOLJAŠNJA BRAVARIJA
Nabavka materijala i nanošenje antikorozivnog premaza i završnog 
zaštitnog emajla na spoljašnjim čeličnim vratima postrojenja. 


Pozicija obuhvata prethodno mehaničko čišćenje površine, 
uklanjanje nečistoća i starih slojeva boje po potrebi. 
U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad.
Obračun po komadu obrađenih vrata.


dvokrilna ulazna čelična vrata POS 1 kom 1,00


B UNUTRAŠNJA BRAVARIJA
Nabavka ugradnja novih ili nadomještanje nedostajućih brava i 
okova, u skladu sa tipom vrata.
Pozicija obuhvata demontažu postojećih neispravnih brava.  
U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad.
Obračun po komadu obrađenih vrata.


jednokrilna unutrašnja čelična vrata POS 2 kom 2,00
jednokrilna unutrašnja čelična vrata POS 3 kom 1,00


C ČELIČNA NADSTREŠNICA
Nabavka materijala i nanošenje antikorozivnog premaza i završnog 
zaštitnog emajla na spoljašnjoj čeličnoj nadstrešnici iznad ulaza. 


Pozicija obuhvata prethodno mehaničko čišćenje površine, 
uklanjanje nečistoća i starih slojeva boje po potrebi. 
U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad.
Obračun po m².


čelična nadstrešnica iznad ulaza m² 2,70


SPOLJAŠNJA BRAVARIJA UKUPNO:


2.2.


1.1.


BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:


Formiranje gradilišta sa postavljanjem privremene ograde i gradilišnih objekata nije obuhvaćeno predmjerom 
radova. Troškove formiranja gradilišta snosi izvodjač radova.


UNUTRAŠNJA BRAVARIJA UKUPNO:


2.3.


NADSTREŠNICA UKUPNO:


PREDMJER I PREDRAČUN
GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA


ZBIRNA REKAPITULACIJA


Predmjer je projektantski. Priložene jedinične cijene su formirane kao prosječne (za materijal i rad) na osnovu 
informacija dostupnih na tržištu.
Izvođač radova treba da, prije podnošenja ponude za izvođenje radova, na osnovu priložene tehničke 
dokumentacije i uvida u uslove terena provjeri sve količine date ovim predmjerom.


19







2


2 KERAMIČARSKI RADOVI
R.br. OPIS J.m. Količina Cijena/j.m. Ukupno


Pregled postojećih keramičkih površina u sanitarnom čvoru i po 
potrebi popravka oštećenih fuga i sanacija nedostataka.


U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad.
Obračun po m². m² 19,00
Nabavka materijala, transport i oblaganje zid mokrog čvora 
nedostajućom keramikom u sloju cementnog maltera, sa 
zalivanjem fuga fug masom.
Vrsta, boja, tekstura, dimenzije i slog pločica po uzoru na 
postojeće.
U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad.
Obračun po m². m² 1,00


3 PODOPOLAGAČKI RADOVI
Nabavka materijala, transport i izrada betonske košuljice, kao 
podloge za završnu obradu poda prostorije za postrojenje u sloju 
debljine 5cm.
Beton spravljati, ugradjivati i negovati prema tehničkim uslovima, 
standardima i propisima za beton i armirani beton.
Pozicija obuhvata samo dio do kablovslog kanala i podrazumijeva 
prethodno mehaničko čišćenje površine. 
Prilikom montaže postolja za postrojenje 10 kV, mora se uskladiti 
visina košuljice i debljina epoksidnog samolivnog poda tako da je 
gornji nivo postolja nešto malo iznad epoksidnog samolivnog poda 
(reda milimetra).


U cijenu uračunati sav potreban materijal, oplata, alat i  rad.
Obračun po m². m² 21,50
Nabavka materijala i izrada epoksidnog samolivnog poda debljine 
4–6 mm, industrijske klase, otporan na habanje, hemikalije i 
mehanička opterećenja .
Vrsta, boja i tekstura po izboru investitora.
U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad.
Obračun po m². m² 21,50


4 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
R.br. OPIS J.m. Količina Cijena/j.m. Ukupno


Nabavka i transport materijala, gletovanje i bojenje unutrašnjih 
zidova poludisperzivnim bojama, u tonu i tehnici po izboru 
investitora.
Gletovanje vršiti disperzivnim gitom. Površine obrusiti, očistiti i 
izvršiti neutralizovanje. Pregledati i gitovati manja oštećenja i 
pukotine. Bojiti poludisperzvnom bojom u dva sloja.
U cijenu uračunati sav potreban materijal, gletovanje, alat i rad.
Obračun po m². m² 198,00
Nabavka i transport materijala, gletovanje i bojenje unutrašnjih 
plafona poludisperzivnim bojama, u tonu i tehnici po izboru 
investitora.
Gletovanje vršiti disperzivnim gitom. Površine obrusiti, očistiti i 
izvršiti neutralizovanje. Pregledati i gitovati manja oštećenja i 
pukotine. Bojiti poludisperzvnom bojom u dva sloja.
U cijenu uračunati sav potreban materijal, gletovanje, alat i rad.
Obračun po m². m² 72,00


MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI UKUPNO:


4.1.


4.2.


KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:


2.1.


3.2.


PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:


2.2.


3.1.


20







3


5 LIMARSKI RADOVI
R.br. OPIS J.m. Količina Cijena/j.m. Ukupno


Nabavka materijala i bojenje limene opšivke fasadnih zidova bojom 
za metal u postojećoj boji (opciono po izboru investitora). Pozicija 
obuhvata prethodno mehaničko čišćenje površine, uklanjanje 
nečistoća i starih slojeva boje i po potrebi popravku lima i 
nanošenje antikorozivnog premaza. 


U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad.
Obračun po m². m² 39,00


6 FASADERSKI RADOVI
R.br. OPIS J.m. Količina Cijena/j.m. Ukupno


Nabavka materijala i bojenje fasadnih zidova fasadeksom u 
postojećoj boji (opciono po izboru investitora). Pozicija obuhvata 
prethodno čišćenje površine, lokalnu sanaciju oštećenja na fasadi 
(pukotine, oštećena mjesta, neravnine), uz primjenu odgovarajuće 
reparaturne mase, nanošenje podloge (fasadnog prajmera) radi 
ujednačavanja upojnosti podloge
 i pripremu za bojenje. 


U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad.
Obračun po m². m² 92,00


5.1.


6.1.


LIMARSKI RADOVI UKUPNO:


FASADERSKI RADOVI UKUPNO:


21







GRAFIČKA DOKUMENTACIJA


22







22
0


17
5


1


200
65 2 200


65 2


210
952


210
653


21
0


95
2


240
190 1


1


2


4


5


6


3


PRIZEMLJE


Br


1


2


3


4


5


6


Prostorija


Hodnik


Komandna prostorija


Prostorija za postrojenje


Prost. za akumul. bateriju


Predprostor toaleta


Toalet


Površina (m²)


7,14


18,35


35,68


5,98


2,64


2,18


71,97 m²


Obim (m')


11,80


17,14


26,10


9,86


6,55


6,05


Podna obloga


UKUPNO neto OBJEKTA


postojeća keramika


postojeća keramika


epoksidni pod


postojeća keramika


postojeća keramika


postojeća keramika


25 437 15 170 15 144 15 119 25


25 915 25


25


25 437 15 170 15 278 25


42
0


25
23


5
25


25
42


0
25


39
0


25


25
18


3
22


21
5


25
39


0
25


postojeća PVC bravarija
1


1
postojeća čelična bravarija


1


1


±0.00


+0,05


±0.00


±0.00


±0.00


RP 10 kV PLANTAŽE, Podgorica


"13 JUL - Plantaže" a.d.


Br. strane


Datum izrade i M.P.


Saradnik:


Odgovorni projektant:


Vodeći projektant:


Objekat: Lokacija:


Dio tehničke dokumentacije:


Prilog: Br. priloga


RAZMJERA:


Datum revizije i M.P.


INVESTITOR


PROJEKAT ARHITEKTURE


11.2025.


Vrsta tehničke dokumentacije:


PROJEKAT ADAPTACIJE


Autor projekta:


PROJEKTANT


E.NOUR Architecture d.o.o.


ž.r. 565-17046-68 Lovćen banka, PIB 03590852


+382 67 380 179, enour.studio@gmail.com


Graski trg b.b. Rožaje


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


arh. Enes Nurković, MSc.


01


1:50


OSNOVA PRIZEMLJA


PODGORICA


564 350 51
48


35
0


48
7


28 350 99 170 57 60 201


44
35


0
76


20
0


21
5


88
5


965


88
5


965


80
75


23



AutoCAD SHX Text

PROSTORIJA ZA  AKUMULATORSKU BATERIJU



AutoCAD SHX Text

PROSTORIJA ZA SMJEŠTAJ ORMANA AC, DC RAZVODA I ORMANA UPRAVLJANJA KOMANDNA PROSTORIJA



AutoCAD SHX Text

PROSTORIJA ZA POSTROJENJE 10 kV



AutoCAD SHX Text

STALAK ZA  AKUMULATORSKU  BATERIJU



AutoCAD SHX Text

KABLOVSKI KANAL ZA PROSTORIJE ZA POSTROJENJE 10 kV, DUBINE OKO 1.2m



AutoCAD SHX Text

čečična nadstrešnica







31
0


5
30
5


RP 10 kV PLANTAŽE, Podgorica
PODGORICA


"13 JUL - Plantaže" a.d.


Br. strane


Datum izrade i M.P.


Saradnik:


Odgovorni projektant:


Vodeći projektant:


Objekat: Lokacija:


Dio tehničke dokumentacije:


Prilog: Br. priloga


RAZMJERA:


Datum revizije i M.P.


INVESTITOR


PROJEKAT ARHITEKTURE


11.2025.


Vrsta tehničke dokumentacije:


PROJEKAT ADAPTACIJE


Autor projekta:


PROJEKTANT


E.NOUR Architecture d.o.o.


ž.r. 565-17046-68 Lovćen banka, PIB 03590852


+382 67 380 179, enour.studio@gmail.com


Graski trg b.b. Rožaje


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


arh. Enes Nurković, MSc.


±0,00+0,05


+3,10


02


1:50


PRESJEK 1-1


23
5


60
10
5


40
0


24



AutoCAD SHX Text

postojeća podna konstrukcija



AutoCAD SHX Text

postojeći sanirani krov



AutoCAD SHX Text

cementna košuljica 5cm



AutoCAD SHX Text

epoksidni samolivni pod 4-6mm



AutoCAD SHX Text

čelična ulazna vrata postrojenja - mehaničko čišćenje površine mehaničko čišćenje površine - uklanjanje starih slojeva boje uklanjanje starih slojeva boje - nanošenje antikorozivnog premaza i nanošenje antikorozivnog premaza i završnog sloja emajla



AutoCAD SHX Text

plafonske površine - uklanjanje postojećeg gleta uklanjanje postojećeg gleta - čišćenje i priprema podloge čišćenje i priprema podloge - nanošenje glet mase nanošenje glet mase - završno krečenje bijelom završno krečenje bijelom disperzivnom bojom u dva sloja



AutoCAD SHX Text

zidne površine - uklanjanje postojećeg gleta uklanjanje postojećeg gleta - čišćenje i priprema podloge čišćenje i priprema podloge - nanošenje glet mase nanošenje glet mase - završno krečenje bijelom završno krečenje bijelom disperzivnom bojom u dva sloja










_1841992801.pdf


OBRAZAC 1 


Elektronski potpis projektanta Elektronski potpis revidenta Elektronski potpis nadležnog organa za 
izdavanje građevinske dozvole


INVESTITOR1      "13 JUL - Plantaže" a.d., Podgorica 


OBJEKAT2   RP 10 kV PLANTAŽE Podgorica 


LOKACIJA3     Opština Podgorica 


DIO I VRSTA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE4    


PROJEKAT ADAPTACIJE 
PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIJA 
ELEKTROMONTAŽNI PROJEKAT 


AUTOR PROJEKTA5                         Aleksandar Pejović, dipl.ing.el. 


PROJEKTANT6      LINES d.o.o., Bulevar Save Kovačevića 58, Podgorica, 
CRNA GORA 


ODGOVORNO LICE7                   Saša Živković, dipl.ing.el. 


VODEĆI PROJEKTANT8                   Aleksandar Pejović, dipl.ing.el. 


ODGOVORNI 
PROJEKTANT9


Aleksandar Pejović, dipl.ing.el., UPI 107/7-1125/2 


SARADNICI NA 
PROJEKTU10    


___________________________________ 
1 Naziv/ime investitora 
2Naziv objekta koji se gradi 
3Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela 
4Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja 
5Ime i prezime autora projekta 
6Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa 
7Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika 
8Ime i prezime vodećeg projektanta 
9Ime i prezime odgovornog projektanta 
10Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije 







2 
 


  


Contents 
1. TEHNIČKI OPIS ............................................................................................................................. 5 
1.1. UVOD .................................................................................................................................................5 
1.2. NAMJENA OBJEKTA ...........................................................................................................................5 
1.3. LOKACIJA OBJEKTA ..........................................................................................................................5 
1.4. POGONSKI USLOVI .............................................................................................................................5 
1.5. GRAĐEVINSKI DIO TRAFOSTANICE .....................................................................................................5 
1.6. ELEKTROMONTAŽNI DIO TRAFOSTANICE ...........................................................................................6 
1.6.1. NAPAJANJE TRAFOSTANCE .............................................................................................................6 
1.6.2. RAZVODNO POSTROJENJE 10 KV ...................................................................................................6 
1.6.3. DOVODNE ĆELIJE TIPA KZ01 ..........................................................................................................7 
1.6.4. VODNE ĆELIJE TIPA KZ02 ...............................................................................................................8 
1.6.5. ĆELIJA KUĆNOG TRANSFORMATORA KZ03 ....................................................................................9 
1.6.6. MJERNA ĆELIJA TIPA KZ04 ........................................................................................................... 10 
1.6.7. PRIBOR ZA RAZVODNO POSTROJENJE 10 KV       11 ..................................................................... 11 
1.6.8. SOPSTVENA POTROŠNJA .............................................................................................................. 12 
1.6.9. ZAŠTITA, MJERENJE I UPRAVLJANJE ............................................................................................. 12 
1.6.10. ZAŠTITA SABIRNICA 10 KV - OSTVARENA PREKO MPCU U VODNOJ NAPOJNO ĆELIJI 10 KV ...... 17 
1.6.11. ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH PRENAPONA .................................................................................. 18 
1.6.12. MJERENJE .................................................................................................................................. 18 
1.6.13. MJERENJE NAPONA, STRUJE I SNAGE......................................................................................... 18 
1.6.14. MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ............................................................................................. 18 
1.6.15. PRENOS MJERNIH VELIČINA NA STANIČNI RAČUNAR ................................................................... 18 
1.6.16. UPRAVLJANJE ............................................................................................................................. 19 
A) HARDVER...................................................................................................................................... 20 
B) SOFTVER....................................................................................................................................... 21 
1.6.17. BLOKADE .................................................................................................................................... 21 
1.6.18. NADZOR PROCESA I STANJA ....................................................................................................... 22 
1.6.19. SIGNALIZACIJA ............................................................................................................................ 22 
1.6.20. REGULACIJA ............................................................................................................................... 22 
1.6.21. UZEMLJENJE I GROMOBRAN ....................................................................................................... 22 
1.6.22. UZEMLJENJE ZVJEZDIŠTA TRANSFORMATORA ............................................................................ 23 
1.7. SOPSTVENA POTROŠNJA I SIGURNOSNO NAPAJANJE ..................................................................... 23 
1.8. ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE RASVJETE I PRIKLJUĆNICA ........................................................ 24 
1.9. SISTEM KVALITETA .......................................................................................................................... 25 
1.9.1. STANDARDI ZA POSTROJENJA 10KV .................................................................................................... 25 
1.9.2. KONSTRUKCIJA. ISPITIVANJE I KONTROLA MIKROPROCESORSIH UREĐAJA UPRAVLJANJA I ZAŠTITA
 25 
1.9.3. KONSTRUKCIJA, ISPITIVANJE I KONTROLA POMOĆNOG NAPAJANJA 110V DC.............................. 25 
1.9.4. KONSTRUKCIJA, PREGLEDI I ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA ............................... 25 
1.9.5. KONSTRUKCIJA I ISPITIVANJA ENERGETSKIH KABLOVA ................................................................. 25 
1.9.6. KABLOVSKI PRIBOR ............................................................................................................................. 26 
1.9.7. STANDARDI ZA ODVODNIKE PRENAPONA ...................................................................................... 26 
1.9.8. ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON ................................................................................................ 26 
1.9.9. PROBNI RAD.................................................................................................................................. 26 
1.9.10. UTICAJ RAZVODNOG POSTROJENJA NA ŽIVOTNU SREDINU I MJERE ZAŠTITE.............................. 27 
2. TEHNIČKI USLOVI ...................................................................................................................... 28 
3. PRORAČUNI I IZBOR OPREME ............................................................................................. 30 
3.1. SABIRNICE I PRIMARNA OPREMA 10 KV .......................................................................................... 30 
3.2. NAPONSKI TRANSFORMATORI U MJERNOJ ĆELIJI 10 KV................................................................. 30 
3.3. STRUJNI TRANSFORMATORI 10 KV ................................................................................................. 31 
3.4. PRORAČUN SOPSTVENE POTROŠNJE .............................................................................................. 35 
3.4.1. ODREĐIVANJE SNAGE TRANSFORMATORA ZA SOPSTVENU POTROŠNJU ........................................................ 35 
3.4.2. IZBOR I DIMENZIONISANJE OPREME 0.4 KV, 50 HZ ....................................................................... 35 







3 
 


  


3.5. PRORAČUN SOPSTVENE POTROŠNJE JEDNOSMJERNOG NAPONA 110DC ..................................... 42 
3.6. DOZVOLJENI OTPOR UZEMLJENJA ZA RP 10 KV ............................................................................ 53 
3.6.1. RAZVODNO POSTROJENJE PRIKLJUČENO NA PODZEMNU MREŽU ................................................. 53 
3.6.2. RAZVODNO POSTROJENJE PRIKLJUČENE NA NADZEMNU ILI MJEŠOVITO PODZEMNO/NADZEMNU 
MREŽU 54 
3.6.3. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA U RAZVODNIM POSTROJENJEM ....................................................... 54 
4. SPECIFIKACIJA .......................................................................................................................... 55 
4.1. RAZVODNO POSTROJENJE 10 KV ................................................................................................... 55 
4.1.1. OPŠTE .......................................................................................................................................... 55 
4.1.2. SABIRNICE 10 KV .......................................................................................................................... 55 
4.1.3. DOVODNA ĆELIJA 10 KV, (K05 I K06) .......................................................................................... 55 
4.1.4. IZVODNA ĆELIJA 10 KV: (K01, K02, K02, K04, K07, K08, K09) .................................................. 61 
4.1.5. VISOKONAPONSKA OPREMA U IZVODNOJ ĆELIJI 10 KV, (K01, K02, K02, K04, K07, K08, K09) . 62 
4.1.6. MJERNA ĆELIJA 10 KV, K11 ......................................................................................................... 67 
4.1.7. ĆELIJA KUĆNOG TRANSFORMATORA 10 KV, K10 ......................................................................... 70 
4.1.8. ISPITIVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROJEKAT IZVEDENOG STANJA ................................................. 75 
4.1.9. PRIBOR ZA POSTROJENJE 10 KV .................................................................................................. 76 
4.2. SOPSTVENA POTROŠNJA................................................................................................................. 77 
4.2.1. KUĆNI TRANSFORMATOR (TRANSFORMATOR ZA SOPSTVENU POTROŠNJU) - T03 ....................... 77 
4.2.2. PRIKLJUČAK TRANSFORMATORA T03 NA TRAFO ĆELIJU SOPSTVENE POTROŠNJE +K10   76 ...... 78 
4.2.3. PRIKLJUČAK TRANSFORMATORA T03 NA SABIRNICE 0.4 KV ........................................................ 78 
4.2.4. POSTOLJE ZA FIKSIRANJE ORMANA KUĆNOG TRANSFORMATORA     76 ........................................ 78 
4.2.5. OPREMA U POLJU RAZVODA NAIZMJENIČNOG NAPONA 3X400/230 V AC, 50 HZ, (+NE1) .......... 79 
4.2.6. ORMAR ZA SMJEŠTAJ OPREME ZA SOPSTVENU POTROŠNJU - NAIZMJENIČNI NAPON ................... 83 
4.2.7. PARAMETRIZACIJA, PODEŠAVANJE I ISPITIVANJE FUNKCIONALNOSTI OPRME I UREĐAJA .............. 83 
4.2.8. POSTOLJE ZA FIKSIRANJE ORMANA NAIZMJENIČNOG NAPONA (=NE1+NE1) ............................... 83 
4.3. ORMAR ZA SOPSTVENU POTROŠNJU (=NK1+NK1) - JEDNOSMJERNI NAPON ................................ 83 
4.3.1. ORMAR ZA JEDNOSMJERNI NAPON (=NK1+NK1)......................................................................... 83 
4.3.2. ISPRAVLJAČ (–A1.1 I –A1.2) ........................................................................................................ 83 
4.3.3. AKUMULATORSKA BATERIJA         87 ............................................................................................. 89 
4.3.4. PRIKLJUČAK AKUMULATORSKE BATERIJE ..................................................................................... 89 
4.4. ORMAR ZA SMJEŠTAJ OPREME ZA SOPSTVENU POTROŠNJU (=NE1+NE2) – UPS NAPON ........... 90 
4.4.1. (=NE1+NE2): ORMAR SAMOSTOJEĆI.......................................................................................... 90 
4.4.2. POSTOLJE ZA FIKSIRANJE ORMANA ............................................................................................. 92 
4.4.3. TRANSPORT I MONTAŽA OPREME SOPSTVENE POTROŠNJE ......................................................... 92 
4.5. STANIČNI RAČUNAR SA DALJINSKIM INTERFEJSOM (=X01+X01) ................................................... 93 
4.5.1. ORMAN ZA LOKANO UPRAVLJANJE .............................................................................................. 93 
4.5.2. (-A02): KOMUNIKACIONI RAČUNAR („GATEWAY“) ................................................................... 93 
4.5.3. (-A01): STANIČNI RAČUNAR (LUM - TOUCH SCREEN)................................................................. 94 
4.5.4. SOFTWARE ................................................................................................................................... 98 
4.5.5. TRANSPORT I MONTAŽA ORMANA UPRAVLJANJA ........................................................................ 99 
4.6. KOMANDNO SIGNALNI KABLOVI ....................................................................................................... 99 
4.6.1. KOMANDNO SIGNALNI KABLOVI ..................................................................................................... 99 
4.7. OZNAKE OPREME I ELEMENATA U TRAFOSTANICI ......................................................................... 100 
4.8. SREDSTVA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE ........................................................................................... 100 
4.9. SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU ........................................................................................................ 100 
4.10. OSTALI INVENTAR ........................................................................................................................ 101 
4.11. PRIKLJUČENJE – UKLAPANJE U POTOJEĆU MREŽU 10 KV ......................................................... 101 
4.12. INSTALACIJA RASVJETE I PRIKLJUČNICA U OBJEKTU RP ........................................................... 102 
4.12.1. RAZVODNA TABLA .................................................................................................................... 102 
4.12.2. INSTALACIJE OPŠTE RASVJETE ................................................................................................ 102 
4.12.3. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA .................................................................................................... 103 
4.12.4. SPOLJNO OSVJETLJENJE ......................................................................................................... 104 
5. PRILOG O ZAŠTITI NA RADU...............................................................................................105 







4 
 


  


5.1. UVOD ............................................................................................................................................... 105 
5.2. NAMJENA OBJEKTA ....................................................................................................................... 105 
5.3. OBRADA PRILOGA ......................................................................................................................... 105 
5.4. OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI U OBJEKTU, ............................................................................. 106 
5.4.1. OPASNOST OD DIREKTNOG DODIRA DJELOVA POD NAPONOM .................................................... 106 
5.4.2. OPASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA I KORAKA ............................................................ 106 
5.4.3. OPASNOST OD DEJSTVA ELEKTRIČNOG LUKA ............................................................................. 106 
5.4.4. OPASNOST OD DEJSTVA TERMIČKIH I ELEKTROMAGNETNIH SILA PRI KRATKOM SPOJU .............. 106 
5.4.5. OSTALE MJERE ZA SPREČAVANJE NASTANKA OPASNOSTI I MATERIJALNE ŠTETE ....................... 106 
5.5. ZAŠTITA NA RADU ............................................................................................................................ 107 
6. PRILOG ZAŠTITE OD POŽARA............................................................................................109 
6.1. PRIMIJENJENI PROPISI ................................................................................................................... 109 
6.2. LOKACIJA TRAFOSTANICE ............................................................................................................. 109 
6.3. OPASNOST OD POŽARA ................................................................................................................. 109 
6.4. OSNOVNA KONCEPCIJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA .................................................................... 109 
6.5. ODRŽAVANJE, REDOVNI I PERIODIČNI PREGLEDI PROTIVPOŽARNIH UREĐAJA .............................. 110 
7. PREDMJER I PREDRAČUN ELEKTROOPREME I ELEKTRORADOVA ..................111 
8. GRAFIČKI PRILOZI ..................................................................................................................112 
 


- Opšti crteži i opšte instalacije RP 
- Izgled vodnih ćelija 
- Izgled ćelije kućnog transformatora: =K10+K10 
- Izgled mjerne ćelije: =K11+K11 
- OSNOVE GRADJEVINSKOG DIJELA OBJEKTA 
- OTVORI U PODU 
- POSTOLJA ZA MONTAŽU OPREME 
- Plan polaganja komandnosignalnih kablova 
- INSTALACIJA OSVETLJENJA 
- INSTALACIJA PRIKLUČNICA 
- JEDNOPOLNA ŠEMA OPŠTE INSTALACIJE - INSTALACIJA OSVETLJENJA I    
PRIKLUČNICA U OBJEKTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







5 
 


  


 
1. TEHNIČKI OPIS            
 
1.1. Uvod             
 
Ovom tehničkom dokumentacijom predviđa se zamjena primerne i sekundarne opreme u 
postrojenju 10 kV, 13. jul Plantaže, Podgorica. 
 
Razvodno postrojenje se gradi za potrebe napajanja kompleksa „13.jul Plantaže“, Podgorica. 
 
Gradiće se u jednoj etapi. 
 
Razvodno postrojenje u ovoj fazi izgradnje neće biti daljinski upravljana (iz dispečerskog centra), 
ali će biti pripremljena za daljinsko upravljanje. 
 
Uklapanje postrojenja na mrežu 10 kV izvesti sa postojećim kablovima, ako je moguće. Ako nije  
moguće ulapanje izvesti kablovima XHE 49-A 1x150/25, 6/10 kV. Kablove na postrojenje montirati 
sa odgovarajućim kablovskim završnicama, a spajanje na postojeće kablove izvesti van objekta u 
kojem je smješteno postrojenja, u zemljanom dijelu, sa odgovarajućim spojnicama. 
 
1.2. Namjena objekta           
 
Namjena razvodnog postrojenja je da preuzme električnu energiju iz elektrodistributivne mreže na 
naponu 10 kV i raspodijeli je za napajanje potrošača kompleksa „13.jul Plantaže“ preko 
transformacije 10/0.4 kV.  
Uklapanjem razvodnog postrojenja obezbijediće se mogućnost priključenja i proizvodnih objekata 
distribuirane proizvodnje čime bi se obezbijedio preduslov za privredni razvoj ovog preduzeća  
 
1.3. Lokacija objekta           
 
Razvodno postroje se radi u postojećem objektu na postojećoj lokaciji,  na zemljištu vlasništva 
„13.jul Plantaže“, Podgorica. 
 
1.4. Pogonski uslovi           
 
Normalni pogonski uslovi. 
Oprema je projektovana u skladu sa EN i IEC publikacijama za slijedeće granične vrijednosti: 


• Temperatura ambijenta 
• Maksimalna        +400C 


 Maksimalna prosječna u toku 24 sata +350C 
 Minimalna      -50C 


• Nadmorska visina     ≤1000m  
 


1.5. Građevinski dio trafostanice         
 
Položaj objekta za smještaj opreme je izveden i određen prethodnom dokumentacijom i 
prethodnim saobraćajnim pristupom.  
Planirano razvodno postrojenje će se izvesti u zgradi koja je u funkciji više decenija, namijenja za 
smještaj potrebne opreme i razvoda. 
Razvodno postrojenje se sastoji iz slijedećih prostorija: 


- prostorija razvodnog postrojenja 10kV, u kojoj je smešten i kućni transfromator,  
- prostorije za smještaj razvoda AC i DC napona, kao i oprema za upravljanje,  
- prostor za akumulatorsku bateriju, 
- predprostor  
- mokri čvor. 


 
Dispozicija opreme u razvodnom postrojenju usvojena je obzirom na postojeće stanje i: 







6 
 


  


• mogućnosti postavljanja postrojenja, 
• priključak 10 kV kablovskih izvoda, 
• smještaj sekundarne opreme i njihovih veza. 


 
Postrojenje 10 kV smješteno je u jednom redu. Manipulativni hodnik između postrojenja 10 kV i 
zidova je širine 1900 mm. 
Na prostoriji razvodnog postrojenja, sa vanjske strane, ugrađena su vrata dimenzija 2.4x1.9m kako 
bi se mogle unijeti ćelije 10 kV. 
Dispozicija trafostanice data je u prilozima. 
 
1.6. Elektromontažni dio trafostanice         
 
1.6.1. Napajanje trafostance          
 
Razvodno postrojenje se napaja sa dva podzemna voda 10 kV iz TS 110/10kV „Podgorica 3“. 
Jedan podzemni vod je namijenjen za osnovno uklopno stanje, a drugi, za rezervno uklopno 
stanje. 
 
1.6.2. Razvodno postrojenje 10 kV         
 
Razvodno postrojenje 10 kV sastoji se od: 


• Dovodne ćelije    kom. 2 (K05 i K06) 
• Izvodne ćelije     kom. 7 (K01, K02, K03, K04, K07, K08, K09) 
• Ćelije kućnog transformatora   kom. 1 (K10) 
• Mjerne ćelije     kom. 1 (K11). 
Ukupno:      kom. 11 


Ćelije 10 kV su metalom pregrađene, sa jednim sistemom sabirnica, posebnim odjeljkom za 
sabirnice, rasklopnim odjeljkom za kolica sa vakuumskim prekidačem, odjeljkom za prikjučenje 
energetskih kablova i niskonaponskim odjeljkom.  
Ćelije su opremljene potrebnim mehaničkim blokadama za sprečavanje pogrešne manipulacije 
rasklopnom opremom. 
Tehnički podaci 


Naponi 
 
Naznačeni napon .....................................................................................................12.0 kV 
Radni napon ............................................................................................................10.0 kV 
Naznačeni podnosivi napon industrijske frekvencije ................................................... 28 kV 
Naznačeni podnosivi udarni napon ............................................................................ 75 kV 
Naznačena frekvencija ............................................................................................... 50 Hz 


 
Naznačene vrijednosti struje kratkog spoja 


 
Naznačena podnosiva struja kratkog spoja ..............................................................20.0 kA 
Naznačena podnosiva udarna struja  ......................................................................... 50 kA 
Naznačeno vrijeme trajanja kratkog spoja ....................................................................... 3 s 
Naznačena uklopna moć ............................................................................................ 50 kA 
Naznačena prekidna moć ........................................................................................20.0 kA 
 


Naznačene struje 
 
Naznačena struja sabirnica ....................................................................................... 1250A 
Maksimalno dopustiva struja sabirnica na 40 °C ...................................................... 1250 A 







7 
 


  


 
 
 


Napon napajanja 
 
Naznačeni napon napajanja motora mehanizma prekidača ................................. DC 110 V 
Naznačeni napon napajanja za upravljanje i zaštitu ............................................. DC 110 V 
Naznačeni napon napajanja kalema za uključenje ............................................... DC 110 V 
Naznačeni napon napajanja za kalem isključenja ................................................ DC 110 V 
Naznačeni napon napajanja za kalemove blokada ............................................... DC 110 V 
 
Kategorija gubitka kontinuiteta održavanja                                                                                     
LSC2B 
LSC2 za ploče prekidača opterećenja s HH osiguračima 
Klasa pregradjivanja                                                                                                                                
PM 
Vrsta pristupa postrojenju sprijeda / bočno / ozadi 
.........................................................................A FLR 
Način ugradnje                                                                                                                                 
samostojeće 
 


Opšti podaci za postrojenje 
 
Stepen zaštite, ćelije ................................................................................................. IP3XD 
Stepen zaštite odjeljak  ................................................................................................ IP2X 
Širina ćelije (osim ćelije  kućnog transfromatora)  ................................................... 600 mm 
Širina ćelije  kućnog transfromatora  ....................................................................... 800 mm 
Dubina ćelije ......................................................................................................... 1350 mm 
Visina ćelije ........................................................................................................... 2300 mm 
Visina prostorije za postrojenje (min.) ................................................................. >2800 mm 
Širina međuprostora između sekcija (min.) .......................................................... >1250 mm 
Preporučeno za zamjenu ćelije, (min.) .................................................................. 1700 mm 
Minimalno rastojanje između zidova i postrojenja, sa lijeve i desne strane, (min.) . >500 mm 
Minimalno rastojanje između zida i postrojenja sa zadnje strane, (min.)................ >500 mm 
Dubina kablovskog prostora (min.) ............................................................................. -  mm 
 
1.6.3. Dovodne ćelije tipa KZ01           
 
Karakteristike dovodnih ćelija: 
 


a)  Sabirnički odjeljak: 
• Maks. dopuštena struja izvoda pri 40 °C: 630 A 
• Presjek sabirnica Cu 1x80x10 mm  
• Sa pregradnim zidovima 


 
b)  Prekidački odjeljak 


 
• Pogonski mehanizam izvlačivi dio: Ručni 
• Pomoćni prekidač izvlačivi dio: 6NC + 6NO 
• Elektromagnetska blokada: DC 110 V 







8 
 


  


• Mehaničko zaključavanje katancem 
• Vakuumski prekidač,  
• Tehnički podaci: 12,0 kV / 20,0 kA / 630 A 
• Pogonski mehanizam prekidača: motor 
• Napon motornog pogona: DC 110 V 
• Napon Kalema za uključenje: DC 110 V 
• Kombinacija okidača: 
• 1 naponski okidač + 1 podnaponski okidač 
• Nazivni radni ciklus: O - 0,3s - CO - 15s - CO 
• Napon Kalema za isključenje: DC 110 V 
• Pomoćni kontakti: 6 NC + 6 NO 


 
c)  Odjeljak za priključenje 


 
• Strujni transformator, u priključnom odjeljku 
• 3 x 2 jezgre u L1/L2/L3 
• Primarna struja: 600 - 300 A 
• Sekundarna struja: 5 A / 5 A 
• Jezgra 1: 10 VA / Klasa 0,5 / FS5 
• Jezgra 2: 10 VA / Klasa 5P / 10 


 
Sistem za detekciju i indikaciju napona u priključnom dijeli: Capdis S2+ 
 


d)  Niskonaposnki odjeljak 
 
U niskonaponskom odjeljku montirane su: 


• Redne stezaljke 
• Mikroprocesorski zaštitnoupravljački uređaj (MPCU) 
• Automatski zaštitni prekidači (MCB) za AC i DC razvod u ćeliji 


 
1.6.4. Vodne ćelije tipa KZ02          
 
Karakteristike dovodnih ćelija: 
 


a)  Sabirnički odjeljak: 
• Maks. dopuštena struja izvoda pri 40 °C: 630 A 
• Presjek sabirnica Cu 1x80x10 mm  
• Sa pregradnim zidovima 


 
b)  Prekidački odjeljak 


 
• Pogonski mehanizam izvlačivi dio: Ručni 
• Pomoćni prekidač izvlačivi dio: 6NC + 6NO 
• Elektromagnetska blokada: DC 110 V 
• Mehaničko zaključavanje katancem 
• Vakuumski prekidač,  
• Tehnički podaci: 12,0 kV / 20,0 kA / 630 A 
• Pogonski mehanizam prekidača: motor 
• Napon motornog pogona: DC 110 V 







9 
 


  


• Napon Kalema za uključenje: DC 110 V 
• Kombinacija okidača: 
• 1 naponski okidač + 1 podnaponski okidač 
• Nazivni radni ciklus: O - 0,3s - CO - 15s - CO 
• Napon Kalema za isključenje: DC 110 V 
• Pomoćni kontakti: 6 NC + 6 NO 


 
c)  Odjeljak za priključenje 


 
• Strujni transformator, u priključnom odjeljku 
• 3 x 2 jezgre u L1/L2/L3 
• Primarna struja: 400 - 200 A 
• Sekundarna struja: 5 A / 5 A 
• Jezgra 1: 10 VA / Klasa 0,5 / FS5 
• Jezgra 2: 10 VA / Klasa 5P / 10 


 
Sistem za detekciju i indikaciju napona u priključnom dijeli: Capdis S2+ 
 


d)  Niskonaposnki odjeljak 
 
U niskonaponskom odjeljku montirane su: 


• Redne stezaljke 
• Mikroprocesorski zaštitnoupravljački uređaj (MPCU) 
• Automatski zaštitni prekidači (MCB) za AC i DC razvod u ćeliji 


 
1.6.5. Ćelija kućnog transformatora KZ03        
 
Karakteristike ćelije kućnog transformatora: 
 


a)  Sabirnički odjeljak: 
• Maks. dopuštena struja izvoda pri 40 °C: 200 A 
• Presjek sabirnica Cu 1x80x10 mm  
• Sa pregradnim zidovima 


 
b)  Odjeljak rastavljača snage i priključenja 


       Rastavljač snage: 
• Fiksno montiran rastavljač snage 
• Sa pomoćnim sklopkama: 4NO + 4NC 
• bez okidača za isključenje 
• s pomoćnim okidačem AA DC 110 V 
• s elektromagnetskom blokadom DC 110 V 
• s indikatorom položaja rastavljača snage 
• sa osiguračem 
• osigurač nominalne struje 20 A / HHD 
• s indikatorom isključenja osigurača 


 
       Uzemljivač u odjeljku modula 
 


• s integrisanim uzemljivačem 







10 
 


  


• Nazivna kratkotrajna podnošljiva struja: 16 kA 
• Nazivna struja kratkog spoja: 40 kA 
• Nazivno trajanje kratkog spoja: 1s 
• s pomoćnim prekidačem (4NC + 4NO) 
• Elektromagnetskom blokadom: DC 110 V 
Priključak na ćeliju 
• Priključak kabla odozdo 
• Broj kabela po fazi: 1 kabl 
• Jednožilni kabel maks. 300 mm2 


 
c)  Niskonaposnki odjeljak 


 
U niskonaponskom odjeljku montirane su: 


• Redne stezaljke 
• Mikroprocesorski upravljački uređaj (MCU) 
• Automatski zaštitni prekidači (MCB) za AC i DC razvod u ćeliji 


 
1.6.6. Mjerna ćelija tipa KZ04          
 
Karakteristike mjerne ćelijae: 
 


a)  Sabirnički odjeljak: 
• Presjek sabirnica Cu 1x80x10 mm  
• Sa pregradnim zidovima 


 
b)  Odjeljak naponskih transformatora 


 
• Izvlačivi dio za mjerenje sa primarnim osiguračima 
• Izvlačivi dio za mjerenje - kolica 
• Pogonski mehanizam kolica: Ručni 
• Pomoćne sklopke kolica: 4NO + 4NC 
• Naponski transformator, na izvlačivom dijelu 
• S primarnim osiguračima (bez mehanizma za isključivanje) 


 
U ćeliji predvidjeti jednopolne naponske transformatore za mjerenje i zaštitu. 


 
Naznačene vrijednosti naponskih transformatora: 
• Naznačeni napon 12 kV       
• Radni napon 10 kV                                    
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz: 28 kV 
• Podnosivi atmosferski udarni napon: 75 kV 
• Prenosni odnos 


 


V
3


100/
3


100/
3


10000  


 
• Klasa I namotaj: kl. 0,5;  
• Snaga sekundarnog namotaja 75 VA  


 
• Klasa II namotaj: kl. 3P;  







11 
 


  


• Snaga namotaja tercijera: 90 VA  
 


• Faktor napona Vf = 1,9 / 8 h 
 


• Opremljen otpornikom za prigušenje ferorezonanse 
 


VN osigurači radi zaštite naponskih transformatora. 
• nazivni napon VN osigurača: 12 kV 


 
c)  Niskonaposnki odjeljak 


 
U niskonaponskom odjeljku montirane su: 


• Redne stezaljke 
• Mikroprocesorski upravljački uređaj (MCU) 
• Automatski zaštitni prekidači (MCB) za AC i DC razvod u ćeliji 


 
1.6.7. Pribor za razvodno postrojenje 10 kV       11 
 


Standardni set pribora koji se sastoji od: 
• 1 Ručna poluga za navijanje opruge prekidača 
• 1 Potisna šipka za aktiviranje tipki UKLJUČENO/ISKLJUČENO 
• 1 Ručna poluga za pokretanje izvlačvog dijela 
• 1 Nasadni ključ za vrata visokog napona 
• 1 Nasadni ključ za vrata niskog napona 
• 1 Zidna ploča za pribor 
• 1 Set (4 komada po ploči) vijaka za podizanje (podešavanje)  za širinu ploče 600 


mm i 800 mm 
• 1 Uputstvo za upotrebu, 1 priručnik za montažu i 1 set dodatnih crteža na 


engleskom jeziku 
• 2 krajnje ploće za krajnje ćelije 
• Materijal za pričvršćivanje ćelija  
Rezervni djelovi za montažu za ožičenje na licu mjesta na standardne terminale 
Phoenix, sastoji se od: 
• Tip UPCV3K: 
• 12 priključaka za sabirničko ožičenje 
• 4 utikača PCC4/6-ST-7.62 
• 50 kontakata STG-MTN 1.5-2.5 
• Tip VBST4-FS: 
• 12 priključaka 
• 4 modularna utikača s utičnicama 
• 50 kontaktnih utičnica (jednostruki pinovi) 
• 50 izolacijskih obloga 
• 1 Servisni kolica za ploču od 600 mm sa upustvom za upotrebu, engleski 
• 1 Ručica za rastavljač (za NXAIR) 
• Priključci za ispitivanje relejne zaštite 


 
 
 
 
 







12 
 


  


1.6.8. Sopstvena potrošnja         
     


Za sopstvenu potrošnju u trafostanici koriste se pomoćni naizmjenični napon 3x400/230 V, 50 Hz i 
jednosmjerni napon 110 V DC. 
Razvoda sopstvene potrošnje naizmjeničnog napona 3x400/230 V, 50 Hz smješten je u posebnom 
ormanu =NE1+NE1. 
 
Napajanje razvoda sopstvene potrošnje naizmjeničnog napona (smještenog u posebnom ormanu) 
predviđeno je sa transformatora sopstvene potrošnje 10/0,42 kV, snage 50 kVA, sprege Yzn5, koji 
je smješten u posebno kućište, a napaja se sa izvoda za sopstvenu potrošnju naznačenog napona 
10kV, u kojoj je montiran rastavljač snage u kombinaciji sa osogruačima. 
 
Sa ormana sopstvene potrošnje 0.4kV napaja se razvodna tabla kućne potrošnje trafostanice, 
punjač akumulatorske baterije, orman upravljanja i potrošači naizmjeničnog napona po ćelijama 
postrojenja 10 kV. 
 
Razvoda neprekidnog napajanja sopstvene potrošnje naizmjeničnog napona 3x400/230 V, 50 Hz 
smješten je u posebnom ormanu =NE1+NE2. Napajanje invertora predviđen je sa razvoda 
jednosmjernog napona 110 V DC. Predviđeni potrošači za priključenje na razvod neprekidnog 
napajanja sopstvene potrošnje naizmjeničnog napona 3x400/230 V, 50 Hz su: stanični računar za 
lokalno upravljanje, TK opreme, rack ormana. 
 
Napajanje izvoda sopstvene potrošnje jednosmjernog napona predviđeno je preko ispravljača 
(punjača akumulatorske baterije). U slučaju nestanka naizmjeničnog napona, predviđena je 
stacionarna, suva, akumulatorska baterija ukupnog desetočasovnog kapaciteta 100 Ah. 
 
Orman razvoda sopstvene potrošnje jednosmjernog napona smješten je pored ormana 
naizmjeničnog napona.  
 
Akumulatorska baterija smještena je u posebnom ormanu koji se nalazi u posebnoj prostoriji 
predviđenoj za akumulatorsku bateriju. 
 
1.6.9. Zaštita, mjerenje i upravljanje         
 
U trafostanici je predviđen objedinjen sistem zaštite i upravljanja. Predviđen je jedan stanični 
računar, koji je u isto vrijeme i komunikacioni računar (vrši vezu sa lokalnim mikroprocesorskim 
zaštitno-upravljačkim jedinicama (MPCU) po poljima (preko dva koncetratora - switcha), lokalno 
upravljanje sa računara (SCADA software) i arhiviranje baza podataka. 
 
Veze komunikacionog računara i MPCU su formirane optičkim kablovima. 
 
Štampač se napajaju preko nužnog AC napona UPS. 
 
U slučaju kada ne radi sistem daljinskog upravljanja zaštita po ćelijama nesmetano funkcioniše. 
 
Zaštitno upravljačke jedinice (MPCU) i upravljačke jedinice (MCU) smještene su u niskonaponske 
odjeljke 10kV, kao i u ormanima razvoda pomoćnih napona 3x400/230 V, 50 Hz i jednosmjerni 
napon 110 V DC. 
 
1.6.9.1. Zaštita dovodenih ćelija 10 kV 
 


Opšti podaci za MPCU: 
• Naznačena frekvencija       50 Hz 
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora (IL1, IL2 i IL3) 5A ili 1A 


podesivo 
• Naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog transformatora (Ie) 5A ili 1A 


podesivo 







13 
 


  


• Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora   100 V  
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napon     110 V DC 
 
sa sljedećim ulazno-izlaznim kapacitetom: 
 
 strujni ulazi   kom. 4 
 naponski ulazi   kom. 4 
 kontakt za samonadzor:  kom.  1 
 binarni ulazi:   kom. 23 
 binarni izlazi:   kom. 15 


 
Konstruktivni podaci: 
 ugradni, ugradnja u odjeljak sekundarne opreme 10kV ćelije, 
 priključne stezaljke prilagođene načinu montaže releja 
 predvidjeti MPCU koji na sebi ima lokalnu LED signalizaciju djelovanja zaštita sa 


mogućnošću memorisanja i resetovanja signala 
 predvidjeti mali displej, sposoban da prikaže analogna mjerenja i druge relevantne 


informacije.  
 Tastatura  


 
Komunikacioni priključci: 


 
 interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje strane uređaja,  
 komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički, sa Ethernetom i  


protokolom IEC 61850 
 sistemski interfeis IEC 61850, 
 servis interfeis  
 sinhronizacija vremena po protokolu PTP 
 
Funkcije zaštite:        ANSI OZNAKA: 
 Prekostrujna zaštita sa vremenski nezavisnom karakteristikom  50  
 Prekostrujna zaštita sa inverznom karakteristikom reagovanja   51  
 Zaštita od dozemnog spoja sa vremenski nezavisnom karakteristikom  50N  
 Zaštita od dozemnog spoja sa inverznom karakteristikom reagovanja  51N 
 Zaštita od nesimetričnog opterećenja     46 
 Zaštita od redoslijeda faza (naponski)     47 
 Termička zaštita od preopterećenja     49 
 Zaštita od otkaza prekidača      50BF 
 Kontrola isključnih krugova prekidača     74TC 
 Frekventna zaštita        81O/U 
 Podnaponska zaštita                                                                 27 
 Prenaponska zaštita                                                                    59 
 Blokada do resetovanja signala      86 
 Stabilizacija po drugom harmoniku 
 Hladni start 
 
Funkcije mjerenja: 
 Mjerenje faznih napona 
 Mjerenje linijskih napona 
 Mjerenje trenutnih vrijednosti struja 
 Mjerenje aktivne snage 
 Mjerenje reaktivne snage 
 Mjerenje faktora snage 
 Mjerenje aktivne energije 
 Mjerenje reaktivne energije 
 
Funkcije nadzora procesa i stanja: 







14 
 


  


 Funkcija snimanja 8 zadnjih kvarova u mreži 
 Funkcija samonadzora  
 Praćenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u periodu 15 minuta 
 Nadzor navijenosti opruge prekidača 
 
Funkcije upravljanja: 
 komandovanje prekidačem snage preko tastature 
 upravljanje (izbor lokalno/daljinski) preko tastature ili ključa. 
 
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI.Komunikacija sa uređajem na engleskom jeziku.  
 


Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu vrstu opreme. 
Osim signalizacije funkcija zaštite, mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje dovodno-
odvodnim ćelijama 10 kV imaju slijedeće funkcije daljinske signalizacije: 


 položaj rasklopne aparature (prekidača, rastavljača i zemljospojnika) 
 nestanak napona za MOP 
 nenavijena opruga prekidača 
 kontrola isključnih krugova 
 ispad PN automata motornog pogona 
 ispad PN automata za upravljanje i komandu ćelije 
 ispad automata 100 V i VTT V 


MPCU na sebi ima grafički displej, preklopku lokalno/daljinski, tastere za komandovanje, lokalnu 
LED signalizaciju djelovanja zaštita sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala. 
Komplet uređaj 
 
a) Ispitna utičnica  
b)  


Ispitna utičnica, tipa UTME 6-MP, proizvodnje SIEMENS  
 
1.6.9.2. Zaštita vodnih ćelija 10 kV          
 
Za vodne ćelije 10 kV predvidjeti mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje (MPCU).  
 
Opšti podaci za MPCU: 
• Naznačena frekvencija       50 Hz 
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora (IL1, IL2 i IL3) 5A ili (1A) podesivo 
• Naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog transformatora (Ie) 5A ili (1A) podesivo 
• Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora   100 V  
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona    110 V DC 
 
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom: 
 
 strujni ulazi   kom. 4 
 naponski ulazi   kom. 4 
 kontakt za samonadzor:  kom.  1 
 binarni ulazi:   kom. 23 
 binarni izlazi:   kom. 15 
 
Konstruktivni podaci: 
 
 ugradni, ugradnja u odjeljak sekundarne opreme u limu vrata ćelije 10 kV 
 priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj strani uređaja 
 predvidjeti MPCU koji na sebi ima lokalnu LED signalizaciju djelovanja zaštita sa mogućnošću 


memorisanja i resetovanja signala 
 predvidjeti mali displej, sposoban da prikaže analogna mjerenja i druge relevantne informacije.  
 Tastatura 
 







15 
 


  


Komunikacioni priključci: 
 
 interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje strane uređaja,  
 komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički, sa Ethernetom i protokolom IEC 61850 
 sistemski interfeis IEC 61850, 
 servis interfeis  
 sinhronizacija vremena po protokolu PTP 
 
Sa slijedećim funkcijama zaštite:       ANSI OZNAKA: 
 Prekostrujna zaštita sa vremenski nezavisnom karakteristikom  50  
 Prekostrujna zaštita sa inverznom karakteristikom reagovanja   51  
 Zaštita od dozemnog spoja sa vremenski nezavisnom karakteristikom  50N  
 Zaštita od dozemnog spoja sa inverznom karakteristikom reagovanja  51N 
 Prenaponska zemljospojna zaštita     59N  
 Zaštita od nesimetričnog opterećenja     46 
 Zaštita od redoslijeda faza (naponski)     47 
 Termička zaštita od preopterećenja     49 
 Usmjerena prekostrujna zaštita,      67 
 Usmjerena zemljospojna zaštita,      67N  
 Zaštita od otkaza prekidača      50BF 
 Kontrola isključnih krugova prekidača     74TC 
 Frekventna zaštita        81O/U 
 Podnaponska zaštita                                                                   27 
 Prenaponska zaštita                                                                    59 
 Blokada do resetovanja signala      86 
 Sa lokatorom kvarova       21FL 
 Stabilizacija po drugom harmoniku 
 Hladni start 
 
Funkcije mjerenja: 
 
 Mjerenje faznih napona 
 Mjerenje linijskih napona 
 Mjerenje trenutnih vrijednosti struja 
 Mjerenje aktivne snage 
 Mjerenje reaktivne snage 
 Mjerenje faktora snage 
 Mjerenje aktivne energije 
 Mjerenje reaktivne energije 
 
Funkcije nadzora procesa i stanja: 
 
 Funkcija snimanja 8 zadnjih kvarova u mreži. 
 Funkcija samonadzora  
 Praćenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u periodu 15 minuta 
 Nadzor navijenosti opruge prekidača 
 
Funkcije upravljanja: 
 
 komandovanje prekidačem snage preko tastature 
 upravljanje (izbor lokalno/daljinski) preko tastature ili ključa 
 korisničko definisana logika sa CFC 
 
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija sa uređajem na engleski jezik.  


Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu vrstu opreme. 
Osim signalizacije funkcija zaštite, mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje 
transformatorskih ćelija 10 kV imaju slijedeće funkcije signalizacije: 
 položaj rasklopne aparature (prekidača, rastavljača i zemljospojnika) 







16 
 


  


 Buholc - opomena i isključenje 
 Kontaktni termometar - opomena i isključenje 
 nestanak napona za MOP 
 nenavijena opruga prekidača 
 kontrola isključnih krugova 
 ispad PN automata motornog pogona 
 ispad PN automata za upravljanje i komandu ćelije 


 
a) Ispitna utičnica 


 
Ispitna utičnica, UTME 6-ME, proizvodnje SIEMENS. 
 


1.6.9.3. Sopstvena zaštita transformatora         
 
Za ćeliju 10 kV sopstvene potrošnje predvidjeti mikroprocesorski uređaj za upravljanje (MCU).  
 
Opšti podaci za MCU: 
• Naznačena frekvencija      50 Hz 
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napon    110 V DC 
 
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom: 
 
 kontakt za samonadzor:  kom.  1 
 binarni ulazi:   kom. 23 
 binarni izlazi:   kom. 15 
 
Konstruktivni podaci: 
 
 ugradni, ugradnja u odjeljak sekundarne opreme u limu vrata ćelije 10 kV 
 priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj strani uređaja 
 
Komunikacioni priključci: 
 
 interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje strane uređaja, 
 komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički, sa Ethernetom i IEC 61850 
 sistemski interfeis IEC 61850, 
 servis interfeis  
 sinhronizacija vremena po protokolu PTP 
 
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija sa uređajem na engleski jezik.  
 
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu vrstu opreme. 
 
Predvidjeti signalizaciju stanja opreme i uređaja na ćeliji i staničnom računaru. 
 
Djelovanje sopstvene zaštite transformatora se vrši isključenjem topljenjem VN osigurača i 
djelovanjem njihove udarne igle na  isključenje rastavljača snage, a signalizacija isključenja i 
upozorenja preko binarnih ulaza uređaja zaštite i upravljanja (MPCU). 
 
1.6.9.4. MCU u mjernoj ćeliji           
 
Za mjernu ćeliju 10 kV predvidjeti mikroprocesorski uređaj za upravljanje (MCU).  
 
Opšti podaci za MPCU: 
• Naznačena frekvencija      50 Hz 
• Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora  100 V  
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napon    110 V DC 







17 
 


  


 
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom: 
 
 naponski ulazi   kom. 4 
 kontakt za samonadzor:  kom.  1 
 binarni ulazi:   kom. 26 
 binarni izlazi:   kom. 14 
 
Predvidjeti rele sa slijedećim zaštitnim funkcijama (In=5 A): 
         ANSI OZNAKA 
 podnaponska zaštita,      27  
 prenaponska zaštita,      59 
 
Konstruktivni podaci: 
 
 ugradni, ugradnja u odjeljak sekundarne opreme u limu vrata ćelije 10 kV 
 priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj strani uređaja 
 predvidjeti mali displej, sposoban da prikaže analogna mjerenja i druge relevantne informacije.  
 Tastatura 
 
Komunikacioni priključci: 
 
 interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje strane uređaja, 
 komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički, sa Ethernetom i IEC 61850 
 sistemski interfeis IEC 61850, 
 servis interfeis  
 sinhronizacija vremena po protokolu PTP 
 
Funkcije mjerenja: 
 
 Mjerenje faznih napona 
 Mjerenje linijskih napona 
 
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija sa uređajem na engleski jezik.  
 
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu vrstu opreme. 
 
Predvidjeti signalizaciju stanja opreme i uređaja na ćeliji i staničnom računaru. 
 
1.6.10. Zaštita sabirnica 10 kV - ostvarena preko MPCU u vodnoj napojno ćeliji 10 kV  
 
Rezervna zaštita na strani 10 kV izvodi se kao kratkospojna zaštita sabirnica. Zaštita djeluje pri 
otkazu kratkospojne zaštite na bilo kom odvodu 10 kV ili kvaru na sabirnicama. Djelovanje 
kratkospojne zaštite sabirnica blokira se u slučaju djelovanja kratkospojne zaštite bilo kojeg 
odvoda 10 kV. 
 
Blokada zaštite sabirnica realizovana je tako da kratkospojna zaštita iz odvodnih ćelija blokiraju 
djelovanje kratkospojne zaštite u vodno-napojnoj ćeliji. 
 
Zaštita od otkaza prekidača na izvodima 10 kV - ostvarena na preko MPCU u dovodnoj ćeliji 
10kV (50BF) 
 
Ova zaštita djeluje u slučaju da je jednovremeno djelovala i kratkospojna zaštita sabirnica i 
kratkospojna zaštita odvoda 10 kV sa vremenskim produžetkom na isključenje prekidača na 
dovodnoj ćeliji. 







18 
 


  


 
1.6.11. Zaštita od atmosferskih prenapona        
 
U razvodnom postrojenju nije predviđena zaštita od atmsoferksih prenapona po vodovima. 
 
1.6.12. Mjerenje            
 
U trafostanici predviđeno je mjerenje: 


• na MPCU uređajima 
 


1.6.13. Mjerenje napona, struje i snage          
 
a) Za vodna polja 10 kV predvidjeti mjerenje aktivne i reaktivne snage, mjerenje struje u sve tri 


faze, mjerenje napona u sve tri faze - faznih i linijskih, mjerenje faktora snage itd. na MPCU. 
 
b) Predvidjeti mjerenje struje na ormaru razvoda naizmjeničnog napona (mjerenje na MCU - 


mikroprocesorska jedinica za kontrolu i upravljanje). 
 


c) Predvidjeti mjerenje napona 3x400/230 V AC na ormaru razvoda naizmjeničnog napona 
(mjerenje na MCU). 
 


d) Predvidjeti mjerenje struje akumulatorske baterije na ormaru razvoda jednosmjernog napona 
(mjerenje na MCU - mikroprocesorska jedinica za kontrolu i upravljanje). 
 


e) Predvidjeti mjerenje napona 110 V DC na ormaru razvoda jednosmjernog napona (mjerenje 
na MCU). 
 


f) Predvidjeti mjerenje temperature prostora za smještaj akumulatorskih baterija na ormaru 
razvoda jednosmjernog napona (mjerenje na MCU). 
 


1.6.14. Mjerenje električne energije         
 
A. Pogonsko mjerenje električne energije: 
 


a) Orman za sistem obračunskog mjerenja naponskog novoa 10 kV. 
 
Sistem obračunskih mjerenja 10 kV nije predmet ovog projekta.  
 


b) Pogonska mjerenja  
 
Mjerenje aktivne i reaktivne električne energije u svim vodnim ćelijama 10kV predvidjeti 
odgovarajućom funkcijom mikroprocesorske mjerno-zaštitno-upravljačke jedinice. 
 


B. Obračunsko mjerenje električne energije: 
 
Predvidjeti obračunsko mjerenje energije sopstvene potrošnje na naponu 0.4 kV. 
 
Mjerenje aktivne energije sopstvene potrošnje na naponu 0.4 kV vrši se trofaznim dvotarifnim 
brojilom klase 2. Brojilo je smješteno u ormanu sopstvene potrošnje – orman razvoda 
naizmjeničnog napona.  
 
1.6.15. Prenos mjernih veličina na stanični računar       
 
Obezbijeđena je mogućnost priključenja za prenos mjernih veličina na stanični računar i to: 
a) Iz vodnih polja 10 kV mjerenje struje u jednoj fazi. 
b) Iz mjernih ćelija 10 kV mjerenje jednog linijskog napona 
c) Iz polja 0.4 kV kućnog transformatora mjerenje struje i napona jedne faze 







19 
 


  


d) Iz postrojenja jednosmjernog napona mjerenje napona 110 V DC. 
 
1.6.16. Upravljanje            
 
Pod upravljanjem se podrazumijeva komanda, nadzor i regulacija 
 
a) Komande u postrojenju 10 kV 


 
Komanda prekidačima u razvodnom postrojenju 10 kV predviđena je mehanički (sa pogona 
uređaja) i električno (preko tastature MPCU uređaja ili staničnog računara).   
 
Komanda rastavljačima-zemljospojnicima u razvodnom postrojenju 10 kV predviđena je mehanički 
(sa pogona uređaja).   
 
Lokalno upravljanje postrojenjem 10 kV vrši se: 


• Mehaničke komande sa ormarića na prekidaču (mehaničke komande prekidača predviđene 
da se koriste samo u slučaju havarijskih stanja, kada nije moguće izvršiti električnu 
komandu)  


• Sa ćelije, preko tastature mikroprocesorske jedinice za zaštitu i upravljanje koje se nalaze u 
niskonaponskim odjeljcima odgovarajućih ćelija rasklopne aparature - za prekidače snage 


• Staničnog računara - (operatorskog radnog mjesta) - komanda svih prekidača snage 10kV. 
 


b) I kod mehaničke i kod električne komande rasklopnom opremom ispunjeni su odgovarajući 
blokadni uslovi. 
 


U okviru ovog projekta predviđeno je samo lokalno upravljanje, posredstvom komandi na samim 
ćelijama i centralno upravljanje sa staničnog računara, a daljinsko upravljanje nije planirano u ovoj 
fazi izgradnje postrojenja, ali je ostavljena mogućnost i da se ti vidovi upravljanja integrišu sa 
opremom ugrađenom u postrojenje. 
 
c) Detalji za opremu i uređaj: 


 
Tabela 10.8.1-1 Orman upravljanja sa staničnim računarom (LUM - Touch Screen) 


SNU sa lokalno upravljačkim mestom u TS LUM Touch Screen radnom stanicom 
R. 
br. 


OPIS Jedinica 
mere 


Količina 


1 Orman od savijenog čeličnog lima minimalne debljine 2 mm, 
elektrostatički plastificiran strukturnom bojom RAL 7035  sa 
19" - 42U montažnim ramom (Š x V x D): 800 x 2200 x 1000 
mm sa svim potrebnim bravama, unutrašnjim ožičenjem, 
lajsnama sa klemama i sledećim priborom: 
1. grejač 150W    komada 1 
2. hidrostat    komada 1 
3  termostat    komada 2 
4. mikroprekidač svetla    komada 2 
5. led svetiljka za osvetljenje ormana  komada 2 
6. noseće ušice za prenos ormana kranom  komada 4 
7. ventilator    komada 2 


komplet 1 


4 DC/DC Konvertor 110V DC / 24V DC 20A kom. 2 
5 Diodni modul 24V DC kom. 1 
8 SWITCH za konekciju ka nadređenim centrom upravljanja kom. 2 
9 Gateway kom. 1 


10 LUM Touch screen-radna stanica  kom. 1 
 
 
 







20 
 


  


d) Arhitektura sistema i lokalna mreža 
 


Svi uređaji na nivou ćelije, AC razvoda, DC razvoda i na staničnom nivou koji će biti integrisani u 
sistem stanične automatizacije biće u skladu sa standardom IEC 61850.  
 
Zahtijevana topologija mreže za SN postrojenje je dva prstena sa IED-ova: jedan za sistem 
pomoćnih napona (pomoćni naponi 110V DC i 3x230/400V AC)  i jedan za 10kV postrojenje u 
jednom prstenu.  
 
Predvidjeti ormar upravljanja za smještaj SCADA/Gateway server, radnih stanica i GPS uređaja, 
dva sviča za povezivanje IED-ova.  
 
Predvidjeti redundantni komunikacioni link do svakog IED-a, što podrazumjeva vezu svih uređaja 
sa dva komunikaciona porta na IEC 61850 preko dva različita sviča.  
 
SCADA/Gateway serveri, radne stanice, server tačnog vremena i druga oprema koja čini sistem za 
nadzor i upravljanje će biti priključeni na stanični redundantnim linkovima (svaki uređaj će imati dva 
eternet porta za povezivanje na stanični IEC 61850). SCADA/Gateway serveri će imati dodatni 
eternet port za IEC 60870-5-104 vezu prema nadležnim centrima upravljanja. 
  
Predvidjeti sto i stolicu za smještaj opreme i uređaja za operatorsku konzolu. 
  
Ormar staničnog upravljanja i operatorsku konzolu smjestiti u komandnoj prostoriji. 
 
e) Komunikacioni kablovi 


 
Komunikaciju između MPCU (MCU) i komutatora (Switch-a) predvidjeti optičkim kablovima za 
unutrašnju montažu sa odgovarajućim konektorima sa dva dupla prstena (dupli optički prsten 
(redundansa) jedan dupli optički prsten za sistem pomoćnih napona (pomoćni naponi 110V DC i 
3x230/400V AC)  i dupli optički prsten po sekciji sabirnica 10KV u jednom prstenu. IED-ovi za 
akviziciju opšte signalizacije i signala vlastite potrošnje uvezati u jedan prsten. 
 
Umrežavanje uređaja za komunikaciju (dva dupla optička prstena, komunikacionog računara, 
operatorske konzole, sinhronizacije vremena, štampača i inženjerskog računara (LAPTOP) izvesti 
preko koncetratora, odnosno Ethernet switcha, odgovarajućim optičkim, Ethernet i električnim 
kablovima. 
 
f) Nivo i način upravljanja 


 
Predvidjeti: 
 
A. Lokalno upravljanje  


 
Lokalno izvršavanje komandi i upravljanja postrojenjem 10 kV vrši se: 
• Sa ormarića na prekidaču - mehanički 
• Sa ćelije preko tastature mikroprocesorske jedinice za zaštitu i upravljanje koje se nalaze u 
vratima niskonaponskih odjeljaka odgovarajućih ćelija rasklopne aparature  
• Sa staničnog računara - (operatorskog radnog mjesta) - upravljanje svim prekidačima snage 
10kV. Predvidjeti stanični računar sa daljinskim interfejsom i to: 
 
a) Hardver 
 
 Komunikacioni računar 
 Komutator (Switch) za povezivanje zaštitnih i kontrolnih uređaja na računar, sa potrebnim 
brojem ulaza i signalom kvara. 
 Server za sinhronizaciju vremena 







21 
 


  


 Odgovarajući kablovi za povezivanje pojedinih uređaja, komplet sa odgovarajućim 
konektorima. 
 Predvidjeti Interfejs na komunikacionom računaru za sljedeće komunikacione veze:  
- za vezu prema dispečerskom centru preko protokola IEC 60870-5-104 
- za vezu prema IED-ovima preko protokola IEC61850 
- za vezu prema operatorskoj konzoli preko TCP/IP Ethernet protokola  
 Za operatorsku konzolu predvidjeti odgovarajući PC računar sa jednim ekranom, tastaturom, 
mišem i jednim štampačem  
 Nužni AC napon - UPS za potrebe napajanja računara sa svojom periferijom. 
 
b) Softver 
 


 Predvidjeti software za komunikaciju MPCU uređaja i komunikacionog računara IEC 
61850 protokolom. 
 


B. Daljinsko upravljanje (upravljanje iz dispečerskog centra) 
 
Nije predmet ovog projektne dokumentacije. 
 
1.6.17. Blokade            
 
Blokade su sastavni dio upravljanja postrojenjem. Predviđene su uzdužne i poprečene blokade na 
nivou ćelije i nivou objekta i riješene su mehaničkim i električno sredstvima i metodama. Elekrične 
blokade riješene su ožičavanjem i programski.  
 
Na samom MPCU vrši se izbor mjesta električnog komandovanja: preko tastature MPCU ili 
staničnog računara. 
 
Opšti uslovi za djelovanje i izvedbu blokada su: 


• Rastavljač se smije uključiti samo: 
 Bez struje, tj. kada je otvoren strujni krug u kojem se on nalazi ili 
 Bez razlike napona, tj. kad je premošten paralelnim zatvorenim krugom 


• Zemljospojnik se smije pokretati samo kada pripadni dio postrojenja i voda  nijesu pod 
naponom 


• Prekidač se smije uključivati tek kada je utvrđeno da u strujnom krugu nema rastavljača za 
koji nije sigurno da je u krajnjem uključenom ili isključenom položaju 
 


A. Blokade u postrojenju 10kV 
 


Sljedeće blokade su izvedene: 
• Nemogućnost izvlačenja i uvlačenja pokretnog dijela kada je prekidač uključen, 
• Nemogućnost uključenja (lokalno ili daljinski) prekidača ako pokretni dio nije u radnom 


(uvučenom) ili test (izvučenom) položaju, odnosno kada je prekidač u međupoložaju, 
• Nemogućnost uvlačenja prekidača kada utičnica pomoćnih krugova nije spojena, 
• Nemogućnost potpunog uklanjanja pokretnog dijela kada je utičnica pomoćnih krugova 


spojena,  
• Nemogućnost uključenja uzemljenja kada pokretni dio nije u test položaju, 
• Nemogućnost uključenja uzemljivača u slučaju prisustva napona na kablovskim 


završnicama, 
• Nemogućnost uvlačenja pokretnog dijela kada je uzemljivač uključen, 
• Nemogućnost uključenja uzemljenja sabirnica kada pokretni dio svih ćelija odgovarajuće 


sekcije uključujući i ćeliju za podužno rastavljanje, nije u test položaju, 
• Nemogućnost uvlačenja pokretnog dijela svih ćelija odgovarajuće sekcije uključujući i ćeliju 


za podužno rastavljanje, kada odgovarajući uzemljivač sabirnica nije u položaju isključeno. 
• Otvaranje vrata prekidačkog odjeljka, ako prekidač nije u test položaju. 
• Uvlačenje prekidača ako su vrata odjeljka otvorena. 







22 
 


  


• Vrata kablovskog odjeljka ne mogu biti otvorena ako uzemljivač nije u položaju uključeno, a 
uzemljivač ne može biti isključen dok vrata kablovskog odjeljka nijesu zatvorena.  


 
1.6.18. Nadzor procesa i stanja          
 
Predviđene su funkcije za nadzor procesa i stanja: 


• Praćenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u periodu 15 minuta 
• Nadzor navijenosti opruge prekidača 


 
1.6.19. Signalizacija            
 
Za lokalnu signalizaciju događaja u razvodnom postrojenju 10 kV i tablama sopstvene potrošnje 
predviđena je signalizacija na tablama samih rasklopnih uređaja (pokazivači položaji rasklopnih 
uređaja montirani na pogonskim osovinama) i signalizacija na staničnom računaru. 
 
Za lokalnu signalizaciju događaja u razvodnom postrojenju 10 kV predviđena je signalizacija na 
tablama samih uređaja, signalizacija LED diodama na MPCU uređajima, kao i signalizacija na 
staničnom računaru. 
 
a) Predvidjena je indikacija položaja prekidača u dovodnim ćelijama, postrojenja 10kV. 
Indikaciju položaja predviđena na ćeliji i na staničnom računaru. 
d) Predvidjena je signalizacija djelovanja svih zaštita, riješenje zvučnim i svjetlosnim signalima 
logički raspoređenim po polju i karakteru signala. 
e) Predvidjena je signalizacija načina komandovanja: lokalno (preko tastature MPCU) ili daljinski 
(preko staničnog računara). 
f) Predvidjena je signalizacija pogonskih događaja, stanje opreme i opšti alarmi, a riješeni su 
zvučnim i svjetlosnim signalima logički raspoređenim po polju i karakteru događaja. 
g) Za signalizaciju na staničnom računaru predvidjen je prenos stanja položaja svih uklopnih 
aparata (prekidači, rastavljači, noževi za uzemljenje). Pored prenosa svih informacija (pojedinačno) 
o proradi svih zaštita predvidjen je i prenos opštih alarma: 


• nestanak 230 V, 50Hz 
• nestanak 110 V DC 
• zemljospoj na jednosmjernom naponu 
• ispad ispravljača 110 V DC 
• nestanak napona napajanja ispravljača 110V DC 
• ispad PN automata blokada 
• ispad PN automata ZS I ZOP-a 
• ispad PN automata za signalizaciju 
• ispad PN automata motornog pogona 
• ispad PN automata za upravljanje i komandu ćelije 
• ispad automata naponskih transformatora 
• kvar MPCU i MCU 


 
1.6.20. Regulacija            
 
Predvidjeti regulaciju napona u beznaponskom stanju na transformatoru 10±2x2.5%/0.42kV. 
 
1.6.21. Uzemljenje i gromobran          
 
a) Predvidjeti ispitivanje otpora uzemljivač koji se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje 


(združeno uzemljenje), kao i za uzemljenje gromobranske instalacije.  
 
Ako uzemljivač ne zadovoljava predvidjeti njegovu rekonstrukciju do zadovoljenja sistema 
zaštite od opasnog napona dodira i koraka. 


 
b) Neutralna tačka energetskih transformatora 10/0.42 kV uzemljuje se na slijedeći način: 


 0.4 kV predvidjeti direktno. 







23 
 


  


 
c) Potrebno je predvidjeti povezivanje svih metalnih djelova opreme i uređaja koji u normalnom 


pogonu nijesu pod napon na uzemljivač. Takođe, potrebno je predvidjeti i uzemljenje 
neutralne tačke energetskih transformatora 10/0.4 kV direktno na uzemljivač trafostanice. 


 
1.6.22. Uzemljenje zvjezdišta transformatora        
 
Neutralna tačka energetskih transformatora 10±2x2.5%/0.4 kV uzemljuju se na slijedeći način: 


• 0.4 kV - zvjezdište transformatora 10/0.4 kV se uzemljuje direktno. 
 
1.7. Sopstvena potrošnja i sigurnosno napajanje       
 
a) Napajanje sopstvene potrošnje predvidjeti preko kućnog transformatora. Predvidjeti trofazni 
transformator 10±2x2.5%/0,42 kV, snage 50 kVA, suvi, smješten u posebno kućište.  
 
b) Razvod niskog napona 3x230/400 V 50 Hz predvidjeti u poseban orman i na odgovarajućoj 
poziciji =NE1+NE1.  


 
c) Predvidjeti napajanje opreme sigurnosnog AC napajanja od ostale opreme sopstvene 
potrošnje i smještaj u poseban orman =NE1+NE2 – orman sigunosnog AC napajanja . 
 
d) Predvidjeti opremu sigurnosnog DC napajanja koju sačinjavaju 


• jedna stacionarna olovna akumulatorska baterija bez potrebe za održavanjem (maintenance 
free), 110 V DC, režim "stalno puna baterija", kapaciteta prema snazi opreme koju napaja i 
autonomijom rada 6 časova   
 


• odgovarajući automatski regulisani ispravljač 230V 50Hz/110 V DC, stalno priključen na 
akumulatorsku bateriju. Ispravljač opremljen sa mikroprocesorskim sistemom za regulaciju, 
nadzor i signalizaciju sa slijedećim funkcijama: mjerenje izlazne struje (struja baterije i struja 
potrošača), mjerenje izlaznog napona, mjerenje temperature 


 
• aku-baterije sa predviđenim životnim vijekom od najmanje dvanaest (12) godina pri 


uslovima okoline koji preovladavaju na predviđenom mjestu ugradnje. 
 


• Ormari u koje se smješta baterija treba da je projektovan i izveden tako da je svakoj 
pojedinačnoj ćeliji u normalnom radu moguće pristupiti univerzalnim mjernim instrumentom 
(unimerom) i bez odvajanja ćelije od ostatka baterije izvršiti neophodna mjerenja u sklopu 
redovnih ispitivanja i održavanja (mjerenje napona ćelije itd.). 
 


• Signali za signalizaciju i mjerenja su prema Glavnom projektu   
 
e) Predvidjeti po jedan IED u ormanu razvoda AC napona 3x230/400V, i jedan IED u ormanu 
razvoda DC napona 110V DC koji će komunicirati sa SCADA/Gateway serverom po IEC 61850 
protokolu putem f/o kabla vezani u prsten.  
 
f) Broj MCB, njihove nazivne vrijednosti određene su u specifikacijma i na šemama.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







24 
 


  


 
1.8. Električne instalacije opšte rasvjete i prikljućnica 
 
U objektu razvodnog postrojenja izvedena je instalacija osvjetljenja i priključnica. 
 
U okviru električne instalacije NN u zgradi RP, postojeće stanje, postavljena je slijedeća 
instalaciona oprema: 


a) Priključnica 
b) Instalacioni prekidači 
c) Instalacioni provodnici 
d) Razvodne kutije 
e) Električni aparati 


 
Za adaptaciju je potrebno provjeriti ispravnost postojeće instalacije osvjetljenja i priključnica. Ako je 
bar jedan instalacioni kabal neispravan, sve neispravne kablove zamijeniti novim. 
 
U slučaju potrebe ugradnje instalacionih provodnika, predvidjeti da se izvedu u halogen free 
cijevima prečnika 16 mm, postavljenim po zidu na visini min. 2.0m od poda.  
 
Predvidjeti ugradnju novih svetiljki, instalacionih priključnica i instalacionih prekidača. 
 
Za eventualnu zamjenu instalacionih kablova, spajanje provodnika izvesti u razvodnim kutijama 
predviđenim za montažu na zidu.  
 
Predvidjeti protivpanično svijetlo sa svetijlkama iznad izlaznih vratam. 
 
Predvidjeti klima uređaj u komandnoj prostoriji. 
 
Predvidjrti jedan reflektor za spoljašnje osvetljenje, iznad ulaznih vrata. 
 
U sklopu električnih instalacije predviđena je ugradnja slijedećih električnih aparata: 


• Invertorski klima uređaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







25 
 


  


 
1.9. Sistem kvaliteta           
 
1.9.1. Standardi za postrojenja 10kV         


 
Ćelije 10 kV, materijal i oprema, treba da se ispitaju u skladu sa relevantnim IEC standardima. 
Standardi za ćelije postrojenja 10kV pripadajući opremu dati su u tabeli 1: 


Tabela 1. 
Standardi: 
 
 
 
 


Postrojenje 
Prekidač 
Rastavljač i 
zemljospojnik 
Rastavljač snage 
Rastavljač/osigurač 
kombinacija 
HV HRC osigurači 
Kapacitivni indikator 
napona 
Stepen zaštite IP 
Izolacija 
Mjerni 
transformatori 
Strujni transformatori 
Naponski transformatori 
Instalacija, montaža 


IEC 62271-1 
IEC 62271-200 
IEC 62271-100 
 
IEC 62271-102 
IEC 62271-103 
 
IEC 62271-105 
IEC 60282 
IEC 61243-5 
IEC 60529 
IEC 60071 
IEC 61869-1 
 
IEC 61869-2 
IEC 61869-3 
IEC 61936-1 


 
1.9.2. Konstrukcija. ispitivanje i kontrola mikroprocesorsih uređaja upravljanja i zaštita  


 
Svi upravljački/zaštitni uređaji - releji da su ispitani skladu sa standardima:  


• IEC 60068: Testiranja za ambijentalne uslove 
• IEC 60255: Mjerni releji i zaštitna oprema 
• IEC 61000: Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) 
• IEC 61850: Dizajn sistema automatizacije u elektroenergetskim postrojenjima 


 
1.9.3. Konstrukcija, ispitivanje i kontrola pomoćnog napajanja 110V DC    


 
Akumulatorska baterija i njen punjač – moduli terba da su ispitani skladu sa: 


• standarda IEC 60896-21/-22 Stacionarne ventilom regulisane olovne kiselinske baterije i  
• standardu IEC 61000: Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)  - za module ispravljača. 


 
1.9.4. Konstrukcija, pregledi i ispitivanja energetskih transformatora    


 
• Energetski transformatori proizvedeni i ispitani u skladu sa standarda 60076.  
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna transformatora ("Službeni list Crne Gore", br. 


095/23 od 27.10.2023)  
 


1.9.5. Konstrukcija i ispitivanja energetskih kablova       
 
Kablovi i njihovi ispitni protokoli moraju zadovoljavati slijedeće standarde: 


• IEC 60050-461- Menunarodni elektrotehnički rječnik -- 461.poglavlje: Električni kablovi 
• HD 605 S1:2001+A2:2007+A3:2007+A4-- Električni kablovi -- Dodatne ispitne metode 
• HD 620 S1:+A1:+A2:+A3Poglavlja 5B-1 i 5C-1 -- Distributivnii kablovi sa ekstrudovanom 


izolacijom za nazivne napone od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (41,5) kV 
• EN 60228-- Provodnici izolovanih kablova 
• EN 60230 -- Ispitivanje udarnim naponom za kablove i kablovski pribor 
• EN 60811-1-1+A1;  
• EN 60811-1-2+A2;  







26 
 


  


• EN 60811-1-3+A1; EN 60811-1-4+A2; EN 60811-2-1+A1; 
• EN 60811-3-1+A2; EN 60811-3-2 +A2; EN 60811-4-1 – Materijali za izolacije i plašteve 


električnih kablova -- Opšte ispitne metode 
• EN 60885-2-- Metode električnih ispitivanja za električne kablove -- 2. dio: Ispitivanja 


parcijalnog pražnjenja 
• IEC 60502-2-- Energetski kablovi s ekstrudovanom izolacijom i njihov pribor za nazivne  


napone od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) -- 2. dio: Kablovi za nazivne napone 
od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) 


• IEC 60840 -- Energetski kablovi s ekstrudovanom izolacijom i njihov pribor za nazivne 
napone iznad 30 kV (Um = 36 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) -- Ispitne metode i zahtjevi 
 


1.9.6. Kablovski pribor           
 
Kablovski pribor i njihovi ispitni protokoli moraju zadovolojavati slijedeće norme: 


a) HD 629.1.S2. Standardni pribor za energetske kabolove naznačenog napona 3.6/6(7.2) 
do 20.8/36 (42)kV. 


b) EN 61442 Metode ispitivanja za pribor za energetske kablove naznačenog napona 6kV 
(Um=7.2kV) do 36kV (Um=42kV) 


c) IEC 61238-1 Čaure: ispitne metode i zahtjevi 
 


1.9.7. Standardi za odvodnike prenapona        
 
Konstrukcija i ispitivanja odvodnika prenapona treba da budu izvedena u potpunosti u skladu sa 
standardom IEC 60099-4. 
 
1.9.8. Ispitivanje i puštanje u pogon         


 
Pod ovim aktivnostima podrazumijeva se slijedeće: 
 


- ispitivanje i kontrola prilikom preuzimanja gotove opreme, 
- ispitivanje i kontrola tokom izgradnje, 
- ispitivanje i kontrola prije puštanja u pogon. 


 
Nakon izgradnje postrojenja, a prije puštanja u pogon, potrebno je obaviti slijedeća ispitivanja i 
mjerenja i o njima izdati izvještaje: 
 
a)  Izvještaj o funkcionalnom ispitivanju zaštite i upravljanja  
b)  Stručni nalaz ovlašćene organizacije da predmetne instalacije korisnika sistema ispunjavaju 


tehničke uslove kojima se obezbjeđuje sigurnost ljudi I imovine - Izvještaj o mjerenju otpora 
uzemljenja, izjednačena potencijala i povezanosti metalnih masa sa uzemljivačem prema 
Pravilniku o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 
1000 V (Sl.list br. 61/95) itd..  


c)  Izvještaj o funkcionalnoj provjeri rada rasklopnih uređaja. 
d)  Izvještaj o ispitivanju mjerenja električne enrgije po ćelijama na MPCU  
 
Nakon izvršenih svih propisanih kontrola, mjerenja, ispitivanja i izdavanja potrebnih dokumenata, 
može se organizovati tehnički pregled. Transformatorska stanica se može pustiti u pogon nakon 
uspješno obavljenog tehničkog pregleda i dobijanja upotrebne dozvole. 
 
1.9.9. Probni rad             


 
Nakon završetka svih radova i navedenih ispitivanja potrebno je pristupiti probnom radu i 
funkcionalnom ispitivanju sistema. Njime se utvrđuje funkcionisanje ugrađenih instalacija, opreme i 
postrojenja, utvrđuje kvalitet izvedenih radova, ugrađenog materijala i ispunjavanje projektom 
predviđenih parametara tehničkog procesa. 
 
Probni rad će trajati minimum 30 dana. 







27 
 


  


 
Investitor je u obavezi da pribavi Rješenje o probnom radu od nadležnog inspektora. 
 
Probni rad može trajati i duže ukoliko organizacija koja će sprovoditi proces ispitivanja opreme i 
izvedenih radova u toku probnog rada, kroz svoj plan i program rada, nađe za shodno da joj je iz 
tehničkih razloga ili nepovoljnih vremenskih prilika, potreban duži period ispitivanja i mjerenja. 
 
Za vrijeme probnog rada elektrane simulira se i provjerava u realnim uslovima, odnosno vrši: 


• Mjerenje otpora uzemljenja, koja se ne mogu ispitati prije povezivanja sa mrežom, prema 
Pravilniku o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 
iznad 1000 V (Sl.list br. 61/95)  


• ispitivanje sistema pogonskih i obračunskih mjerenja, 
• ispitivanje redoslijeda faza 
• ispitivanje zaštitnih funkcija, posebno zemljospojne zaštite, zaštite od nesimetrije. 


 
1.9.10. Uticaj razvodnog postrojenja na životnu sredinu i mjere zaštite    


 
Razvodno postrojenje je locirana na slobodnom prostoru. 
 
Unutrašnje saobraćajnice su oslonjene na javnu saobraćajnicu.  
 
Pri tehnološkom procesu koji se odvija u razvodnom postrojenju (razvod napona 10 kV) nema 
dokaza da se stvaraju bilo kakve štetne materije koje bi bile izvor zagađenja životne sredine.  
 
Razvodno postrojenje ne pruzrokuje nikakvu promjenu kvaliteta vazduha.  
 
Pri radu kućnog transformatora stvara se buka koja prema EN50464-1) manji od 40dB, što je ispod 
dozvoljenog nivoa za naseljena mjesta. Prema Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj 
sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih 
efekata buke ("Službeni list Crne Gore", br. 060/11 od 16.12.2011), dvorišta susjednih stambenih 
objekata se svrstava u "stambenu zonu" sa najvećim dozvoljenim nivoom buke od 55dB danju i 45 
dB noću.  
 
Pošto će nivo buke razvodnog postrojenja za dan biti manji od 40dB<55dB, a za noć takođe manji 
od 40dB<45dB, razvodno postrojenje u redovnom radu neće stvarati buku veću od dozvoljene. 
U slučaju havarije u trafostanici kada se javlja požar predviđene su slijedeće zaštitne mjere: 


• Iscurjela kisjelina ili neka druga materija iz akumulatorskih baterija se ne izlivaju. 
 


Za prihvatanje sanitarnih otpadnih voda predviđena je fekalna kanalizaciona mreža.  
  







28 
 


  


2. TEHNIČKI USLOVI           
 
1. Svi radovi se moraju izvesti sa opremom i materijalom na način kako je predviđeno ovim 


projektom, a po važećim propisima za izvođenje radova ove vrste. 
 
2. Za sve izmjene i odstupanja ma koje vrste, kako u pogledu tehničkog rješenja, tako i u izboru 


materijala, mora se tražiti pisana saglasnot nadzornog organa imenovanog (ovlašćenog) od 
strane investitora. 


 
Prije davanja ove saglasnosti nadzorni organ je dužan da konsultuje projektanta. Za posledice 
samovoljnog mijenjanja rješenja datih ovim projektom, bez konsultovanja projektanta, 
odgovoran je nadzorni organ, odnosno investitor. 
 


3. Za sve eventualne nepravilnosti ili odstupanja od projekta na građevinskom ili 
elektrotehničkom dijelu objekta, na kome se montira elektro opreme, izvođač radova je dužan 
da obavijesti nadzornog organa, kako po montaži ne bi došlo do havarije. Samo uz pisani 
nalog nadzornog organa pristupiće se montaži opreme. 


 
4. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati EN i IEC standardima i biti prvoklasnog 


kvaliteta - prema specifikaciji priloženoj uz projekat. 
Ranije upotrebljavan materijal zabranjeno je montirati bez posebne pisane dozvole investitora. 
 


5. Prije svakog bušenja, štemovanja ili sječenja djelova zidova, stubova, podova i tavanice, 
izvođač je dužan, ukoliko ih sam vrši, da pribavi preko svog nadzornog organa saglasnost 
nadzornog organa za građevinske radove. 


 
6. Polaganje kablova unutar i na prilaznim putevima izvesti kako je to projektom predviđeno. 


Kablove položiti u zemlju ili kanal prema upustvu datom u projektu i prema važećim propisima. 
Savijanje kablova pri polaganju vršiti sa minimalnim prečnikom 15xd (d-spoljni prečnik kabla). 
Projektom se ne predviđa nastavljanje kablova i ne smije se izvesti bez odobrenja nadzornog 
organa. 


 
7. Nulti vod u električnom i mehaničkom smislu mora predstavljati neprekidnu cjelinu. Nultim 


vodom moraju se povezati svi metalni djelovi instalacije koji normalno nijesu pod naponom. 
 
8. Ako se kod montaže ošteti boja gvozdene konstrukcije, neophodno je ta mjesta poslije 


prethodnog čišćenja premazati radi zaštite od korozije. 
 
9. Prije početka montaže postrojenja mora se izvršiti geodetska kontrola prijema montirane 


čelične konstrukcije. 
Geodetsku kontrolu i prijem čelične konstrukcije izvršiti prema projektu tj. crtežima presjeka i 
osnova čelične konstrukcije - postolja. 


 
10. Prilikom montaže opreme i uređaja izvođač je dužan da se pridržava svih upustava 


proizvođača opreme. Na svim aparatima postaviti natpisne pločice. 
 
11. Zavrtnjeve i stezaljke pritezati moment ključem, silom koja je propisana od proizvođača 


stezaljki. U toku montaže, prije stavljanja u pogon, treba vršiti periodično dotezanje svih 
zavrtnjeva na svim stezaljkama moment ključem, takođe propisanom silom. 


 
Za eksploataciju objekta potrebno je, kao aktivnost u godišnjim remontima, propisati kontrolu 
zategnutosti zavrtnjeva na svim stezaljkama. 


 
12. Obavezno priložiti ateste za krupnu srednjenaponsku opremu. Ukoliko ne postoji atest 


proizvođača obavezno je izvršiti odgovarajuće ispitivanje u skladu sa standardima i propisima. 
 


Ako se oprema i materijal isporučuju sa atestima, izvođač mora da ih sačuva i da ih kao 
obavezan, sastavni dio tehničke dokumentacije preda korisniku. 







29 
 


  


 
13. Pri izvođenju radova voditi računa da ne dođe do dodira između aluminijuma i bakra direktno 


ili alatom koji se upotrebljava za rad sa bakrom, jer to izaziva hemijsku reakciju koja dovodi do 
korozije aluminijuma. 


 
14. Temperatura okoline mora se mjeriti termometrom svakog sata u toku montaže kablova.  


 
15. Po završetku objekta obavezno kontrolisati odstojanje provodnika od tla. Provjerite sva njihova 


međusobna rastojanja kao i rastojanja od uzemljenih djelova.  
 
16. Pri izvođenju elektromontažnih radova preduzeti potrebne mjere bezbijednosti kao što je 


uzemljenje i međusobno spajanje provodnika. 
 


Radna uzemljenja i kratko spajanje provodnika ukloniti i izvršiti električno ispitivanje prije 
puštanja pod napon. Po završenom pregledu postavljaju se tablice za upozorenje i tablice za 
objeležavanje. 
 
Prvo puštanje dalekovoda pod napon može da uslijedi po završetku svih radova, pošto se 
prethodno o tome na pouzdan način obavijeste svi zainteresovani. 


 
17. Kod izvođenja radova treba voditi računa da se što manje ošteti već izvedeni radovi. Isto tako 


treba sprovesti koordinaciju radova, čime se izbjegavaju smetnje u radu. 
 
18. Užad uzemljivača polagati u prethodno iskopani rov dubine 0.8m. pri zatrpavanju obavezno 


nabijati zemlju na svakih 15cm.  
 
19. Na uzemljivač povezati sve metalne konstrukcije električnih aparata, nosača aparata i sve 


druge metalne djelove  koji bi mogli doći u dodir. 
 
20. Svi radovi se imaju izvesti prema slijedećim propisima:  


• uslovima propisanim od strane isporučioca opreme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







30 
 


  


3. PRORAČUNI I IZBOR OPREME         
 
3.1. Sabirnice i primarna oprema 10 kV         
 
Maksimalne dozvoljene trofazne simetrične struje kratkih spojeva za mrežu 10 kV iznose 14.5 kA. 
Struje opterećenja, struje kratkih spojeva definisane su projektnim zadatkom, na osnovu do sada 
korištene opreme i maksimalnih mogućih struja u sistemu. 
 
Termička i mehanička opterećenja opreme su određena od strane proizvođača te nema potrebe za 
proračunima po projektu, čak i izvršena ispitivanja. 
 
Sabirnice i veze u ćelijama proračunava proizvođač ćelija. Ćelije moraju biti ispitane i za njihove 
karakteristike garantuje proizvođač.  
 
3.2. Naponski transformatori u mjernoj ćeliji 10 kV      


   
a) Opis i parametri 


Naponski transformatori u mjernoj ćeliji su jednopolni izolovani, za unutrašnju montažu slijedećih 
karakteristika: 


• Prenosni odnos       V
3


100/
3


100/
3


10000  


• Naznačena frekvencija     50 Hz   
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz     28 kV 
• Podnosivi atmosferski udarni napon     75 kV 
• Naznačena snaga I jezgra     75 VA 
• Klasa tačnosti I jezgra      0.5 
• Naznačena snaga II jezgra     90 VA 
• Klasa tačnosti II jezgra      3P 
• Faktor napona       Vf = 1,9 / 8 h 
• Opremljen otpornikom za prigušenje ferorezonanse 


1. Namjena naponskog transformatora:  
Priključenje uređaja za zaštitu i mjerenje električnih veličina - priključenje MPCU. Naponski 
transformatori jednopolno izolovani.  
2. Naznačeni odnos transformacije:  


Naznačeni odnos transformacije naponskih transformatora je odabran prema projektnom zadatku i on 
je:  


V
3


100/
3


100/
3


10000  


3. Klasa tačnosti: 
Naponski transformatori (I jezgro) namijenjeno je za pogonsko mjerenje veće  potrošnje električne 
energije te se odabira klasa tačnosti I jezgra 0.5, a namjena II jezgra naponskog transformatora 
(tercijera) je za zaštitu te se odabira klasa tačnosti II jezgra 3P. 
 


b) Proračuni 
 


4. Naznačena snaga: 
Radno opterećenje S sekundara naponskih transformatora jednako je zbiru snaga svih potrošača 
koji su priključeni na sekundarni namotaj naponskog transformatora.  
Vrijednost naznačene snage sekundarnog jezgra odabrana je tako da je zadovoljen kriterijum 
S≤Sn. Na osnovu standardizovanih vrijednosti odabira se naponski transformator naznačene 
snage 75 VA. 
Predviđa se ugradnja naponskih transformatora sa dva sekundarna namota: 
- Prvi namot predviđen je za priključak brojila obračunskih mjerenja električne energije, za 


pogonska mjerenja, zaštitu, te mogući priključak uređaja za kontrolu kvaliteta električne 
energije;  







31 
 


  


- Drugi namot se koristi za relejnu zaštitu u transformatorskim poljima;  povezuje se u 
otvoreni trougao i zaključuje otpornikom za prigušenje ferorezonanse; povezuje se na 
naponske priključke terminala svih polja pripadne sekcije za provođenje usmjerene 
zemljospojne zaštite 


 
U sljedećoj tabeli su date osnovne karakteristike naponskih transformatora: 
KARAKTERISTIKE OZNAKA Namot 1 Namot 2 
Nazivna frekvencija fn [Hz] 50 
Nazivni primarni napon Upn [kV] 10


√3
 𝑘𝑉 


Naznačeni faktor 
napona/trajanje 


Vr 1.9/8h 


Nazivni sekundarni napon Usn [V] 
V


3
100  V


3
100  


Nazivna snaga Sn [VA] 75 95 
Klasa tačnosti kl 0.2 3P 


 
a) Provjera prvog namota 


Lista potrošača spojenih na prvi namot, klase 0.5, je: 
Oprema spojena na sekundaru Potrošnja (VA) Komada Ukupna potrošnja (VA) 
MPCU 0.3 11 3.3 
Moguć uređaj za kontrolu 
kvaliteta el. energije 


1.0 1 1.0 


Ukupna sekundarna potrošnja (VA) 4.3 
 
Pošto je ukupno sekundarno opterećenje (4.3VA) manje od nazivne snage namota (75VA), namot 
zadovoljava kriterijum nazivnog opterećenja. 
Pad napona u naponskim kolima za obračunska mjerenja treba biti ≤ 0,05 %. 
𝑢% = 2∙𝐿𝑘∙𝑃∙𝜌∙105


𝑈𝑓
2∙𝐴𝑘


=  za jednofazni priključak 


LK - dužina kabla (max 10 m) 
AK - presjek kabla (2.5 mm2) 
P - snaga (0.3 x 10-3 kW) 
ρ - 0,01793 Ωmm2 / m (specifični otpor za Cu provodnike) 
UF - fazni napon (V) 
Te je: 
𝑢% = 2∙𝐿𝑘∙𝑃∙𝜌∙105


𝑈𝑓
2∙𝐴𝑘


=0.0032%<0.05% 


Pad napona je manji od dozvoljenih 0,05 % za obračunska mjerenja - provodnik presjeka 2.5 mm2  
maksimalne dužine 10m zadovoljava. 
b) Provjera trećeg namota 


Lista potrošača spojenih na treći namot, klase 3P, je: 
Oprema spojena na sekundaru Potrošnja (VA) Komada Ukupna potrošnja (VA) 
Relej zaštite 0.3 11 3.3 
Ukupna sekundarna potrošnja (VA) 3.3 
 
Budući je ukupno sekundarno opterećenje (3.3 VA) manje od nazivne snage namota (90 VA), 
namot zadovoljava kriterijum nazivnog opterećenja.Obzirom na vidljivu malu potrošnju, zaključuje 
se da provodnik presjeka 2,5mm2 dužine 10m zadovoljava. 
Zaključak: Odabrani naponski transformatori zadovoljavaju. 
 
3.3. Strujni transformatori 10 kV        


        
a) Opis i parametri 


 
Strujni mjerni transformatori ugrađuju se u sklopne blokove vodnih ćelija. 







32 
 


  


U izvodnim poljima predviđa se ugradnja strujnih mjernih transformatora s dva jezgra: 
- Prvo jezgro predviđeno je za moguća pogonska mjerenja; ovim projektom ne predviđa se 


korištenje dodatnih pogonskih mjerenja 
- Drugo jezgro se koristi za mjerenje i zaštitu priključnog polja 


U izvodnim ćelijama ugrađuje se kablovski obuhvatni strujni transformator za osjetljivu usmjerenu 
zemljospojnu zaštitu. 
 
U sljedećim tablicama su date osnovne karakteristike strujnih mjernih transformatora: 
Dovodno trafo polje: 
KARAKTERISTIKE OZNAKA I JEZGRO II JEZGRO 
Nazivna primarna struja dovodnih ćelija Ipn [A] 600-300 600-300 
Nazivna primarna struja vodnih ćelije Ipn [A] 400-200 400-200 
Nazivna sekundarna struja Isn [A] 5 5 
Klasa tačnosti kl. 0.5 5P10 
Prošireni mjerni opseg ext. [%] 120  
Nazivna trajna termička struja Icth [%] 1.2xIn 1.2xIn 
Faktor sigurnosti FS 10  
Nazivna snaga Sn [VA] 10 10 
 
1. Namjena strujnog transformatora:  


Priključenje uređaja za zaštitu i mjerenje električnih veličina - priključenje MPCU.  
Strujni transformatori u sve tri faze.  
2. Naznačeni napon strujnog transformatora:  


Strujni transformator je naznačenog napona: Un=10 kV. 
3. Izbor naznačene primarne struje I1n:  


Maksimalna radna struja koja će teći kroz strujni transformator u normalnom pogonu određena je 
naznačenom snagom izvoda ili transformatora i iznosi:  


• Za dovode (po projektnom zadatku): mST= (600-600/5/5)A 
• Za izvode (po projektnom zadatku): mST= (400-200/5/5)A 


 
4. Izbor naznačene sekundarne struje I2n:  


Odabrani MPCU su naznačene struje 5 A (1A), te se za naznačenu sekundarnu struju strujnih 
transformatora usvaja: I2n=5 A. 
Prema projektnom zadatku, strujni transformatori su sa dva sekundarna jezgra. 
5. Na osnovu tačke 3 i tačke 4, naznačeni prenosni odnos strujnih transformatora je:  


• Za dovode (po projektnom zadatku): mST= (600-600/5/5)A 
• Za izvode (po projektnom zadatku): mST= (400-200/5/5)A 


 
6. Klasa tačnosti mjernih transformatora je: 


• I jezgro: cl. 0.5 
• II jezgro: cl 5P10. 


 
7. Izbor faktora sigurnosti Fs: 


Radno područje instrumenata poklapa se sa normalnim područjem rada strujnih transformatora, tj. 
između 10% i 120% naznačene struje. Da ne bi došlo do oštećenja MPCU, strujama koje su 
znatno veće od naznačenih (npr. struje kratkih spojeva) zahtjevi za faktor sigurnosti Fs=10 
zadovoljava. 
 
8. Izbor naznačene snage Sn: 


 
Radno opterećenje S sekundara strujnih transformatora jednako je zbiru snaga svih potrošača koji 
su priključeni na sekundarni namotaj strujnog transformatora i potrošnje poveznih kablova. 
Potrošnja za slučaj mjerenja u sve tri faze uzima se u obzir preko izraza: 
 
𝑃𝑘𝑎𝑏 = 𝑅𝑘𝑎𝑏 ∙ 𝐼𝑠𝑛2 = 2∙𝜌∙𝐿


𝑆𝑘𝑎𝑏
∙ 𝐼𝑠𝑛2   


 







33 
 


  


Po mogućnosti, vrijednost naznačene snage sekundarnog jezgra treba da je odabrana tako da je 
zadovoljen kriterijum 0.5Sn≤S≤1.2Sn. Na osnovu standardizovanih vrijednosti odabira se strujni 
transformator naznačene snage 10 VA. 
 


a) Provjera prvog jezgra 
 


Prvo jezgro klase je 0.5, nazivne snage 10VA i koristi se za obračunska mjerenja. Ukupno 
opterećenje na sekundaru mora biti u rasponu 20% -100% nazivne snage jezgra (2 - 10 VA): 
Opis opreme Opterećenje 


(VA) 
komada ukupno 


opterećenje (VA) 
Brojilo  0.01 1 0.01 
Gubici u kablu  
presjek (mm2) otpor (Ω/m) Dužina (m) In (A) 


 
 


2.5 0.01793 2x5 5 3.586 
Ukupno opterećenje na sekundaru (VA) 3.596 
 
Zadovoljava kabl presjeka 2.5mm2 i dužine 5m. 
 


a) Provjera drugog jezgra 
 


Drugo jezgro klase je 0.5, nazivne snage 10VA i koristi se za zaštitu.  
Opis opreme Opterećenje 


(VA) 
komada ukupno 


opterećenje (VA) 
MPCU 3 1 3 
Gubici u kablu  
presjek (mm2) otpor (Ω/m) Dužina (m) In (A) 


 
 


2.5 0.01793 2x5 5 3.586 
Ukupno opterećenje na sekundaru (VA) 6.586 
 
Zadovoljava kabl presjeka 2.5mm2 i dužine 5m. 
 
9. Na osnovu do sada utvrđenih podataka može se odabrati strujni transformator slijedećih 


karakteristika: 
 


Strujni transformatori dovodno odvodnim ćelijama 10 kV,  za unutrašnju montažu slijedećih 
karkteristika: 


• Naznačeni napon       10 kV                                          
• Naznačena frekvencija     50 Hz   
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz     28 kV 
• Podnosivi atmosferski udarni napon     75 kV 
• Naznačeni odnos transformacije      


  Za izvode:       mST= (600-300/5/5A)A 
Za izvode:       mST= (400-200/5/5A)A 


  Naznačena podnosiva struja kratkog spoja   20 kA eff 
• Naznačena snaga I jezgra     10 VA 
• Klasa tačnosti I jezgra      0.5 
• Naznačena snaga II jezgra     10 VA 
• Klasa tačnosti II jezgra      5P10 


 
10. Provjera odabira strujnih transformatora za zaštitu u prelaznom režimu – provjera 


drugog jezgra 
 


Naznačeno omsko opterećenje strujnih transformatora naznačene snage Sn=10VA i naznačene 
struje  Isn=5A iznosi: 







34 
 


  


𝑅𝑏 =
𝑆𝑛
𝐼𝑠𝑛2


= 0.4Ω 


 
Otpor opterećenja za provodnike dužine l=5m (najveća, odnosno najnepovoljnija dužina priključnih 
vodova), presjeka A=2.5 mm2 izrađeni od bakra specifičnog otpora ρ=0.0175Ωmm2/m iznosi: 
 


𝑅𝑜𝑝𝑡 =
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑙
𝐴


= 0.14Ω 
 
Otpor releja snage Prel=0.5VA sa naznačenom strujom 5A iznosi:  
 
𝑅𝑟𝑒𝑙 = 𝑃𝑟𝑒𝑙


𝐼𝑠𝑛2
= 0.002Ω  


 
Ukupno omsko opterećenje konekcije iznosi: 
 
𝑅𝑏1 = 𝑅𝑜𝑝𝑡 + 𝑅𝑟𝑒𝑙 =0.142Ω  
 
Unutrašnje opterećenje strujnih transfromatora je u granicama (Lit. Gojko Dotlić: Elektroenergetika) 
 


𝑃𝑖 = (0.1 … 0.2) ∙ 𝑃𝑛 = 0.2 ∙ 𝑃𝑛 
 
Otpor namotaja sekundara strujnih transformatora na koji se priključuje relej iznosi: 
 


𝑅𝑐𝑡 =
𝑃𝑖
𝐼𝑠𝑛2


= 0.4Ω 


 
Efektivni granični factor struje kratkog spoja za naznačeni granični factor Kssc=10 iznosi: 
 
𝐾𝑆𝑆𝐶11 = 𝐾𝑠𝑠𝑐 ∙


𝑅𝑐𝑡+𝑅𝑏
𝑅𝑐𝑡+𝑅𝑏


1 =14.76 
 
Jezgro strujnog transformatora na koje je priključen prekostrujna zaštita  zadovoljava ako je: 
 


𝐾𝑆𝑆𝐶11 ≥
𝐼𝑛𝑎𝑗𝑣𝑖š𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑒š𝑒𝑛𝑎


𝐼𝑝𝑛
= 


 
tj., za date podatke strujnog transformatora 400-200/5/5A, 5P10, 10VA i najviše podešenu struju 
2900A  


𝐾𝑆𝑆𝐶11 = 14.76>
𝐼𝑛𝑎𝑗𝑣𝑖š𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑒š𝑒𝑛𝑎


𝐼𝑝𝑛
= 14.5 


 
Te jezgro strujnog transformatora 400-200/5/5A, 10VA, 5P10 na koje je priključena prekostrujna 
zaštita ZADOVOLJAVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







35 
 


  


3.4. Proračun sopstvene potrošnje         
 
3.4.1. Određivanje snage transformatora za sopstvenu potrošnju     
 
Snaga transformatora sopstvene potrošnje je određena na osnovu jednovremenog opterećenja 
pojedinačnih potrošača u trafostanici. Ukupna instalisana i jednovremena snaga dat aje u tabeli 1. 
Tabela 1. 
Redni broj Naziv potrošača Opterećenje (W) 
1. Ispravljač 110 V DC 2645 
2. Grijanje 6000 
3. Utičnice u komandnoj prostoriji 8000 
4. Unutrašnje osvjetljenje trafostanice 1000 
5. Spoljnje osvjetljenje trafostanice 2500 
 Ukupno: 20145 
 
Uz faktor jednovremenosti od 0.7 opterećenje u zimskom periodu iznosi 35101.5 W. 
Na osnovu projektnog zadatka usvaja se transformator slijedećih karakteristika: 
Naznačena snaga SnT   50 kVA 
Naznačeni odnos transformacije 10±2x2.5%/0.42 kV 
Sprege     Yzn5 
Struja primara:   2.89 A 
Struja sekundara:   72.25 A 
 
3.4.2. Izbor i dimenzionisanje opreme 0.4 kV, 50 Hz       
 
Izbor i dimenzionisanje opreme 0.4 kV, 50 Hz vrši se prema uslovima u normalnom pogonu i 
naprezanjima koja se javljaju pri kratkom spoju. Izabran je transformator prenosnog odnosa 
10/0.4kV, snage 50 kVA, te prema ovom transformatoru vrši se izbor opreme 0.4 kV. 
 
Izbor opreme u ormanu sopstvene potrošnje naizmjeničnog napona 3x400/230V, 50Hz 
 
Oprema 0.4 kV 
 
Usvojena je oprema odgovarajućeg presjeka i sa međusobnim rastojanjem, tako da zadovolje: 
 


1. Normalan pogon 
2.  


Naznačena struja transformatora snage 50kVA je: 


=
⋅


=
U


SI n
n 3


72.25 A 


Oprema u ormanu =NE1+NE1 se odabira za dozvoljeno strujno opterećenje veće od 72.25 A.  
 
Isd>72.25A 
 
gdje je Isd - dozvoljeno strujno opterećenje za usvojenu opreme. 
 
Izbor napojnog kabla (od NN strane transformatora 10/0,4 kV do razvoda 3x400/230V) 
 
Dimenzionisanje napojnih kablova vrši se na osnovu sledećih kriterijuma: 


1. dozvoljenog strujnog opterećenja 
2. dozvoljenog procentualnog pada napona 


 
 Provjera na strujno opterećenje 
 
Sopstvena potrošnja naizmjeničnog napona, na osnovu prethodno navedenog, napaja se sa 
kućnog transformatora 10/0.4kV, snage S=50kVA. 







36 
 


  


Struja kojom se može jednovremeno opteretiti kabl je: 
 


=
⋅


=
U


SI
3


72.25A 


 
Na osnovu ovako dobijene struje vrši se izbor glavnog prekidača, sabirnica 0.4kV i presjeka 
provodnika. 
 
U ormanu =NE1+NE1 na napojnom kablu postavljen je tropolni automatski prekidač, proizvodnje 
SIEMENS,  koji u zoni kratkog spoja isključuje kvar za manje od 0,02s. 
 
Kabl se polaže u kablovskom regalu, pa na vrijednost dozvoljenog opterećenja koje daje 
proizvođač treba primijeniti faktore, i to: 
Kt -  faktor smanjenja propusne moći kabla zbog povećanja temperature sredine 
Kn - faktor smanjenja propusne moći kabla zbog paralelnog polaganja više kablova 
 
Sada se usvaja presek kabla tako da bude ispunjen uslov: 
 


IIKK tdnt ≥⋅⋅  
 


Za povezivanje transformatora za sopstvenu potrošnju i ormana =NE1+NE1 (razvod 
naizmjeničnog napona 3x400/230 V) odabran je kabl PP00 4x35 mm2 dužine 10 m. 
 
Za usvojeni kabl, prema katalogu proizvođača dozvoljeno strujno opterećenje iznosi Ind=130A, a 
faktori  Kt =0.87 (za 40°C) ; Kn=0.88 te je: 
 
Idoz=99.5A > I=72.25A 
 
 
Provjera na pad napona 
 
Prema Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ( Sl. list SFRJ br. 
53/1988 i 54/1988 ), dozvoljeni padovi napona do potrošača koji se napajaju neposredno iz 
trafostanice koja je priključena na visoki napon iznose: 
- za strujno kolo osvetljenja 5%; 
- za strujna kola ostalih potrošača 8%.  
- za električne instalacije čija je dužina preko 100m, dozvoljeni pad napona povećava se za 


0,005% po svakom dužnom metru preko 100m, ali ne viče od 0,5%. 
 


Procentualni pad napona uz zanemarivanje uticaja induktivnosti i kapacitivnosti kabla, izračunava 
se po obrascu:  
 


=⋅
⋅


⋅⋅
= 5


2 10
SU


l
u P j ρ


 (%) 


 
gdje su: 
u     -  procentualni pad napona  (%) 
P    -  opterećenje kabla (kW) 
l     -  dužina kabla (m) 
U   -  linijski napon instalacije (V) 
S   -  presjek provodnika (mm2) 
ρcu  - specifična otpornost provodnika (Ωmm2/ m) 
Za bakarne provodnike je ρcu= 0,01793 Ωmm2/ m 
Za aluminijumske provodnike je ρAl= 0,0278 Ωmm2/ m 
Pad napona od trafoa do razvoda 0,4 kV za slijedeće podatke 







37 
 


  


Za slijedece podatke: 
       


          Pi= 50.145 (kW) 
 


instalisana snaga (kW)  
   fj= 0.7 


  
faktor jednovremenosti 


   Pj= 35.1015 (kW) 
 


opterećenje kabla (kW) 
   l= 20 (m) 


 
dužina kabla (m) 


    U= 400 (V) 
 


linijski napon instalacije  
   S=  35 (mm2) 


 
presjek provodnika (mm2) 


    
ρcu= 0,01793 Ωmm2/ m  Za Cu provodnike specifična otpornost provodnika (Ωmm2/ m) 
ρAl= 0,0278 Ωmm2/ m Za Al provodnike specifična otpornost provodnika (Ωmm2/ m) 
 
 iznosi: 
 
u1=0.225 % 
 
Pad napona od ormana sopstvene potrošnje naizmeničnog razvoda +NE1 do glavnog razvodnog 
ormana instalacija (GRO), smeštenog u posebnoj prostoriji (P=24.5711W, l=10m, S=10mm2)  za 
slijedeće podatke: 
Pi= 


 
(kW) 


 
instalisana snaga (kW)  


   fj= 
   


faktor jednovremenosti 
   Pj= 24.5711 (kW) 


 
opterećenje kabla (kW) 


   l= 20 (m) 
 


dužina kabla (m) 
    U= 400 (V) 


 
linijski napon instalacije  


   S=  16 (mm2) 
 


presjek provodnika (mm2) 
   ρcu=0,01793Ωmm2/m     


 


Za bakarne provodnike specifična  
otpornost provodnika (Ωmm2/ m) 


 
iznosi: 
 


         =u2
0.344% 


 
Ukupan pad napona uu računa se kao zbir padova napona po dionicama: 
 


∑∑ ⋅
==


n


1
i


ii
n


1
iu A


I.uu  .  


 
Kako se strujna kola električnog osvjetljenja štite NN instalacionim automatski prekidačima 
naznačene struje In=10A, iz toga slijedi da u najnepovoljnijem slučaju strujnog opterećenja najveća 
ukupna dužina provodnika presjeka S=1.5mm2 može biti: 
 


• Za monofazno napajanje: 
 


𝑙 =
(Δ𝑢%𝑚𝑎𝑥−𝑢1−𝑢2)∙𝛾∙𝑆∙𝑈𝑓


200∙𝐼𝑛
=44.33 m 


 
• Za trofazno napajanje 


 
𝑙 = (Δ𝑢%𝑚𝑎𝑥−𝑢1−𝑢2)∙𝛾∙𝑆∙𝑈𝑙


100∙√3∙𝐼𝑛
=89 m 


 
gdje je g=58 Sm/mm2 električna provodnost za bakarni provodnik na 200C. 







38 
 


  


Kako se ostala strujna kola štite NN instalacionim automatskim prekidačima nazivna struje In=16A, 
iz toga slijedi da u najnepovoljnijem slučaju strujnog opterećenja najveća ukupna dužina 
provodnika presjeka  S=2.5mm2 može biti: 
 


• Za monofazno napajanje: 
 


𝑙 =
(Δ𝑢%𝑚𝑎𝑥−𝑢1−𝑢2)∙𝛾∙𝑆∙𝑈𝑓


200∙𝐼𝑛
=77.44 m 


 
• Za trofazno napajanje 
 


𝑙 = (Δ𝑢%𝑚𝑎𝑥−𝑢1−𝑢2)∙𝛾∙𝑆∙𝑈𝑙
100∙√3∙𝐼𝑛


= 155.7 m 
 
gdje je γ=58 Sm/mm2 električna provodnost za bakarni provodnik na 200C. 
 
Najveće stvarne dužine instalacionih provodnika za izabrane presjeke iznose: 
 


• S=1.5mm2: l=25m<44.33m (osvjetljenje)  
• S=2.5mm2: l=20m<77.44m (utičnice) 


 
Pošto je dužina napojnog voda električne instalacije od ormana razvoda napona 3x400/230V, 
50Hz do glavnog razvodnog ormarića svega 5 m, pad napona na tom provodniku presjeka 16 mm2 
može se zanemariti. 
 
Zaključak: 
 
Pošto su stvarne dužine provodnika manje od najvećih mogućih dužina, to će i stvarni padovi 
napona biti manji od najviše dozvoljenih i prema tome izabrani presjeci provodnika zadovoljavaju 
dozvoljene padove napona. 
 
Pri proračunu vršeno je prosto sabiranje vrednosti padova napona po dionicama, a zanemarujući 
da su to kompleksne veličine, što svakako ide na stranu sigurnosti. 
 
Isto tako uzeta je u obzir i reaktivna komponenta pada napona, pošto postoje potrošači kod kojih je 
cosϕ <0,9. Reaktansa kablova se može zanemariti.  
 
Proračun padova napona vršen je za najudaljenijeg potrošača u razvodu. 
 
Izabrani preseci provodnika zadovoljavaju sa stanovišta pada napona. 
 
2. Kratak spoj 
 
Izabrana oprema 0.4 kV mora zadovoljiti mehanička i termička naprezanja pri kratkom spoju. 
 
Proračun struja kratkog spoja za niskonaponsku opremu 0.4 kV 
 
Impedansa ekvivalentne mreže ZQ=RQ+jXQ u priključnoj tački preračunata na 0.4 kV naponu 
transformatora iznosi: 
 
𝑍𝑄𝑡 = 𝑐∙𝑈𝑛𝑄


√3∙𝐼𝑘𝑄
" ∙ �𝑈𝑛2


𝑈𝑛1
�
2


=0.000704 Ω 


 
Ako nije poznata tačna vrijednost preračunate otpornosti ekvivalentne mreže RQt (kao u ovom 
slučaju) može se smatrati da je: 
 
XQt=0.995ZQ=0.995x0.000704=0.0007 Ω 
RQt=0.1XQ=0.00007 Ω 







39 
 


  


Direktna komponenta impedanse dvonamotajnog transformatora ZT=RT+jXT prenosnog odnosa 
10/0.4kV, napona kratkog spoja uk=4%, snage 50 kVA, aktivnog pada napona uR=2.42% iznosi: 
 
𝑍𝑇 = 𝑢𝑘∙𝑈𝑛𝑇


2


100∙𝑆𝑛𝑇
=0.128 Ω 


 
Aktivna otpornost transformatora navedenih parametara iznosi: 
 
𝑅𝑇 = 𝑢𝑅∙𝑈𝑛𝑇


2


100∙𝑆𝑛𝑇
=0.0672 Ω 


 
a reaktansa  
 
𝑋𝑇 = �𝑍𝑇2 − 𝑅𝑇2=0.1089 Ω 
 
Zbir serijski spojenih otpornosti u kolu kratkog spoja na 0.4kV provodnim izolatorima 
transformatora za kućnu potrošnju iznosi: 
 
RkT=RQt+RT=0.00007+0.0672=0.067Ω 
 
Zbir serijski spojenih reaktansi u kolu kratkog spoja na 0.4kV provodnim izolatorima transformatora 
za kućnu potrošnju iznosi: 
 
XkT=XQt+XT=0.0007+0.1089=0.109Ω 
 
Impedansa kratkog spoja na 0.4kV provodnim izolatorima transformatora za kućnu potrošnju 
iznosi: 


 0.1286 Ω 
 
 


 
 
Udarni koeficijent k za odnos RkL/XkL=0.758 iznosi k=1.17. 
 
Impedansa kabla PP00 4x35mm2, dužine 20 m, od niskonaponske strane transformatora za 
sopstvenu potrošnju do ormana +NA, iznosi: 
 
rL=0.524Ω/km    =LR 0.01048 Ω 
xL=0.082Ω/km    =LX  0.00166 Ω 
 
Ukupna impedansa na mestu kratkog spoja neposredno iza razvoda +NE1 (na sabirnicama 0.4kV) 
iznosi: 
 


=++= LTQkL RRR R 0.09Ω  


=++= LTQkL XXXX    0.111Ω 


=+= 22
kLkLkL XRZ      0.143 Ω 


 
Udarni koeficijent k za odnos RkL/XkL=0.847 iznosi k=1.106. 
 
Transformator sprege Yzn5 i poznatom impedansom ekvivalentne mreže ZQ, mjerodavna struja za 
izbor transformatora i niskonaponske opreme, pri tropolnom kratkom spoju na sabirnicama 0.4 kV 
je: 
 


=+= X kTRkTZ kT 22







40 
 


  


==
Z


UI
kT


n
kT


c


3
2"


  
  1.97 kA 


 
a niskonaponske opreme u ormanu razvoda naizmjeničnog napona +NE1 
 


==
Z


UI
kL


n
kL


c


3
2"   1.773 kA 


 
Pri kratkom spoju udaljenom od generatora, u električnom pogledu, i bez lokalnih izvora napajanja, 
efektivna vrijednost početne simetrične struje kratkog spoja na provodnim izolatorima 
transformatora jednaka je efektivnoj vrijednosti trajne struje kratkog spoja, tj.  
 


== II kTkT
"  1.97 kA 


 
A za kratki spoj neposredno iza mjesta napajanja ormana razvoda naizmjeničnog napona je: 
 


== II kLkL
"  1.773kA 


 
Udarna struja kratkog spoja na strani 0.4 kV transformatora iznosi: 
 


== II kTudT k "2 3.277 kA 
 
A ormana +NA je: 
 


== II kLudL k "2 2.766 kA 
 
Termičko naprezanje 
 
Termički ekvivalentna struja kratkog spoja (Ith) po preporukama IEC određuje se primjenom izraza: 
 


=+= nmII kth
"  


 
Faktori m i n obuhvataju vremenski zavisne efekte grijanja jednosmjerne i naizmjenične 
komponente struje kratkog spoja. Za distributivnu mrežu, udarni koeficijent k=1.32 i trajanje 
kratkog spoja od 0.1s (vrijeme djelovanja zaštite+vrijeme inercije prekidača) vrijednost faktora je: 
n=1, m=0.1, a termički ekvivalentna struja kratkog spoja iznosi: 
 
𝐼𝑡ℎ𝑇 = 𝐼𝑘" ∙ √𝑚 + 𝑛 =2.08 kA 
 
A za orman naizmjeničnog napona +NE1 
 
𝐼𝑡ℎ𝐿 = 𝐼𝑘" ∙ √𝑚 + 𝑛 =1.86 kA 
 
Za distributivnu mrežu, udarni koeficijent k=1.32 i trajanje kratkog spoja od 1.0s, vrijednost faktora 
je: n=1, m=0, a termički ekvivalentna struja kratkog spoja iznosi: 
 
𝐼𝑡ℎ𝑇 = 𝐼𝑘" ∙ √𝑚 + 𝑛 =1.98kA 
 
A za orman naizmjeničnog napona +NE1 
 
𝐼𝑡ℎ𝐿 = 𝐼𝑘" ∙ √𝑚 + 𝑛 =1.869 kA 







41 
 


  


 
Prema standardima JUS IEC 865-1:1996, električna oprema ima dovoljnu termički izdržljivost na 
kratak spoj ako važe slijedeći odnosi za termičku ekvivalentnu struju kratkog spoja: 
Ith≤Ithr za  Tk≤Tkr 
ili 


=≤
T k
T krI thrI th   za Tk≥Tkr 


gdje su: 
Ithr - naznačena kratkotrajna struja 
Tkr - naznačeno kratko vrijeme 
Tk - trajanje kratkog spoja od početka prorade zaštite, uključujući vremensko zatezanje, do prekida 
struje. 
Za bakar je Θb = 65°C i Θe = 200°C 2 136 mmASthr = i 
kako sabirnice imaju dovoljnu termičku izdržljivost kada je zadovoljen uslov: 


=⋅⋅≤
k


kr
thrth T


T
ASI  57.69kA 


 
2.08 kA ≤ 57.69kA 


 
Sabirnice imaju dovoljnu termičku izdržljivost. 
 
Oprema na 0.4 kV naponu izabrana je za trajnu struju kratkog spoja jednaku ili veću od 10 kA te 
zadovoljava tražene zahtjeve. 
 
Mehaničko naprezanje 
 
Prirodna frekvencija sabirnica je: 
 


Hz 65.44
'2 =
⋅


=
m


JE
l


fc
γ  


 


Odnos  89.0=
f
f c . To daje slijedeće vrijednosti za faktore  VF , Vr  i  Vσ : 


Faktor VF je za fc/f=0.8-1.2 dat: 
 
VF=1.8 
 
Faktor Vσ je za fc/f>0.8 dat sa: 
 
𝑉𝜎 = 1 
 
Faktor Vr je za fc/f=0.05-1.0 dat sa: 
 
𝑉𝑟 = 1.0 − 0.615 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑐 𝑓⁄ ) =1.036 
VF = 1,8 ; Vr  = 1 ; Vσ  = 1.036 
 
Udarna struja kratkog spoja ormana +NE1 je: 
 


== II kud k "2 3.135kA 
 
Maksimalna sila na srednju sabirnicu je:(za ip3=3.135kA, mas 04,0= , ml 5,0= ): 







42 
 


  


N 73174,0
2


3
3


=⋅= l
a


i
F


s


p
m  


Maksimalno naprezanje na savijanje je (za pljosnati provodnik po fazi postavljen nasatice, modul 
preseka Z iznosi:  Z=2·10-7 m3, 5,0=β ):  


23 N 11429427
8


m
Z


lF
VV m


rm =
⋅
⋅


⋅⋅⋅= βσ σ  


Sabirnice podnose silu kratkog spoja ako je : 2,0pm Rq ⋅≤σ (sa manjom vrednošću: Rp0.2=95·106 
N/m2) 
 
Faktor q ima vrednost 1,5 za pravougaoni presek. 
 
Sabirnice podnose silu kratkog spoja s obzirom da je   
 


262 N 10375/11429427 mmNm ⋅≤=σ  
 
Maksimalna sila na oslonce je ( za α=0,5):  
  


 N 6.3031
=⋅⋅⋅= mrFd FVVF α  


 
Na osnovu prethodnog izabrani potporni izolator za unutrašnju montažu prelomne sile 7,5kN 
zadovoljavaju. 
 
3.5. Proračun sopstvene potrošnje jednosmjernog napona 110DC    
 


a) Uvod 
 
Razvod jednosmjernog napona treba izvesti na tri nivoa: 
- I nivo: izvori i pripadni zaštitni prekidači 
- II nivo: orman razvoda jednosmjernog napona i pripadni zaštitni prekidači 
- III nivo: ormani zaštite i upravljanja i EMP 10kV rasklopnih blokova 
- Jednosmjerni napon 110V koristi se u postrojenju za: 
- napajanje motornih pogona prekidača 10kV postrojenja 
- upravljanje rasklopnim aparatima 10kV 
- napajanje numeričke zaštite 
- napajanje signalnih elemenata 
- napajanje računarske i komunikacione opreme 
Potrošači koji se napajaju jednosmjernim naponom mogu se svrtstati u dvije grupe: 
- stalni potrošači 
- povremeni potrošači 


 
U slijedećoj tabeli (Tabela 1), prikazana je planirana potrošnja 110V jednosmjernog razvoda. 
(Tabela 1) Popis potrošača i potrošnja 110V DC razvoda  
Red. 
broj Vrsta potrošača Broj 


potrošača Snaga Ukupno Trajanje 
rada u  Opterećenje 


      W W   trajno kratkotrajno 


      W W (h) W W 


1 


Motorni pogon 
prekidača i 
rastavljača u RP 
10kV 


9 250 2250 0.005  0 500 


2 Kalemovi za 
uključenje i 18 250 2250 0.001  0 500 







43 
 


  


isključenje prekidača 
u RP 10kV 


3 Zaštitni i pomoćni 
releji 6 5 0.0002 0.001   60 


4 Napajanje MPCU u 
RP 10 kV 13 5.5 71.5 6 71.5 


 71.5  


5 Napajanje mjernih 
pretvarača 3 1 3 6 3 3  


6 Sigurnosno svijetlo 6 60 360 6 360 360  
10 Uređaj upravljanja 1 50 6 6 50   


  Bezprekidno 
napajanje 1 500 6 6 500   


10 Rezerva     300  0.001  0 300 
  Ukupno:         1014.5 1764.5 


 
Napajanje potrošača jednosmjerne struje vrši se preko ispravljača primarnog naizmjeničnog 
napona 230V, 50Hz i sekundarnog jednosmjernog napona 110 V DC. 
 
Prema tehničkim preporukama zahtijeva se da automatski regulisani ispravljač radi paralelno sa 
akumulatorskom baterijom, pri čemu se režim rada bira tako da se akumulatorska baterija stalno 
održava u napunjenom stanju, uz istovremenu stabilizaciju napona na sabirnicama potrošača u 
granicama tolerancije.  
 


b) Proračun akumulatorske baterije 
 


Naznačeni jednosmjerni napon akumulatorske baterije je 110 V DC. 
 
Napajanje potrošača jednosmjerne struje predviđeno je preko ispravljača 230V AC / 110V DC. 
 
Istovremeno, ispravljač služi za napajanje potrošača 110V DC i za punjenje akubaterije radi 
održavanja baterije u stalno punom stanju, kako bi bila sposobna da preuzme opterećenje u 
slučaju nestanka mrežnog napona. 
 
Akubaterija je dimenzionisana da prihvati trajno i kratkotrajno opterećenju u uslovima rada pri 
nestanku naizmjeničnog napona za napajanje ispravljača dato u tabeli opterećenja (Tabela 1). 
 


c) Osnovne karakteristike baterije 
 


Nominalni napon baterije 110V 
Nominalni napon po ćeliji 2V 
Napon punjenja po ćeliji 2.4V 
Napon dopunjavanja po članku 2.27V 
Minimalni napon prašnjenja po ćeliji 1.85V 
Dozvoljena tolerancija napona baterije -15% do 10% (93,5 - 121V) 
Izračunatom trajnom opterećenju stalnih potrošača odgovara trajna struja: 
 
It = 1014.5/ 93,5 = 9.22A 
 
Kratkotrajna maksimalna struja je: 
 


==
U
PI


n


kt
kt 16.04A 


 







44 
 


  


Akubaterija mora da bude dimenzionisana da pri nestanku naizmjeničnog napona 0.4 kV, u 
trajanju od 6h može da napaja sve jednosmjerne potrošače u trafo stanici u tom vremenskom 
intervalu, za šta je potrebno najmanje: 
 
𝐶𝐵 = 𝐾 ∙ [𝐼𝑡 ∙ 𝑇 + (𝐼𝑘𝑟𝑡 − 𝐼𝑡) ∙ 𝑡𝑘𝑟𝑡] ∙ 𝐾𝑑𝑚 =76.09 Ah 
 
Gde je K faktor starenja baterije (Aging factor) određen u skladu sa preporukom IEEE Std. 485 
..IEEE Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stationary Applications... 
Kdm = 1,1 - projektantska rezerva 
 
Potrebna struja za 6h pražnjenja je 
 
𝐼𝑏 = 𝐶𝑏


𝑡
=76.09/6=12.68 A 


 
Potreban broj ćelija akumulatorske baterije se bira na osnovu usvojenog tipa ćelije i dozvoljene 
varijacije napona od ±10% uzimajući u obzir da će baterija raditi u sprezi sa ispravljačem, i iznosi 9 
blokova akumulatora naznačenog napona 12 V/ćeliji sa po 6 ćelija. 
 
Kapacitet izabrane akumulatorske baterije, pri potpunom pražnjenju za 6 sati mora zadovoljiti uslov 
>76.09 Ah. Odabira se baterija 100 Ah. 
 
Na osnovu prethodnog proračuna i zahtjeva održavanja bira se VRLA-gel olovna akumulatorska 
baterija tipa net.power 12V 100, 110 Vjss, proivođača HOPPECKE, desetočasovnog kapaciteta 
100Ah za C10/1.80V, 9 blokova (6 ćelija u bloku), dimenzije bloka DxŠxV: 558x125x230mm, težine 
bloka 42.8kg, tj. ukupna težina baterije je 9x42.8=385.2kg. Baterija konstruisana za životni vijek od 
12 godina prema EUROBAT. 
 


• Naznačeni kapacitet baterije C10=100Ah za C10/1.80V 
• Naznačeni napon baterije Un=110V DC 
• naznačeni napon ćelije akumulatora iznosi 2 V/ćeliji 
• napon dopunjavanja po ćeliji/punjenja po ćeliji baterije 2,25 V/ćeliji; 
• samopražnjenje 2%/ mjesecu; 
• unutrašnja otpornost bloka akumulatorske baterije 4,5mΩ (za blok od 6 ćelija).  


 
Pri kvaru ili nestanku mrežnog napona ispravljača, potrošače napaja baterija.  
 
Kapacitet izabrane baterije, pri pražnjenju konstantnom strujom 16.5A do napona ćelije od 1,8V, za 
6 sata, iznosi 100Ah>76.99 Ah. 
 
Posle 6 sati pražnjenja taj napon je minimalno: 
 
Ub3=9*6*1.8=97.2V 
 
Predimenzionisanost baterije kompenzuje smanjenje kapaciteta akumulatorske baterije usled 
starenja i rada baterije pri temperaturama elektrolita ispod 25°C. 
 


d) Proračun punjača akumulatorske baterije 
 


Proračun potrebne snage punjača akumulatorske baterije vrši se u zavisnosti od: 
• strujnog opterećenje potrošača 
• kapaciteta stacionarnih akumulatorskih baterija 


 
Prilikom proračuna razmatra se najnepovoljniji slučaj za napajanje, tj. trajna potrošnja uređaja i 
istovremeno punjenje akumulatorske baterije desetočasovnom strujom punjenja.  
 
Ukupna struja koju u tom trenutku daje punjač je: 
 







45 
 


  


II=IC+IB10=9.22+10=19.22 A. 
 
U nominalnom radu pri postojanju napona 230 V ispravljač održava napon od približno 2,26 V/ćeliji 
(približno 122V): 


V 5.12125,2691 == xxU P  
 
Odabira se punjač akumulatorskih baterija slijedećih karakteristika: 
Ulaz: 


• Naznačeni ulazni napona  230 V±10%, 50Hz 
• Naznačeni izlazni napona  110 V DC 
• Naznačena naizmjenična struja 11.5 A 


Izlaz: 
• Naznačena jednosmjerna struja 20 A 
• Napon punjenja:    127 V 
• Napon održavanja:    121.5 V 
• Karakteristika punjenja  IU  


 
e) Izbor opreme 110 V DC 


 
Oprema za 110 V DC je odabrana tako da zadovolji: 
 
1. Normalan pogon 
 
Isd>9.22 A 
Gdje je Isd - dozvoljeno strujno opterećenje za usvojenu opremu. 
 
2. Kratak spoj 
 
Izabrana oprema mora zadovoljiti mehanička i termička naprezanja pri kratkom spoju. 
U slučaju kratkog spoja na bilo kojem dijelu razvoda 110 V DC, može se računati na kratak spoja 
sa jednim izvorom (akumulatorska baterija). 
Maksimalna struja kratkog spoja u strujnom krugu jedne akumulatorske baterije na početku 
baterijskog voda je: 


==
R
UI


i


b
k


110/(9x4.5x10-3)=2716A 


Odabiraju se automatski dvopolni zaštitni prekidači prekidne moći 6 kA.  
 
Izbor napojnog kabla 110 V DC 
 
Za vezu akumulatorske baterije i ispravljača odabran je kabl PP00 2x10mm2, 1kV, a od ispravljača 
do razvoda jednosmjernog napona odabran je kabl PP00 2x10mm2, 1kV. 
Provjera napojnih kablova vrši se na osnovu slijedećih kriterijuma: 
1. dozvoljenog strujnog opterećenja 
2. dozvoljenog procentualnog pada napona 
 
Provjera na strujno opterećenje 
 
Struja kojom se opterećuje kabl iznosi: 


==
U
P


I j  A 


gde je: 
P   -  jednovremeno opterećenje ( W ) 
U   -  napon instalacije ( V ) 
Kabl se polaže u kablovskom kanalu, pa na vrednost dozvoljenog optrećenja koje daje proizvođač 
treba primeniti faktore, i to: 







46 
 


  


Kt -  faktor smanjenja propusne moći kabla zbog povećanja temperature sredine 
Kn - faktor smanjenja propusne moći kabla zbog paralelnog polaganja više kablova 
 
Sada se usvaja presek kabla tako da bude ispunjen uslov: 


IIKK tdnt ≥⋅⋅  
 
Za usvojeni kabl, prema katalogu proizvođača dozvoljeno strujno optrećenje iznosi Itd=66A, a 
faktori Kt =1 (za 30˚C); Kn=0,75 (za 6 kablova paralelno vođenih u perforiranom regalu) . 
 


27.87A >49.5AA  6675,01 =⋅⋅  
A 9,945 >27.87A  


 
to usvojeni kabl zadovoljava na strujno opterećenje. 
 
Provjera pada napona 
 
Pad napona se provjerava za kritičan slučaj, za kolo koje napaja najudaljenijeg i najvećeg 
potrošača, u trenutku kada je baterija ispražnjena posle 6 sati rada bez punjenja. To je kolo motora 
za navijanje opruge u ćeliji =K09. Motor za navijanje opruge prekidača 10 kV je snage 350W. 
Može se smatrati da je najgori slučaj kada se istovremeno navijaju opruge u ćelijama =K08 i =K09. 
 
Pri proračunu uzet je u obzir i uticaj temperatura na otpor provodnika preko koeficijenta, koji za 
provodnike od ispravljača iznosi 2,1k =ϑ , a za ostale, pošto su strujno neopterećeni i ima se samo 


uticaj spoljne temperature, on iznosi 08,1k =ϑ . Minimala napon se računa prema formuli: 
 


∑ =⋅⋅−= iiii IRkUU maxmin.min ϑ , a procentualni pad napona kao: 


=⋅
−


= 100.min
.max


n


n


U
UU


u   % gde je: 


Umin -  minimalni napon kod potrošača; 
Uimin -  minimalni napon na krajevima baterije; 
umax - maksimalni pad napona na krajevima potrošača; 
Un - nazivni napon; 
 
Otpor kablova se izračunava prema formuli: 


=
⋅


=
S


lR ρ , gde su: 


l     -  dužina kabla (m) 
S   -  presek provodnika (mm2) 
ρcu  - specifična otpornost provodnika (Ωmm2/m). Za bakarne provodnike je ρcu= 0,01793 Ωmm2/m 
Kolo motora za navijanje opruge prekidača u ćeliji =K09: 
 


VU 34,95min =  


..max %15%37,13100
110


34,95110
dozuu =<=⋅


−
=  


 
Proračun struje kratkog spoja za opremu 110 V DC 
 
Provjera baterijskih osigurača 
 
Da bi baterijski osogurač ispunio svoju funkciju tj. zaštitu voda od preopterećenja, potrebno je da 
zadovolji uslov: 
IBV≤Ino≤ITH 
Gdje je: 







47 
 


  


IBV - opterećenje baterijskog voda u (A) 
Ino - nominalna struja osigurača u (A) 
ITH - trajno dozvoljeno opterećenje baterijskog voda u (A) 
Za osiguranje baterijskih vodova koriste se visokoučinski osigurači nominalne struje od 35 A. Pošto 
je ispunjen uslova da je u režimu trajne struje potrošača: 
 
IBV=9.22 A<Ino=35A<ITH=49.5A 
 
a u režimu kratkotrajne maksimalne struje potrošača: 
 
IBV=27.87 A<Ino=35A<ITH=49.5A 
 
Baterijski osigurači zadovoljavaju u pogledu zaštite baterijskog voda od preopterećenja. 
 
Provjera baterijskih osigurača na struju kratkog spoja 
 
Izabrani osigurač mora da pregori u slučaju pojave struje greške. Struja greške se javlja kada se 
"+" pol i "-" pol jednosmjerne struje spoje. Provjera osigurača se vrši za najnepovoljniji slučaj, tj. 
kratak spoj na kraju voda pri minimalnom naponu baterije 93.5 V. 
 
Svaka vrijednost struje kratkog spoja koja se pojavi u bilo kojoj tački strujnog kruga mora biti 
prekinuta u okviru onog vremena koje dovodi provodnike do dozvoljene granične temperature. Ovo 
vrijeme se uzračunava izrazom: 


=⋅=
I k


Skt  


gdje su: 
- t - trajanje kratkog spoja u (s) 
- S - presjek provodnika i (mm2) 
- Ik - efektivna vrijednost struje kratkog spoja u (A) 
- k=115 - za bakarne provodnike sa PVC izolacijom. 


 
Struja kratkog spoja u strujnom krugu jedne akumulatorske baterije na kraju baterijskog voda iza 
baterijskog osigurača je: 


=
+


=
RR


UI
BVB


b
k


min  


gdje je: 
- Ik - struja kratkog spoja na kraju baterijskog voda 
- Ubmin=93.5 V - minimalni napon baterije  
- RB=9x4.5x10-3 Ω - unutrašnji otpor akumulatorske baterije 


- =
⋅


⋅
=


A
lR


BV


BV
BV γ


2
0.05357 Ω - otpor baterijskog voda 


- lBV - dužina baterijskog voda u (m) 
- g - specifična provodnost baterijskog voda u (Sm/mm2) 
- ABV - poprečni presjek baterijskog voda u (mm2). 
-  


Struja kratkog spoja u strujnom krugu jedne akumulatorske baterije na kraju baterijskog voda iza 
baterijskog osigurača je: 
 
Ik=952.9A 
 
Dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja je: 
 
t=1.098 s 
 







48 
 


  


Prema karakteristici osigurač od 35 A pri struji od 952.9 A pregori za manje t0=0.004s. Pošto je 
ispunjen uslov da je: 
 
t0=0.004s< t=1.098s 
izabrani osigurač zadovoljava u pogledu zaštite baterijskog voda od struje kratkog spoja. 
 
Provjera dvopolnih automatskih prekidača za razvod JSS (automati u ormanu JSS 110 V 
DC) 
 
Da bi dvopolni automatski prekidač za razvod JSS u RP ispunio svoju funkciju tj. zaštitu voda od 
preopterećenja, potrebno je da zadovolji uslov: 
 
IDBV≤Ino≤I DTH 


 
gdje je: 
IDBV - opterećenje voda za razvod JSS u (A) 
Ino - nominalna struja dvopolnih automatskih prekidača za razvod JSS u (A) 
IDTH - trajno dozvoljeno opterećenje voda za razvod JSS u (A) 
 
Za osiguranje vodova za razvod JSS koriste se dvopolni automatski zaštitni prekidači nominalne 
struje od 16 A. Pošto je ispunjen uslov da je u režimu trajne struje potrošača: 
 
IDBV=9.45 A<Ino=16A<IDTH=22A 
 
A u režimu kratkotrajne maksimalne struje potrošača: 
 
I DBV=13.59 A<Ino=16A<I DTH=22A 
 
Dvopolni automatski prekidači za razvod JSS zadovoljavaju u pogledu zaštite voda za razvod JSS 
od preopterećenja. 
 
Provjera dvopolnih automatskih prekidača na struju kratkog spoja 
 
Izabrani dvopolni automatski prekidači moraju da isključe strujno kolo u slučaju pojave struje 
greške. Struja greške se javlja kada se "+" pol i "-" pol jednosmjerne struje spoje. Provjera 
dvopolnih automatski prekidača se vrši za najnepovoljniji slučaj, tj. kratak spoj na kraju voda pri 
minimalnom naponu 93.5 V DC. 
 
Svaka vrijednost struje kratkog spoja koja se pojavi u bilo kojoj tački strujnog kruga mora biti 
prekinuta u okviru onog vremena koje dovodi provodnike do dozvoljene granične temperature. Ovo 
vrijeme se uzračunava izrazom: 


=⋅=
I k


Skt  


gdje su: 
- t - trajanje kratkog spoja u (s) 
- S - presjek provodnika i (mm2) 
- Ik - efektivna vrijednost struje kratkog spoja u (A) 
- k=115 - za bakarne provodnike sa PVC izolacijom. 


 
Struja kratkog spoja na kraju voda za razvod JSS je: 


( ) =
++


=
RRR


UI
DVBVB


b
k


min  


gdje je: 
- Ik - struja kratkog spoja na kraju voda za razvod JSS 
- Ubmin=93.5 V - minimalni jednosmjerni napon 
- RB=9x4.5x10-3 Ω - unutrašnji otpor akumulatorske baterije 







49 
 


  


- =
⋅


⋅
=


A
lR


BV


BV
BV γ


2
0.053 Ω - otpor baterijskog voda 


- lBV - dužina baterijskog voda u (m) 
- g - specifična provodnost voda u (Sm/mm2) 
- ABV - poprečni presjek voda u (mm2). 


=
⋅


⋅
=


A
lR


DV


DV
DV γ


2
=0.206 Ω - otpor voda za razvod JSS 


- lDV=15m - dužina voda za razvod JSS u (m) 
- γ=58 - specifična provodnost voda za razvod JSS u (Sm/mm2) 
- ADV=2.5mm2 - poprečni presjek voda za razvod JSS u (mm2). 
-  


Struja kratkog spoja u strujnom krugu jednog na kraju voda za razvod JSS iza dvopolnih 
automatskih prekidača za razvod JSS je: 
 
Ik=306.5A 
 
Dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja je: 
 
t=0.96 s 
 
Prema karakteristici dvopolnih automatskih prekidača za razvod JSS od 16 A pri struji od 306 A 
djeluje za manje t0=0.01s. Pošto je ispunjen uslov da je: 
 
t0=0.01s< t=0.98s 
 
izabrani dvopolni automatski prekidač za razvod JSS zadovoljava u pogledu zaštite voda za 
razvod JSS od struje kratkog spoja. 
 
Provjera dvopolnih automatskih prekidača u ćeliji za razvod JSS 
 
Da bi dvopolni automatskih prekidača u ćeliji za razvod JSS ispuno svoju funkciju tj. zaštitu voda 
od preopterećenja, potrebno je da zadovolji uslov: 
 
I ĆBV≤Ino≤IĆTH 


 
gdje je: 
I ĆBV - opterećenje voda za razvod JSS u ćeliji u (A) 
Ino - nominalna struja dvopolnih automatskih prekidača za razvod JSS u ćeliji u (A) 
IĆTH - trajno dozvoljeno opterećenje voda za razvod JSS u ćeliji u (A) 
 
Za osiguranje vodova za razvod u ćeliji koriste se dvopolni automatski prekidači za razvod JSS 
nominalne struje od 10 A. Pošto je ispunjen uslova da je u režimu trajne struje potrošača: 
 
IĆBV=3.18 A<Ino=6A<IĆTH=22A 
 
A u režimu kratkotrajne maksimalne struje potrošača: 
 
I ĆBV=3.18 A<Ino=6A<I ĆTH=22A 
 
Dvopolni automatski zaštitni prekidači za razvod JSS u ćeliji zadovoljavaju u pogledu zaštite voda 
za razvod JSS u ćeliji od preopterećenja. 
 
Provjera dvopolnih automatskih prekidača za razvod JSS u ćeliji na struju kratkog spoja 
 







50 
 


  


Izabrani dvopolni automatski prekidači za razvod JSS u ćeliji moraju da isključe strujno kolo u 
slučaju pojave struje greške. Struja greške se javlja kada se "+" pol i "-" pol jednosmjerne struje 
spoje. Provjera dvopolnih automatski prekidača za razvod JSS u ćeliji se vrši za najnepovoljniji 
slučaj, tj. kratak spoj na kraju voda pri minimalnom jednosmjernom naponu 93.5 V. 
Svaka vrijednost struje kratkog spoja koja se pojavi u bilo kojoj tački strujnog kruga mora biti 
prekinuta u okviru onog vremena koje dovodi provodnike do dozvoljene granične temperature. Ovo 
vrijeme se uzračunava izrazom: 


=⋅=
I k


Skt  


gdje su: 
- t - trajanje kratkog spoja u (s) 
- S - presjek provodnika i (mm2) 
- Ik - efektivna vrijednost struje kratkog spoja u (A) 
- k=115 - za bakarne provodnike sa PVC izolacijom. 


 
Struja kratkog spoja na kraju voda za razvod JSS u ćeliji je: 


( ) =
+++


=
RRRR


UI
CDVDVBVB


b
k


min  


gdje je: 
- Ik - struja kratkog spoja na kraju voda za razvod JSS u ćeliji 
- Ubmin=93.5 V - minimalni jednosmjerni napon  
- RB=9x4.5x10-3 Ω - unutrašnji otpor akumulatorske baterije 


- =
⋅


⋅
=


A
lR


BV


BV
BV γ


2
0.206 - otpor baterijskog voda 


- lBV - dužina baterijskog voda u (m) 
- γ=58 - specifična provodnost baterijskog voda u (Sm/mm2) 
- ABV - poprečni presjek baterijskog voda u (mm2). 


- =
⋅


⋅
=


A
lR


DV


DV
DV γ


2
0.206 Ω - otpor voda za razvod JSS 


- lDV=10m - dužina voda za razvod JSS u (m) 
- γ=58 - specifična provodnost voda za razvod JSS u (Sm/mm2) 
- ADV=2.5mm2 - poprečni presjek voda za razvod JSS u (mm2). 


- =
⋅


⋅
=


A
lR


CDV


CDV
CDV γ


2
0.069 Ω - otpor voda za razvod JSS u ćeliji 


- lCDV=5m - dužina voda za razvod JSS u ćeliji u (m) 
- γ=58 - specifična provodnost voda za razvod JSS u ćeliji u (Sm/mm2) 
- ACDV=2.5mm2 - poprečni presjek voda za razvod JSS u ćeliji u (mm2). 
-  


Struja kratkog spoja u strujnom krugu jednog na kraju voda za razvod JSS u ćeliji iza automatskih 
prekidača za razvod JSS u postrojenju je: 
 
Ik=250A 
 
Dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja je: 
 
t=1.07 s 
 
Prema karakteristici dvopolni automatski prekidači u ćeliji za razvod JSS naznačene struje 6 A pri 
struji od 250 A djeluje za manje t0=0.01s. Pošto je ispunjen uslov da je: 
 
t0=0.01s< t=1.07s 
 







51 
 


  


izabrani dvopolni automatski prekidači za razvod JSS u ćeliji zadovoljavaju u pogledu zaštite voda 
za razvod JSS u ćeliji od struje kratkog spoja. 
 
 
Proračun minimalnog napona napajanja 
 
Minimalni napon napajanja uređaja je Umin=93.5 V DC. 
Baterija se prazni do napona UBmin= 9x6x1.8 V/ćeliji=97.2 V. 
Pad napona na baterijskom vodu je: 
 ΔUBV=IsdxRBV=0.028 V 
Napon na akumulatorskoj bateriji je: 
U=UBmin- ΔUBV=97.17 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







52 
 


  


 
Provjera pada napona za najkritičnije slučajeve. Date su vrijednosti sa kojim je proračun urađen. 


 
Un= 110 V 


        
 


Ubmax= 121.5 V 
        


 
Ubmin= 93.5 V 


        
 


Ubmin6= 97.2 V 
        


 


 


 
 


1.2 
         


  
1.08 


         
 γ= 58 (Sm/mm2) specifična provodnost Cu voda za razvod JSS    


 
 γ= 36 (Sm/mm2) specifična provodnost Al voda za razvod JSS   


  
Tabela 2: Provjera pada napona 


Red. 
br. 


Lokacija 
  Dužina Presjek 


Otpor  
Rx Snaga IDBV M


in
im


al
ni


 
na


po
n 


Pa
d 


na
po


na
 


D
oz


vo
lje


ni
  


pa
d 


na
po


an
 


ZA
D


O
VO


LJ
AV


A 


  od  do m mm2 W W A V % %   
1 Aku baterija       0.0405             
2 Aku baterije Razvod 110 VDC 10 10 0.0345   39.00 95.59 13.10344828 15 DA 


  Kablovi                     
3 Razvod 110 VDC Ćelija =K09 15 2.5 0.2069 400 3.64 94.77 13.84212026 15 DA 
4 Ćelija =K09 Motor prekidača 5 2.5 0.0690 350 3.18 94.54 14.05756626 15 DA 


 
Kabl.:                     


3 Razvod 110 VDC Ćelija =K09 15 2.5 0.2069 500 4.55 94.57 14.02678826 15 DA 
4 Ćelija =K09 Motor prekidača 5 2.5 0.0690 350 3.18 94.33 14.24223425 15 DA 







53 
 


 
 
 


Zaključak: 
 
Pošto su stvarni padovi napona za najkritičnije slučajeve manji od dozvoljenih, izabrani presjeci 
provodnika zadovoljavaju dozvoljene padove napona. 
Proračun maksimalnog napona napajanja 
Maksimalni napon napajanja uređaja je Umax=121.5 V DC. 
Baterije se pune naponom od 2.25 V/ćeliji. Napon baterije je tada maksimalan i iznosi: 
UBmax=9x6x2.25=121.5 V. 
Pošto je ispunjen uslov da je: 
U=121.5≤Umax=121.5 V 
Izabrani kablovi zadovoljavaju. 
 
3.6. Dozvoljeni otpor uzemljenja za RP 10 kV  
 
3.6.1. Razvodno postrojenje priključeno na podzemnu mrežu  


 
Sistem uzemljenja RP se izvodi tako da zadovolji uslove bezbijednosti od napona dodira za rad u 
srednjenaponskoj mreži čija je neutralna tačka uzemljena preko niskoomske otpornosti sa 
ograničenjem struje zemljospoja na najviše 300A. 


 
Mreža 10kV predviđena je da se neutralna tačka uzemlji preko niskoomske impedanse (otpornika) 
sa ograničenjem struje zemljospoja na 300A. Vrijeme isključenja zemljospoja ne smije da je veće 
od 1s primijenom niskoomske impedanse. Za ove uslove i članu 57. Propisa: 


« Ako je nautralna tačka visokonaponske mreže na koju je priključeno razvodno postrojenje 
uzemljana preko male otpornosti, u razvodnom postrojenju se, po pravilu, izvodi združeno 
uzemljenje. 


Ukupna otpornost združenog uzemljenja (Rzdr), uključujući i uticaj kablova kao uzemljivača, kao i 
uticaj uzemljivača susjednih transformatorskih stanica i objekata (zgrada) koji su vezani za 
neutralni provodnik niskonaponske mreže, mora da iznosi : 


=
⋅


⋅
≤


I
UkZ


k


dozd
u r


 Ω 


gde je: 
Udoz – dozvoljeni napon dodira 
r – redukcioni faktor srednjenaponskog voda koji napaja TS 
Ik – ukupna struja zemljospoja srednjenaponske mreže u (A)  
kd – sačinilac koji određuje odnos napona uzemljenja TS i napona dodira na mjestu dodira, i ima 
vrijednost : kd=2 » 
 
mjerenjem otpornosti uzemljenja združenog uzemljenje kablovske trafostanice mora se dobiti: 
 


• 𝑅𝑧𝑑𝑟 ≤ 2Ω – pod uslovom da je trafostanica povezana srednjenaponskim kablom sa 
provodnim plaštom tipa NPO 13 ili IPHO 13 itd. za TS X/10 kV jer je redukcioni faktor 
navedenih tipova kablova oko 0.25. 


• 𝑅𝑧𝑑𝑟 ≤ 1Ω – pod uslovom da je trafostanica povezana srednjenaponskim kablom sa 
provodnim plaštom tipa XHP 48 ili XHE 49  itd. za TS X/10 kV jer je redukcioni faktor 
navedenih tipova kablova oko 0.5. 







54 
 


 
 
 


• 𝑅𝑧𝑑𝑟 ≤ 0.5Ω – pod uslovom da je trafostanica povezana srednjenaponskim kablom sa 
neprovodnim plaštom tipa PP41 ili slično. za TS X/10 kV jer je redukcioni faktor navedenih 
tipova kablova oko 1. 


 
Ako se za date uslove ne može sa tehnoekonmskim optimalnim mjerama dobiti gore navedene 
vrijednosti otpora uzemljenja, onda se preporučuje mjera smanjena vremena trajanja zemljospoja 
na 0.5 s (ne prporučuju se niže vrijednosti vremena trajanja zemljospoja za proračun dozvoljenog 
otpora uzemljenja), a time  se omogućava da i dvostruke vrijednosti otpornosti uzemljenja u 
odnosu na gore navedene zadovoljavaju otpornost uzemljenja prema propisima.    


 
3.6.2. Razvodno postrojenje priključene na nadzemnu ili mješovito podzemno/nadzemnu 


mrežu 
 


U razvodnom postrojenju izvedeno je združeno uzemljenje.  


Za razvodna postrojenja sa združenim uzemljivačem koje se direktno ili preko kablovskog voda 
priključuju na nadzemnu mrežu otpor uzemljenja mora biti manji od 1Ω, tj.: 


𝑅𝑧𝑑𝑟 ≤ 1Ω 
 
za isključenje zemljospoja za najviše 0.5s (isto važi i za trafostanice koje se priključuju kablovski sa 
kablom tipa PP41, jer je redukcioni faktor r=1). 
 
U izuzetnim slučajevima, vrijeme trajanja zemljspoja može da se smanji na 0.25s, čime se 
vrijednost otpora uzemljenja 𝑅𝑧𝑑𝑟 ≤ 2Ω može smatrati kao zadovoljavajući. Međutim, ovo rješenje 
treba izbjegavati jer se može pojaviti neselektivnost djelovanja zaštite. 
 
Obzirom da je na razvodnom postrojenju izvedeno združeno uzemljenje i da je mreža mješovito 
podzemno/nadzemnu mrežu i postoje 10 kV kablovi tipa PP41, to otpor uzemljenja mora biti manji 
od 1Ω, tj.: 


𝑅𝑧𝑑𝑟 ≤ 1Ω 
 
a isključenje zemljospoja za najviše 0.5s. 
 
3.6.3. Izjednačenje potencijala u razvodnim postrojenjem 


 
Sve metalne djelove u objektu razvodnog postrojenja koji u normalnom pogonu nijesu pod napon 
povezati na uzemljivač združeni uzemljivač razvodnog postrojenja. 
 
 
 
 
  







55 
 


 
 
 


4. SPECIFIKACIJA            
 
4.1. Razvodno postrojenje 10 kV         
 
4.1.1. Opšte             
 


a) Predvidjeti razvodno postrojenje u zgradi, unutrašnje montaže, vazduhom izolovano, 
metalom oklopljeno i pregrađeno 


b) Broj ćelija 10 kV: 
• Dovodna ćelija (+K05 i +K06)      kom. 2 
• Vodna ćelija (+K01, K02, K03. K04, K07, K08, K09)   kom. 7 
• Čelija kućnog transformatora (+K10)     kom. 1 
• Mjerna ćelija (+K11)       kom. 1 


 
c) Relejna zaštita - Opšte 


• Oprema zaštite i upravljanja po ćelijama postrojenja 10kV (MPCU) montira se u 
niskonaponskim odjeljcima odgovarajućih ćelija rasklopne aparature. 


• Za ispitivanje mikroprocesorske zaštite predvidjeti da se radi preko odgovarajućih 
ispitnih utičnica smještenih u niskonaponskom odjeljku. 


• Izvesti zaštitu sabirnica žičanom vezom. 
• Izvesti zaštitu od otkaza prekidača žičanom vezom. 


 
Parametri postrojenja i ćelija 10kV su: 
 
4.1.2. Sabirnice 10 kV           
 
Postrojenje za unutrašnju montažu, sa jednim sistemom sabirnica.  
Naznačeni podaci sabirnica za glavno napajanje: 


• Naznačeni napon 12kV                                    
• Naznačena struja sabirnica 1250 A   
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz 28 kV 
• Podnosivi atmosferski udarni napon 75 kV 
• Naznačena struja kratkog spoja (3s) 20 kA eff 
• Naznačena uklopna moć  20 kA 


 
4.1.3. Dovodna ćelija 10 kV, (K05 i K06)          
 
1. Konstrukcija ćelije 


 
Ćelija je fabrički izrađena, tipski ispitana, metalom oklopljena i pregrađena, za unutrašnju montažu, 
sa jednim sistemom sabirnica, podijeljena po odjeljcima i to:  


• sabirnički odjeljak,  
• prekidački odjeljak,  
• odjeljak za priključenje energetskih kablova,  
• niskonaponski odjeljak.  


Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije i ofarbana. 
Dimenzije ćelije su: 


• širina  600mm 
• visina  2300mm 
• dubina 1350mm 


 







56 
 


 
 
 


2. Podaci o ćeliji: 
 


* naznačeni napon     12 kV 
* naznačena frekvencija    50 Hz 
* naznačena struja sabirnica    630 A 
* termička struja kratkog spoja   20kA/3s 
* dinamička struja kratkog spoja   50kA 
* ispitni napon (50Hz, 1min)    28 kV 
* ispitni udarni napon (1.2/50μs)   75 kV 
* temperatura okoline     -50C/400C 
* sa jednim sistemom sabirnica, provodnim i potpornim izolatorima sa svim potrebnim spojnim i 
montažnim materijalom 
* sa potrebnim brojem otvora za pristup opremi unutar ćelije 
* sa prikazanom šemom i pokazivačima položaja rasklopne opreme (pomoćni napon napajanja: 
110 V DC)  
* sa višenamjenskom mikroprocesorskom uređaju u funkciji zaštite i upravljanja montiranim u 
vratima niskonaponskog odjeljka 
* sa potrebnim natpisima na vratima ćelije 
* sa mjestom za fiksiranje 10 kV kabla 1x240mm2 po fazi 
* sa mjestom za fiksiranje završetaka energetskih i komandno-signalnih kablova 
* sa potrebnim mehaničkim i/ili električnim blokadama pogrešne manipulacije rasklopnom 
opremom i pristupa opremi 
* sa kapacitivnim djeliteljima napona i indikatorima napona neophodnim za indikaciju napona u sve 
tri faze na kablovskom dijelu 
* sa tasterima za uključenje i isključenje  
* sa posebnim niskonaponskim odjeljkom  
* sa potrebnim brojem automata svih strujnih kola,  
* sa rednim stezaljkama idr. 
* sa kompletnim ožičenjem sekundarnih strujnih kola 
* sa uvodom energetskih kablova  
 
3. Visokonaponska oprema u dovodnoj ćeliji 10 kV, (K05 i K06)  


 
a) Rasklopni odjeljak 


 
Kolica prekidača 
 
Kolica za pokretanje prekidača 
Mehanizam pokretanja kolica: ručno 
Pomoćni kontakti kolica: 4NC+4NO 
Zaključavanje katancem 
Antikondezacijski grijač 
 
Prekidač snage 
 
Prekidači snage 10 kV su vakuumski u izvlačivoj izvedbi sa elektromotornim pogonom u skladu sa 
tehničkim uslovima po IEC publikacijama.  
Naznačeni podaci za prekidače u izvodnim ćelijama 10 kV (K05 i K06) su slijedeći: 


• Naznačeni napon       12 kV                                          
• Naznačena struja prekidača      630 A 
• Naznačena frekvencija     50 Hz   
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz     28 kV 







57 
 


 
 
 


• Podnosivi atmosferski udarni napon     75 kV 
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3 s )  20 kA eff 
• Naznačena podnosiva udarna struja    50 kA 
• Naznačena prekidna struje kratkog spoja   20 kA eff 
• Naznačeni ciklus operacija    O-0.3s-CO-3min-CO 
• Okidači za uključenje, napon kalema    110 V DC 
• Okidači za isključenje, napon kalema    110 V DC 
• Napon motora pogona      110 V DC 
• Antipumpaž rele 
• sa elektromotornim pogonom sa mogućnošću ručnog navijanja opruga 
• mehaničkim tasterima za uključenje i isključenje 
• pomoćni kontakti za prekidač snage:    6NC+6NO 
• kontakti za signalizaciju stanja opruge 
• mehanička indikacija je sprovedena i jasno označava kada je prekidač u uključenom ili 


isključenom položaju.  
• sekundarne veze od prekidača snage do ormara ćelije izvesti fleksibilnim kablom i 


posebnim višepolnim konektorom. 
• brojač manipulacija 


 
b) Odjeljak za priključenje 


 
Priključni panel 
 


• Priključenje energetskih kablova sa donje strane  
• Broj kablova za priključenje: 1 kabl 
• Predviđeno priključenje jednožilnih kablova presjeka do 300mm2 


 
Kapacitivni indikator napona  
 


• Kapacitivni indikator napona u sve tri faze  
 


Antikondezacijski grijač 
 


• Antikondezacijski grijač 
 


a) Strujni transformatori  
 


Strujni transformatori u izvodnim ćelijama za unutrašnju montažu slijedećih karakteristika: 
         


• Naznačeni napon      12  kV   
• Naznačena frekvencija    50 Hz      
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz    28 kV   
• Podnosivi atmosferski udarni napon    75 kV   
• Naznačeni odnos transformacije    600-300/5/5A  
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3s) 20 kA eff  
• Naznačena snaga I jezgra    10VA   
• Klasa tačnosti I jezgra     0.5 
• Faktor sigurnosti     Fs10   
• Naznačena snaga II jezgra    10 VA   
• Klasa tačnosti II jezgra     5P10     







58 
 


 
 
 


b) Tropolni zemljospojnik u izvodnim ćelijama (rastavljač Q8) 
 


Naznačeni podaci za rastavljače u izvodnim ćelijama su slijedeći: 
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3 s )  20 kA eff 
• Naznačeni napon kalema za deblokade   110 V DC 
• signalni sklopke sa pomoćnim kontaktima za 110 V DC 4NC+4NO 
• Mehanička indikacija koja jasno označava kada je  


rastavljač u uzemljenom položaju ili rastavljenom položaju. 
• Mehanička blokada između kolica prekidača i zemljospojnika  
• Pogon: ručno, polugom za upravljanje. 


  
4. Oprema u niskonaponskom odjeljku: 


 
a) Unutar nisknaponskog odjeljka montirani su: 
• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači  


 Naznačene struje 6A,  
 karakteristike C    
 podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC 947 
 1NO+1NC   
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  4 
 


• Automatski jednopolni zaštitni AC prekidači  
 Naznačene struje 2 A 
 Karakteristike C 
 Podnosive struje kratkog spoja 10kA 
 1NO+1NC  
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  2 
 


• Fluoroscentna svjetiljka  
 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   35 W 


 
kom.  1 


 
• Antikondezacijski grijač 


 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   100 W 
 Montaža na DIN šinu  35/7.5 


 
kom.  2 
 


• Antikondezacijski grijač 
 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   30 W 
 Montaža na DIN šinu  35/7.5 


 
kom.  1 







59 
 


 
 
 


 
• Termostat/higrostat za kontrolu grijanja  


 Naznačeni napon:    230 V, 50 Hz 
 Struja      240 V AC: 5A 
 Opseg podešavanja temperature 0-600 C 
 Higrostat: 10…80% rh - Vrijeme odziva: 15 min  
 Montaža na DIN šinu    35/7.5 


 
kom.  1 
  


• Mikroprekidač   
 
 Naznačeni napon    250 V AC 
 Maksimalna struja.   0.55 A/250 V AC 
 Naznačena termička struja  3A/400 V AC 15  
 Broj kontakata    1NO+1NC 


  
kom.  1 
 


• Redne stezaljke za strujna i naponska kola, redne stezaljke ostalih kola, ožičenje sa 
oznakama, kanalice za razvod ožičenja itd.  


• Ožičenje strujnih krugova izvedeno je provodnicima presjeka 2.5mm2, provodnicima 
1.5mm2. 
 


b) Zaštita, mjerenje i upravljanje 
 


U vratima niskonaponskog odjeljka ćelija 12 kV montiran je MPCU.  
 
Vodna ćelija 12 kV opremljena zaštitno upravljačkim jedinicama (MPCU), sa funkcijama zaštite, 
upravljanja, mjerenja, nadzora, samodijagnostike, signalizacije i komunikacije. MPCU montiran i 
povezan u ćeliji 10 kV. 
 
Opšti podaci za MPCU: 
• Naznačena frekvencija       50 Hz 
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora (IL1, IL2 i IL3) 5A ili (1A) podesiv 
• Naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog transformatora (Ie) 5A ili (1A) podesiv 
• Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora   100 V  
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona    110 V DC 
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom: 
 četiri strujna ulaza   
 četiri naponska ulaza  
 kontakt za samonadzor:  kom.  1 
 binarni ulazi:   kom. 23 
 binarni izlazi:   kom. 15 
Konstruktivni podaci: 
 ugradni, ugradnja u odjeljak sekundarne opreme u limu vrata ćelije 10 kV 
 priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj strani uređaja 
 predvidjeti MPCU koji na sebi ima lokalnu LED signalizaciju djelovanja zaštita sa mogućnošću 


memorisanja i resetovanja signala. 
Komunikacioni priključci: 
 interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje strane uređaja,  







60 
 


 
 
 


 komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički, sa Ethernetom i protokolom IEC 61850 
 sistemski interfeis IEC 61850, 
 servis interfeis  
 sinhronizacija vremena 
Funkcije zaštite:       ANSI OZNAKA: 
 Prekostrujna zaštita sa vremenski nezavisnom karakteristikom  50  
 Prekostrujna zaštita sa inverznom karakteristikom reagovanja   51  
 Zaštita od dozemnog spoja sa vremenski nezavisnom karakteristikom  50N  
 Zaštita od dozemnog spoja sa inverznom karakteristikom reagovanja  51N 
 Zaštita od nesimetričnog opterećenja     46 
 Zaštita od redoslijeda faza (naponski)     47 
 Termička zaštita od preopterećenja     49 
 Zaštita od otkaza prekidača      50BF 
 Kontrola isključnih krugova prekidača     74TC 
 Frekventna zaštita        81O/U 
 Podnaponska zaštita                                                                 27 
 Prenaponska zaštita                                                                    59 
 Blokada do resetovanja signala      86 
 Stabilizacija po drugom harmoniku 
 Hladni start 
 
Funkcije mjerenja: 
 Mjerenje faznih napona 
 Mjerenje linijskih napona 
 Mjerenje struja 
 Mjerenje aktivne snage 
 Mjerenje reaktivne snage 
 Mjerenje faktora snage 
 Mjerenje aktivne energije 
 Mjerenje reaktivne energije 
Funkcije nadzora procesa i stanja: 
 Funkcija snimanja 8 zadnjih kvarova u mreži. 
 Funkcija samonadzora  
 Praćenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u periodu 15 minuta 
 Nadzor navijenosti opruge prekidača 
Funkcije upravljanja: 
 komandovanje prekidačem snage i tropozicionim rastavljačem-zemljospojnikom preko 


tastature 
 upravljanje (izbor lokalno/daljinski) preko tastature ili ključa 
 korisničko definisana logika sa CFC 


 
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija sa uređajem na engleski jezik.  
 
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu vrstu opreme. 
 
Osim signalizacije funkcija zaštite, mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje dovodno-
odvodnim ćelijama 10 kV imaju slijedeće funkcije daljinske signalizacije: 


 položaj rasklopne aparature (prekidača, rastavljača i zemljospojnika) 
 nestanak napona za MOP 
 nenavijena opruga prekidača 
 kontrola isključnih krugova 
 ispad PN automata motornog pogona 







61 
 


 
 
 


 ispad PN automata za upravljanje i komandu ćelije 
 ispad automata 100 V i VTT V 


 
MPCU na sebi ima preklopku lokalno/daljinski, tastere za komandovanje, lokalnu LED signalizaciju 
djelovanja zaštita sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala. 
 
Komplet uređaj 
 
c) Ispitna utičnica  


 
Ispitna utičnica, tipa UTME 6-MP, proizvodnje SIEMENS 
 
Dovodna ćelija 10 kV komplet. 
 
kom.   2   
 
4.1.4. Izvodna ćelija 10 kV: (K01, K02, K02, K04, K07, K08, K09)     
 
1. Konstrukcija ćelije 


 
Ćelija je fabrički izrađena, tipski ispitana, metalom oklopljena i pregrađena, za unutrašnju montažu, 
sa jednim sistemom sabirnica, podijeljena po odjeljcima i to:  


• sabirnički odjeljak,  
• prekidački odjeljak,  
• odjeljak za priključenje energetskih kablova,  
• niskonaponski odjeljak.  


Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije i ofarbana. 
Dimenzije ćelije su: 


• širina  600mm 
• visina  2300mm 
• dubina 1350mm 


 
2. Podaci o ćeliji: 


 
* naznačeni napon     12 kV 
* naznačena frekvencija    50 Hz 
* naznačena struja sabirnica    630 A 
* termička struja kratkog spoja   20kA/3s 
* dinamička struja kratkog spoja   50kA 
* ispitni napon (50Hz, 1min)    28 kV 
* ispitni udarni napon (1.2/50μs)   75 kV 
* temperatura okoline     -50C/400C 
* sa jednim sistemom sabirnica, provodnim i potpornim izolatorima sa svim potrebnim spojnim i 
montažnim materijalom 
* sa potrebnim brojem otvora za pristup opremi unutar ćelije 
* sa prikazanom šemom i pokazivačima položaja rasklopne opreme (pomoćni napon napajanja: 
110 V DC)  
* sa višenamjenskom mikroprocesorskom uređaju u funkciji zaštite i upravljanja montiranim u 
vratima niskonaponskog odjeljka 
* sa potrebnim natpisima na vratima ćelije 
* sa mjestom za fiksiranje 10 kV kabla 1x240mm2 po fazi 
* sa mjestom za fiksiranje završetaka energetskih i komandno-signalnih kablova 







62 
 


 
 
 


* sa potrebnim mehaničkim i/ili električnim blokadama pogrešne manipulacije rasklopnom 
opremom i pristupa opremi 
* sa kapacitivnim djeliteljima napona i indikatorima napona neophodnim za indikaciju napona u sve 
tri faze na kablovskom dijelu 
* sa tasterima za uključenje i isključenje  
* sa posebnim niskonaponskim odjeljkom  
* sa potrebnim brojem automata svih strujnih kola,  
* sa rednim stezaljkama idr. 
* sa kompletnim ožičenjem sekundarnih strujnih kola 
* sa uvodom energetskih kablova  
 
4.1.5. Visokonaponska oprema u izvodnoj ćeliji 10 kV, (K01, K02, K02, K04, K07, K08, K09) 


  
a) Rasklopni odjeljak 


 
Kolica prekidača 
 
Kolica za pokretanje prekidača 
Mehanizam pokretanja kolica: ručno 
Pomoćni kontakti kolica: 4NC+4NO 
Zaključavanje katancem 
Antikondezacijski grijač 
 
Prekidač snage 
 
Prekidači snage 10 kV su vakuumski u izvlačivoj izvedbi sa elektromotornim pogonom u skladu sa 
tehničkim uslovima po IEC publikacijama.  
Naznačeni podaci za prekidače u izvodnim ćelijama 10 kV su slijedeći: 


• Naznačeni napon       12 kV                                          
• Naznačena struja prekidača      630 A 
• Naznačena frekvencija     50 Hz   
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz     28 kV 
• Podnosivi atmosferski udarni napon     75 kV 
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3 s )  20 kA eff 
• Naznačena podnosiva udarna struja    50 kA 
• Naznačena prekidna struje kratkog spoja   20 kA eff 
• Naznačeni ciklus operacija    O-0.3s-CO-3min-CO 
• Okidači za uključenje, napon kalema    110 V DC 
• Okidači za isključenje, napon kalema    110 V DC 
• Napon motora pogona      110 V DC 
• Antipumpaž rele 
• sa elektromotornim pogonom sa mogućnošću ručnog navijanja opruga 
• mehaničkim tasterima za uključenje i isključenje 
• pomoćni kontakti za prekidač snage:    6NC+6NO 
• kontakti za signalizaciju stanja opruge 
• mehanička indikacija je sprovedena i jasno označava kada je prekidač u uključenom ili 


isključenom položaju.  
• sekundarne veze od prekidača snage do ormara ćelije izvesti fleksibilnim kablom i 


posebnim višepolnim konektorom. 
• brojač manipulacija 


 







63 
 


 
 
 


b) Odjeljak za priključenje 
 


Priključni panel 
 


• Priključenje energetskih kablova sa donje strane  
• Broj kablova za priključenje: 1 kabl 
• Predviđeno priključenje jednožilnih kablova presjeka do 300mm2 


 
Kapacitivni indikator napona  
 


• Kapacitivni indikator napona u sve tri faze sa pomoćnim kontaktima i to 2NO 
 


Antikondezacijski grijač 
 


• Antikondezacijski grijač 
 


c) Strujni transformatori  
 


Strujni transformatori u izvodnim ćelijama za unutrašnju montažu slijedećih karakteristika: 
         


• Naznačeni napon      12  kV   
• Naznačena frekvencija    50 Hz      
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz    28 kV   
• Podnosivi atmosferski udarni napon    75 kV   
• Naznačeni odnos transformacije    400-200/5/5A  
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3s) 20 kA eff  
• Naznačena snaga I jezgra    10VA   
• Klasa tačnosti I jezgra     0.5 
• Faktor sigurnosti     Fs10   
• Naznačena snaga II jezgra    10 VA   
• Klasa tačnosti II jezgra     5P10  


  
d) Tropolni zemljospojnik u izvodnim ćelijama (rastavljač Q8) 


 
Naznačeni podaci za rastavljače u izvodnim ćelijama su slijedeći: 


• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3 s )  20 kA eff 
• Naznačeni napon kalema za deblokade   110 V DC 
• signalni sklopke sa pomoćnim kontaktima za 110 V DC 4NC+4NO 
• Mehanička indikacija koja jasno označava kada je rastavljač u uzemljenom položaju ili 


rastavljenom položaju. 
• Mehanička blokada između kolica prekidača i zemljospojnika  
• Pogon: ručno, polugom za upravljanje. 


 
e) Kablovski obuhvatni strujni transformatori za zaštitu od zemljospoja 


 
Obuhvatni strujni transformatori za unutrašnju montažu, induktivni, u odvodnim ćelijama, 
minimalnog unutrašnjeg prečnika φ120mm slijedećih karkteristika:     
     


• Naznačeni napon      0.72 kV   
• Naznačena frekvencija    50 Hz      







64 
 


 
 
 


• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz    3 kV   
• Podnosivi atmosferski udarni napon    - kV   
• Naznačeni odnos transformacije    50/1A  
• Trajna termička struja     1.2xInp kA eff  
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (1s) 20 kA eff  
• Naznačena snaga     1.25 VA   
• Klasa tačnosti      5P10  
• Termička klasa izolacije    E/B 
• Unutrašnji prečnik     120mm 


  
3. Oprema u niskonaponskom odjeljku: 


 
d) Unutar niskonaponskog odjeljka montirani su: 
• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači  


 Naznačene struje 6A,  
 karakteristike C    
 podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC 947 
 1NO+1NC   
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  4 
 


• Automatski jednopolni zaštitni AC prekidači  
 Naznačene struje 2 A 
 Karakteristike C 
 Podnosive struje kratkog spoja 10kA 
 1NO+1NC  
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  2 
 


• Fluoroscentna svjetiljka  
 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   35 W 


 
kom.  1 


 
• Antikondezacijski grijač 


 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   100 W 
 Montaža na DIN šinu  35/7.5 


 
kom.  2 
 


• Antikondezacijski grijač 
 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   30 W 
 Montaža na DIN šinu  35/7.5 


 
kom.  1 
 







65 
 


 
 
 


• Termostat/higrostat za kontrolu grijanja  
 Naznačeni napon:    230 V, 50 Hz 
 Struja      240 V AC: 5A 
 Opseg podešavanja temperature 0-600 C 
 Higrostat: 10…80% rh - Vrijeme odziva: 15 min  
 Montaža na DIN šinu    35/7.5 


 
kom.  1 
  


• Mikroprekidač   
 
 Naznačeni napon    250 V AC 
 Maksimalna struja.   0.55 A/250 V AC 
 Naznačena termička struja  3A/400 V AC 15  
 Broj kontakata    1NO+1NC 


  
kom.  1 


 
• Redne stezaljke za strujna i naponska kola, redne stezaljke ostalih kola, ožičenje sa 


oznakama, kanalice za razvod ožičenja itd.  
• Ožičenje strujnih krugova izvedeno je provodnicima presjeka 2.5mm2, provodnicima 


1.5mm2. 
 


e) Zaštita, mjerenje i upravljanje 
 


U vratima niskonaponskog odjeljka ćelija 10kV montiran je MPCU.  
Vodna ćelija 10 kV opremljena zaštitno upravljačkim jedinicama (MPCU), sa funkcijama zaštite, 
upravljanja, mjerenja, nadzora, samodijagnostike, signalizacije i komunikacije. MPCU montiran i 
povezan u ćeliji 10 kV. 
Opšti podaci za MPCU: 
• Naznačena frekvencija       50 Hz 
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora (IL1, IL2 i IL3) 5A ili (1A) podesiv 
• Naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog transformatora (Ie) 5A ili (1A) podesiv 
• Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora   100 V  
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona    110 V DC 
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom: 
 strujna ulaza    kom.  4 
 naponska ulaza    kom.  4 
 kontakt za samonadzor:   kom.  1 
 binarni ulazi:    kom. 23 
 binarni izlazi:    kom. 15 
Konstruktivni podaci: 
 ugradni, ugradnja u odjeljak sekundarne opreme u limu vrata ćelije  
 priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj strani uređaja 
 predvidjeti MPCU koji na sebi ima lokalnu LED signalizaciju djelovanja zaštita sa mogućnošću 


memorisanja i resetovanja signala. 
Komunikacioni priključci: 
 interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje strane uređaja,  
 komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički, sa Ethernetom i protokolom IEC 61850 
 sistemski interfeis IEC 61850, 
 servis interfeis  







66 
 


 
 
 


 sinhronizacija vremena 
Sa slijedećim funkcijama zaštite:      ANSI OZNAKA: 
 Prekostrujna zaštita sa vremenski nezavisnom karakteristikom  50  
 Prekostrujna zaštita sa inverznom karakteristikom reagovanja   51  
 Zaštita od dozemnog spoja sa vremenski nezavisnom karakteristikom  50N  
 Zaštita od dozemnog spoja sa inverznom karakteristikom reagovanja  51N 
 Prenaponska zemljospojna zaštita     59N  
 Zaštita od nesimetričnog opterećenja     46 
 Zaštita od redoslijeda faza (naponski)     47 
 Termička zaštita od preopterećenja     49 
 Usmjerena prekostrujna zaštita,      67 
 Usmjerena zemljospojna zaštita,      67N  
 Zaštita od otkaza prekidača      50BF 
 Kontrola isključnih krugova prekidača     74TC 
 Frekventna zaštita        81O/U 
 Podnaponska zaštita                                                                   27 
 Prenaponska zaštita                                                                    59 
 Blokada do resetovanja signala      86 
 Sa lokatorom kvarova       21FL 
 Stabilizacija po drugom harmoniku 
 Hladni start 
 
Funkcije mjerenja: 
 Mjerenje faznih napona 
 Mjerenje linijskih napona 
 Mjerenje struja 
 Mjerenje aktivne snage 
 Mjerenje reaktivne snage 
 Mjerenje faktora snage 
 Mjerenje aktivne energije 
 Mjerenje reaktivne energije 
Funkcije nadzora procesa i stanja: 
 Funkcija snimanja 8 zadnjih kvarova u mreži. 
 Funkcija samonadzora  
 Praćenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u periodu 15 minuta 
 Nadzor navijenosti opruge prekidača 
Funkcije upravljanja: 
 komandovanje prekidačem snage i tropozicionim rastavljačem-zemljospojnikom preko 


tastature 
 upravljanje (izbor lokalno/daljinski) preko tastature ili ključa 
 korisničko definisana logika sa CFC 
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija sa uređajem na engleski jezik.  
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu vrstu opreme. 
Osim signalizacije funkcija zaštite, mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje dovodno-
odvodnim ćelijama 10 kV imaju slijedeće funkcije daljinske signalizacije: 


 položaj rasklopne aparature (prekidača, rastavljača i zemljospojnika) 
 nestanak napona za MOP 
 nenavijena opruga prekidača 
 kontrola isključnih krugova 
 ispad PN automata motornog pogona 
 ispad PN automata za upravljanje i komandu ćelije 
 ispad automata 100 V i VTT V 







67 
 


 
 
 


MPCU na sebi ima preklopku lokalno/daljinski, tastere za komandovanje, lokalnu LED signalizaciju 
djelovanja zaštita sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala. 
Komplet uređaj 
 
f) Ispitna utičnica  


 
Ispitna utičnica, tipa UTME 6-MP, proizvodnje SIEMENS 
 
Izvodna ćelija 10 kV komplet. 
 
kom.   7   
 
4.1.6. Mjerna ćelija 10 kV, K11          
 
1. Konstrukcija ćelije 


 
Ćelija je fabrički izrađena, tipski ispitana, metalom oklopljena i pregrađena, za unutrašnju montažu, 
sa jednim sistemom sabirnica, podijeljena po odjeljcima i to:  


• sabirnički odjeljak,  
• rasklopni odjeljak,  
• niskonaponski odjeljak.  


Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije i ofarbana. 
Dimenzije ćelije su: 


• širina  600mm 
• visina  2300mm 
• dubuna 1350mm 


 
2. Podaci o ćeliji: 


 
* naznačeni napon     12 kV 
* naznačena frekvencija    50 Hz 
* termička struja kratkog spoja   20 kA/3s 
* dinamička struja kratkog spoja   50kA 
* ispitni napon (50Hz, 1min)    28 kV 
* ispitni udarni napon (1.2/50μs)   75 kV 
* temperatura okoline     -50C/400C 
* sa jednim sistemom sabirnica, provodnim i potpornim izolatorima sa svim potrebnim spojnim i 
montažnim materijalom 
* sa potrebnim brojem otvora za pristup opremi unutar ćelije 
* sa potrebnim natpisima na vratima ćelije 
* sa mjestom za fiksiranje završetaka komandno-signalnih kablova 
* sa potrebnim mehaničkim i/ili električnim blokadama pogrešne manipulacije rasklopnom 
opremom i pristupa opremi 
* sa posebnim niskonaponskim odjeljkom  
* sa potrebnim brojem automata strujnih kola,  
* sa rednim stezaljkama idr. 
* sa kompletnim ožičenjem sekundarnih strujnih kola 
 
 
 
 
 







68 
 


 
 
 


3. Visokonaponska oprema u mjernoj ćeliji 10 kV, K11  
 


a) Rasklopni odjeljak 
 


Kolica za naponske transformatore sa osiguračima na primaru  
• Kolica za pokretanje naponskih transformatora sa osiguračima na primaru 
• Mehanizam pokretanja kolica: ručno 
• Pomoćni kontakti kolica: 3NC+3NO sa  
• Pomoćni konatakti za signalizaciju ispada VN osigurača: 1NC+1NO 
• Zaključavanje kolica katancem 


 
Antikondezacijski grijač 
 


• Antikondezacijski grijač 
 


b) Naponski transformatori u mjernoj ćeliji na kolicima 
 


Naponski transformatori u mjernoj ćeliji su jednopolni izolovani, na kolicima, za unutrašnju montažu 
slijedećih karakteristika: 


• Prenosni odnos       V
3


100/
3


100/
3


10000  


• Naznačena frekvencija      50 Hz   
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz      28 kV 
• Podnosivi atmosferski udarni napon      75 kV 
• Naznačena snaga I jezgra      30 VA 
• Klasa tačnosti I jezgra      0.5 
• Naznačena snaga II jezgra      75 VA 
• Klasa tačnosti II jezgra      5P 
• Faktor napona        Vf = 1,9 / 8 h 
• Opremljen otpornikom za prigušenje ferorezonanse             DA 
• VN osigurači radi zaštite primara naponskih transformatora  DA 


 
kom.  3 


  
4. Oprema u niskonaponskom odjeljku: 


 
A. Zaštita naponskih transformatora 


• Automatski tropolni zaštitni AC prekidači  
 Naznačene struje 1.8-2.5 A 
 Karakteristike C 
 Podnosive struje kratkog spoja 10kA 
 1NO+1NC  
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  1 
 


• Automatski jednopolni zaštitni AC prekidači  
 Naznačene struje 2 A 
 Karakteristike C 
 Podnosive struje kratkog spoja 10kA 







69 
 


 
 
 


 1NO+1NC  
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  1 
 


B. Zaštita strujnih kola DC i AC napona 
 
a) Unutar nisknaponskog odjeljka montirani su: 
• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači  


 Naznačene struje 6A,  
 karakteristike C    
 podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC 947 
 1NO+1NC   
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  2 
 


• Automatski jednopolni zaštitni AC prekidači  
 Naznačene struje 2 A 
 Karakteristike C 
 Podnosive struje kratkog spoja 10kA 
 1NO+1NC  
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  2 
 


• Fluoroscentna svjetiljka  
 
 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   35 W 


 
kom.  1 


 
• Antikondezacijski grijač 


 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   100 W 
 Montaža na DIN šinu  35/7.5 


 
kom.  2 
 


• Antikondezacijski grijač 
 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   30 W 
 Montaža na DIN šinu  35/7.5 


 
kom.  1 
 


• Termostat/higrostat za kontrolu grijanja  
 Naznačeni napon:    230 V, 50 Hz 
 Struja      240 V AC: 5A 
 Opseg podešavanja temperature 0-600 C 
 Higrostat: 10…80% rh - Vrijeme odziva: 15 min  







70 
 


 
 
 


 Montaža na DIN šinu    35/7.5 
 
kom.  1 
  


• Mikroprekidač   
 Naznačeni napon    250 V AC 
 Maksimalna struja.   0.55 A/250 V AC 
 Naznačena termička struja  3A/400 V AC 15  
 Broj kontakata    1NO+1NC  


 
kom.  1 
 


• Redne stezaljke za strujna i naponska kola, redne stezaljke ostalih kola, ožičenje sa 
oznakama, kanalice za razvod ožičenja itd.  


• Ožičenje strujnih krugova izvedeno je provodnicima presjeka 2.5mm2, provodnicima 
1.5mm2. 


 
Mjerna ćelija 10 kV komplet. 
 
kom.   1   
 
4.1.7. Ćelija kućnog transformatora 10 kV, K10        
 
1. Konstruktivni podaci 
 
Ćelija je fabrički izrađena, tipski ispitana, metalom oklopljena, za unutrašnju montažu, sa 
jednostrukim sabirnicama izvedenim bakarnim šinama, podijeljena po modulima i odjeljcima i to:  


• sabirnički odjeljak,  
• prekidački odjeljak,  
• odjeljak za priključenje energetskih kablova,  
• niskonaponski odjeljak.  


 
Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije i ofarbana. 
 
Dimenzije ćelije su: 


• širina  800mm 
• visina  2300mm 
• dubuna 1350mm 


 
1. Podaci o ćeliji: 


 
* maksimalni pogonski napon   12 kV 
* naznačena frekvencija    50 Hz 
* naznačena struja sabirnica    200 A 
* termička struja kratkog spoja  20kA/3s 
* dinamička struja kratkog spoja   50kA 
* ispitni napon (50Hz, 1min)    28 kV 
* ispitni udarni napon (1.2/50μs)   75 kV 
* temperatura okoline     -50C/400C 
* sa jednostrukim izolovanim sabirnicama i sa spojnim vodovima, provodnim i potpornim 
izolatorima sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom 







71 
 


 
 
 


* sa potrebnim brojem otvora za pristup opremi unutar ćelije 
* sa prikazanom šemom i pokazivačima položaja rasklopne opreme (pomoćni napon napajanja: 
110 V DC) na višenamjenskom mikroprocesorskom uređaju u funkciji zaštite i upravljanja na 
vratima niskonaponskog odjeljka 
* sa potrebnim natpisima na vratima ćelije 
* sa mjestom za fiksiranje 10 kV kabla  
* sa mjestom za fiksiranje završetaka energetskih i komandno-signalnih kablova 
* sa potrebnim mehaničkim i/ili električnim blokadama pogrešne manipulacije rasklopnom 
opremom i pristupa opremi 
* sa kapacitivnim djeliteljima napona i indikatorima napona neophodnim za indikaciju napona u sve 
tri faze na kablovskom dijelu 
* sa tasterima za uključenje i isključenje 
* sa posebnim niskonaponskim odjeljkom za smještaj višenamjenskog mikroprocesorskog uređaja 
u funkciji zaštite i upravljanja, sa potrebnim brojem automata svih strujnih kola, sa rednim 
stezaljkama idr. 
* sa kompletnim ožičenjem sekundarnih strujnih kola 
* sa uvodom energetskih kablova sa prednje strane na spoljašnji konusni priključak 
 
2. Visokonaponska oprema u ćeliji sopstvene potrošnje 10 kV, (K10) 
 


A. Tropolni tropoziconi rastavljač snage-zemljospojnik sa odgovarajućim 
visokonaponskim osiguračem (16A) u ćeliji sopstvene potrošnje 


 
Rastavljač sa ručnim pogonom i potrebnim blokadama. Naznačeni podaci za rastavljač snage u 
ćeliji sopstvene potrošnje su slijedeći: 


• Naznačeni napon      12 kV                                          
• Naznačena frekvencija    50 Hz   
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz    28 kV 
• Podnosivi atmosferski udarni napon    75 kV 
• Naznačena struja     200 A 
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3 s ) 20 kA eff 
• Naznačena podnosiva udarna struja   50 kA 
• Naznačeni napon kalemova za deblokade  110 V DC 
• Rastavljači u svim ćelijama opremljeni su  


opružnim pogonom sa mogućnošću ručnog upravljanja,  
• signalnim sklopkama sa odgovarajućim brojem  


radnih, mirnih i preklopnih kontakata   4NO+4NC 
• Mehanička indikacija je sprovedena tako da označava 


kada je rastavljač u radnom položaju, rastavljenom  
ili uzemljenom položaju. 


 
Karakteristike ćelije kućnog transformatora: 
 


a)  Sabirnički odjeljak: 
• Maks. dopuštena struja izvoda pri 40 °C: 200 A 
• Presjek sabirnica Cu 1x80x10 mm  
• Sa pregradnim zidovima 


 
b)  Odjeljak rastavljača snage i priključenja 


      







72 
 


 
 
 


  Rastavljač snage: 
• Fiksno montiran rastavljač snage 
• Sa pomoćnim sklopkama: 4NO + 4NC 
• bez okidača za isključenje 
• s pomoćnim okidačem AA DC 110 V 
• s elektromagnetskom blokadom DC 110 V 
• s indikatorom položaja rastavljača snage 
• sa osiguračem 12 kV, naznačene struje 16 A,  
• s indikatorom isključenja osigurača 


 
       Uzemljivač u odjeljku modula 


• s integrisanim uzemljivačem 
• Nazivna kratkotrajna podnošljiva struja: 16 kA 
• Nazivna struja kratkog spoja: 40 kA 
• Nazivno trajanje kratkog spoja: 1s 
• s pomoćnim prekidačem (4NC + 4NO) 
• Elektromagnetskom blokadom: DC 110 V 


 
c)  Odjeljak za priključenje 


 
Priključni panel 


• Priključenje energetskih kablova sa donje strane  
• Broj kablova za priključenje: 1 kabl 
• Predviđeno priključenje jednožilnih kablova presjeka do 300mm2 


 
Kapacitivni indikator napona  
 


• Kapacitivni indikator napona u sve tri faze sa pomoćnim kontaktima i to 2NO 
 


Antikondezacijski grijač 
 


• Antikondezacijski grijač 
 


d)  Niskonaponski odjeljak 
 
Unutar nisknaponskog odjeljka montirani su: 
• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači  


 Naznačene struje 6A,  
 karakteristike C    
 podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC 947 
 1NO+1NC  
 1NC  
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  2 
 


• Automatski jednopolni zaštitni AC prekidači  







73 
 


 
 
 


 Naznačene struje 2 A 
 Karakteristike C 
 Podnosive struje kratkog spoja 10kA 
 1NO+1NC  
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  2 
 


• Fluoroscentna svjetiljka  
 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   35 W 


 
kom.  1 


 
• Antikondezacijski grijač 


 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   100 W 
 Montaža na DIN šinu  35/7.5 


 
kom.  2 
 


• Antikondezacijski grijač 
 Naznačeni napon:  230 V, 50 Hz 
 Snage   30 W 
 Montaža na DIN šinu  35/7.5 


 
kom.  1 


 
• Termostat/higrostat za kontrolu grijanja  


 Naznačeni napon:    230 V, 50 Hz 
 Struja      240 V AC: 5A 
 Opseg podešavanja temperature 0-600 C 
 Higrostat: 10…80% rh - Vrijeme odziva: 15 min  
 Montaža na DIN šinu    35/7.5 


 
kom.  1 
  


• Mikroprekidač   
 
 Naznačeni napon    250 V AC 
 Maksimalna struja.   0.55 A/250 V AC 
 Naznačena termička struja  3A/400 V AC 15  
 Broj kontakata    1NO+1NC 


  
kom.  1 
 


• Redne stezaljke za strujna i naponska kola, redne stezaljke ostalih kola, ožičenje sa 
oznakama, kanalice za razvod ožičenja itd.  


• Ožičenje strujnih krugova izvedeno je provodnicima presjeka 2.5mm2, provodnicima 
1.5mm2. 


 







74 
 


 
 
 


B. Za ćeliju sopstvene potrošnje 10 kV ugraditi u vratima NN odjeljka mikroprocesorski uređaj 
za upravljanje (MCU).  


 
U vratima niskonaponskog odjeljka ćelija 12 kV montiran je MPCU.  
Vodna ćelija 12 kV opremljena zaštitno upravljačkim jedinicama (MPCU), sa funkcijama zaštite, 
upravljanja, mjerenja, nadzora, samodijagnostike, signalizacije i komunikacije. MPCU montiran i 
povezan u ćeliji 10 kV. 
Opšti podaci za MPCU: 
• Naznačena frekvencija       50 Hz 
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora (IL1, IL2 i IL3) 5A ili (1A) podesiv 
• Naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog transformatora (Ie) 5A ili (1A) podesiv 
• Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora   100 V  
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona    110 V DC 
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom: 
 strujni ulazi   kom.  4 
 naponski ulazi   kom.  4 
 kontakt za samonadzor:  kom.  1 
 binarni ulazi:   kom. 23 
 binarni izlazi:   kom. 15 
Konstruktivni podaci: 
 ugradni, ugradnja u odjeljak sekundarne opreme u limu vrata ćelije 10 kV 
 priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj strani uređaja 
 predvidjeti MPCU koji na sebi ima lokalnu LED signalizaciju djelovanja zaštita sa mogućnošću 


memorisanja i resetovanja signala. 
Komunikacioni priključci: 
 interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje strane uređaja,  
 komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički, sa Ethernetom i protokolom IEC 61850 
 sistemski interfeis IEC 61850, 
 servis interfeis  
 sinhronizacija vremena 
Funkcije zaštite:       ANSI OZNAKA: 
 Prekostrujna zaštita sa vremenski nezavisnom karakteristikom  50  
 Prekostrujna zaštita sa inverznom karakteristikom reagovanja   51  
 Zaštita od dozemnog spoja sa vremenski nezavisnom karakteristikom  50N  
 Zaštita od dozemnog spoja sa inverznom karakteristikom reagovanja  51N 
 Zaštita od nesimetričnog opterećenja     46 
 Zaštita od redoslijeda faza (naponski)     47 
 Termička zaštita od preopterećenja     49 
 Zaštita od otkaza prekidača      50BF 
 Kontrola isključnih krugova prekidača     74TC 
 Frekventna zaštita        81O/U 
 Podnaponska zaštita                                                                 27 
 Prenaponska zaštita                                                                    59 
 Blokada do resetovanja signala      86 
 Stabilizacija po drugom harmoniku 
 Hladni start 
 
Funkcije mjerenja: 
 Mjerenje faznih napona 
 Mjerenje linijskih napona 
 Mjerenje struja 
 Mjerenje aktivne snage 







75 
 


 
 
 


 Mjerenje reaktivne snage 
 Mjerenje faktora snage 
 Mjerenje aktivne energije 
 Mjerenje reaktivne energije 
Funkcije nadzora procesa i stanja: 
 Funkcija snimanja 8 zadnjih kvarova u mreži. 
 Funkcija samonadzora  
 Praćenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u periodu 15 minuta 
 Nadzor navijenosti opruge prekidača 
Funkcije upravljanja: 
 komandovanje prekidačem snage i tropozicionim rastavljačem-zemljospojnikom preko 


tastature 
 upravljanje (izbor lokalno/daljinski) preko tastature ili ključa 
 korisničko definisana logika sa CFC 
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija sa uređajem na engleski jezik.  
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu vrstu opreme. 
Osim signalizacije funkcija zaštite, mikroprocesorski uređaj za zaštitu i upravljanje dovodno-
odvodnim ćelijama 10 kV imaju slijedeće funkcije daljinske signalizacije: 


 položaj rasklopne aparature (prekidača, rastavljača i zemljospojnika) 
 nestanak napona za MOP 
 nenavijena opruga prekidača 
 kontrola isključnih krugova 
 ispad PN automata motornog pogona 
 ispad PN automata za upravljanje i komandu ćelije 
 ispad automata 100 V i VTT V 


MPCU na sebi ima preklopku lokalno/daljinski, tastere za komandovanje, lokalnu LED signalizaciju 
djelovanja zaštita sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala. 
Komplet uređaj 
 
Ćelija sopstvene potrošnje 10 kV komplet. 
 
kom.  1   
 
A. Postolje za fiksiranje postrojenja 10 kV – nabavka, transport i izrada 


 
Čelični "U" nosač, vruće valjan (JUS C.B3.141 - 1962), pocinčani, dimenzija 80x45x6x8mm, 
presjeka 1100mm2, moment inercije Ix=106cm4, Iy=19.4cm4, otpornog momenta Wx=26,5cm3, 
Wy=6,36cm3, sa podužnom masom 8,64 kg/m. 
 
m     30m     
 
B. Transport i montaža postrojenja 10 kV 


 
 Transport (»unutrašnji transport) ćelija postrojenja 10 kV 


 
Paušalno 
 


 Montaža ćelija postrojenja 10 kV 
 
4.1.8. Ispitivanje funkcionalnosti i projekat izvedenog stanja      
 







76 
 


 
 
 


1. Konfigurisanje, parametrizacija i podešavanje releja i ispitivanje zaštite u ćeliji 10 kV, provjera i 
ispitivanje funkcionalnosti djelovanja opreme i uređaja ćelije i postrojenja kao cjeline, izrada 
protokola, te primopredaja instalacije. 
 


2. Projekat izvedenog stanja. 
 
4.1.9. Pribor za postrojenje 10 kV          


 
Standardni set pribora koji se sastoji od: 
• 1 Ručna poluga za navijanje opruge prekidača 
• 1 Potisna šipka za aktiviranje tipki UKLJUČENO/ISKLJUČENO 
• 1 Ručna poluga za pokretanje izvlačivog dijela 
• 1 Nasadni ključ za vrata visokog napona 
• 1 Nasadni ključ za vrata niskog napona 
• 1 Zidna ploča za pribor 
• 1 Set (4 komada po ploči) vijaka za podizanje (podešavanje)  za širinu ploče 600 


mm i 800 mm 
• 1 Uputstvo za upotrebu, 1 priručnik za montažu i 1 set dodatnih crteža na 


engleskom jeziku 
• 2 krajnje ploće za krajnje ćelije 
• Materijal za pričvršćivanje ćelija  


 
Rezervni djelovi za montažu za ožičenje na licu mjesta na standardne terminale 
Phoenix, sastoji se od: 
• Tip UPCV3K: 
• 12 priključaka za sabirničko ožičenje 
• 4 utikača PCC4/6-ST-7.62 
• 50 kontakata STG-MTN 1.5-2.5 
• Tip VBST4-FS: 
• 12 priključaka 
• 4 modularna utikača s utičnicama 
• 50 kontaktnih utičnica (jednostruki pinovi) 
• 1 Servisni kolica za ploču od 600 mm sa upustvom za upotrebu, engleski 
• 1 Ručica za rastavljač 
• Priključci za ispitivanje relejne zaštite 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







77 
 


 
 
 


 
 
 
 
4.2. Sopstvena potrošnja          
 
4.2.1. Kućni transformator (transformator za sopstvenu potrošnju) - T03    
 
1. Orman (kućište) za kućni transformator je samostojeći, izrađen od hladnovaljanog lima 


debljine 2mm- Dimenzije ormana su: Š-DxV – 1400x1200x2200mm. Orman se sa prednje 
strane zatvara dvokrilnim vratima sa zabravljivanjem u tri tačke. Na vratima su na donjem 
dijelu urezani otvori za cirkulaciju vazduha. Radi uzemljavanja, na vratima i na konstrukciji 
pored vrata su ugrađeni zavrtnji za uzemljavanje. Za montiranje na pod i propisno hlađenje 
sa ormananom se isporučuje postolje (stopa) visine 100mm te postoji razmak između podne 
ploče ormana i samog poda. Pri vrhu, na bočnim stranama i zadnjoj strani postoje otvori za 
izlaz zagrijanog vazduha. Uvođenje kablova  je sa donje strane i za srednji i za niski napon. 
Takođe, orman je opremljen nosačima za transformator od U-80 profila. Za montažu opreme 
na bočne strane (fiksiranje kablova) ugrađene su perforirane metalne prečke. Orman i sva 
njegova oprema je zaštićena od korozije nanošenjem boje – plastificiranjem. Boja ormana je 
RAL 7032. Kućište u stepenu zaštite IP21. 
kom.  1 
 


2. Trofazni, zaliveni, suvi transformator slijedećih parametara: 
 
Električni parametri:    
Viši napon      10000 V 
Niski napon      420 V 
Snaga:      50kVA 
Broj faza:     3 
Naznačena frekvencija    50Hz 
Maksimalni napon opreme   12kV 
Naznačeni izolacioni nivo   LI75 AC28 
Proizvedeni u skladu sa   IEC 726, DIN 42523 


Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna 
transformatora snage ("Službeni list Crne 
Gore", br. 095/23 od 27.10.2023) 


Sprega      Dyn5 
Regulacija bez opterećenja    ±2x2,5%; 
Gubici u praznom hodu    180 W (-10 %) 
Gubici pri opterećenju na 750C   1500 W  
Napon kratkog spoja     4%  
Porast temperature prema standardu  IEC 60076-11 i VDE 0532 
Konstrukcija: 
Маterijal namotaja     Al 
 
Uslovi korišćenja prema standardu IEC 60076-11 i VDE 0532: 
Maksimalna temperatura okoline   40° C 
Nadmorska visina     <1000 m 
Prirodno hlađenje:    AN 
Nivo zvučne snage (LWA)   prema standardu DIN 42540 I VDE 0532 







78 
 


 
 
 


Stepen zaštite      IP 00 
Oprema:      standardno 
 
kom.  1   


 
4.2.2. Priključak transformatora T03 na trafo ćeliju sopstvene potrošnje +K10   76 
 
a) Energetski kabl tipa XHE 49-A 1x50/16mm2, 6/10 kV, za vezu energetskih transformatora i 


odgovarajuće trafo ćelija sopstvene potrošnje u razvodnom postrojenju 10 kV. 
 


m  30   
 
b) Kablovska toploskupljajuća završnica za spoljnu montažu (završnica za priključak na 


postrojenju i na transformatoru), za jednožilni kabl tipa XHE 49-A 1x50/16mm2, 6/10kV.  
(Kablovski toploskupljajući  završeci 6/10 kV, za spoljašnju montažu, za jednožilne kablove 
izolovane plastičnom masom, sa električnom zaštitom od žica, kabl je bez armature.  
Presjek rpovodnika 25-70 mm2. Završeci sa papučicama sa zavrtnjima. Komplet treba sadržati 
pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. 
Na primjer kao POLT 12C/1XO-ML-1-13 proizvodnje Raychem ili ekvivalentno) 


 
set.  2   


 
4.2.3. Priključak transformatora T03 na sabirnice 0.4 kV      
 
a) Energetski (0.5/1kV) kabal sa izolacijom i plaštom od PVC-a za vezu sabirnica naponskog 


nivoa 0.4kV transfromatora 10/0.4kV sa priključcima 0.4kV prekidača transformatora 
sopstvene potrošnje:    
Tip:        PP00 4x35, 0.6/1kV 
Naponski nivo:         0,6/1 kV  
Ispitni napon:         3,5 kV 
Strujna opteretivost u vazduhu na +300C:    130A 
Dozvoljena temperatura provodnika:  
• najviša radna temperatura       +70°C  
• u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša     +160°C 
Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i rukovanju, najniže  + 5°C  
Najmanji poluprečnik savijanja: - višežilni kablovi  (D - prečnik kabla) 12D 
 


m   20   
 
4.2.4. Postolje za fiksiranje ormana kućnog transformatora     76 
 
Čelični "U" nosač, vruće valjan (JUS C.B3.141 - 1962), pocinčani, dimenzija 80x45x6x8mm, 
presjeka 1100mm2, moment inercije Ix=106cm4, Iy=19.4cm4, otpornog momenta Wx=26,5cm3, 
Wy=6,36cm3, sa podužnom masom 8,64 kg/m. 
 
m     6    
 
 
a) Transport transformatora do lokacije trafostanice 


 
Paušalno 
 







79 
 


 
 
 


kom.  1    
 
 


4.2.5. Oprema u polju razvoda naizmjeničnog napona 3x400/230 V AC, 50 Hz, (+NE1)  
 
1. Tropolni kompaktni prekidač (-Q01): 


• naznačenog radnog napona Ue=690V AC,  
• naznačene struje 100A,  
• standardne prekidne moći Icu/Ics=40/40kA pri naponu 415V AC za nadgradnju,   
• sa prednjim priključkom,  
• sa zaštitnim elektronskim prekostrujnim okidačem slijedećih funkcija: 


 naznačena struja zaštitne jedinice In=100 A,  
 zaštita od preopterećenja sa pragom zaštite Ir=(0.4-1)xIn,  
 zaštita od kratkog spoja sa pragom zaštite Isd=(2-10)xIn i kratkotrajnim zatezanjem 


tsd=0-0.5s,  
 zaštita od kratkog spoja (trenutna prorada) sa pragom zaštite Ii=11xIn.  
• Prekidač ima pomoćnu signalnu sklopku sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom – 


1NO+1NC. 
Na primjer kao 3VL 100 sa elektronskom zaštitnom jedinicom ETU 20 proizvodnje SENTRON. 
 


kom.   1 
 


2. Niskonaponski strujni transformator (-T1L1, -T1L2, -T1L3) slijedećih karakteristika:  
• Prenosni odnos  100/5A,  
• naznačenog napona   0.72 kV,  
• Ispitni napon 50 Hz, 1min 3 kV 
• klase     0.5,  
• Faktor sigurnosti  Fs=5,  
• snage     30VA 
• Naznačena termička struja:  Ith=60xIn 


 
kom.   3 
 


3. Mikroprocesorksi upravljački uređaj (MCU) za nadzor i upravljanje (– P1) 
 


U vratima ormana +NE1 montiran je MCU (-P1).  
Niskonaponski orman je opremljene upravljačkom jedinicom (MCU), sa funkcijama, upravljanja, 
mjerenja, nadzora, samodijagnostike, signalizacije i komunikacije. MCU montiran i povezan u 
ormanu 0.4 kV (+NE1). 
Opšti podaci za MPCU: 


• Naznačena frekvencija      50 Hz 
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora (IL1, IL2 i IL3) 5A  
• Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora  100 V  
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona    110 V DC 


Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom: 
 strujni ulazi      kom.  4 
 naponski ulazi     kom.  4  
 kontakt za samonadzor:     kom.  1 
 binarni ulazi:      kom. 27 
 binarni izlazi:      kom. 17 (10 standardnih, 6 brzih) 
 Broj mjernih ulaza pretvarača (transducer) kom.  0 (20mA, standardno) 







80 
 


 
 
 


Konstruktivni podaci: 
 ugradni, ugradnja u ormanu 0.4kV opreme (+NE1) u limu vrata ćelije 0.4 kV 
 priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj strani uređaja 
 predvidjeti MCU koji na sebi ima lokalnu LED signalizaciju sa mogućnošću memorisanja i 


resetovanja signala. 
Komunikacioni priključci: 
 interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje strane uređaja,  
 komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički, sa Ethernetom i protokolom IEC 61850 
 sistemski interfeis IEC 61850, 
 servis interfeis  
 sinhronizacija vremena 
 Utični modula na poziciji E: ETH-BB-2FO: 2x optical Ethernet 100 Mbit/s, 1300 nm, duplex LC 


connector, 2 km over 50/125 um or 62.5/125 um multimode optical fiber Communication, IEC 
61850-8-1 MMS and GOOSE, IEC 60870-5-104, DNP3 TCP, Modbus TCP, Synchrophasor 
(IEEE C37.118 - IP), 


 Utični modul na poziciji F: port je dostupan ali nije sastavljen 
Sa slijedećim funkcijama zaštite:       ANSI OZNAKA: 
 Kontrola isključnih krugova prekidača      74TC 
 Blokada do resetovanja signala       86 
 Stabilizacija po drugom harmoniku 
 Hladni start 
Funkcije mjerenja: 
 Mjerenje faznih napona 
 Mjerenje linijskih napona 
 Mjerenje struja 
 Mjerenje aktivne snage 
 Mjerenje reaktivne snage 
 Mjerenje faktora snage 
 Mjerenje aktivne energije 
 Mjerenje reaktivne energije 
Funkcije nadzora procesa i stanja: 
 Funkcija samonadzora  
Funkcije upravljanja: 
 upravljanje preko tastature  
 korisničko definisana logika sa CFC 
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija sa uređajem na engleski jezik.  
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu vrstu opreme. 
MCU na sebi ima tastere za komandovanje, lokalnu LED signalizaciju sa mogućnošću 
memorisanja i resetovanja signala. 
Komplet uređaj. 
 


kom.  1  
  


4. Trofazni relej za kontrolu napona (prisustvo faza i ispravnosti N provodnika), redoslijeda faza, 
prenapona i podnapona, naznačenog napona upravljanja 160-690V, sa dva izlaza 2C/O struje 
5A (-F230).  
Na primjer: tip 3UG46 16-1CR20 proizvodnje SIEMENS. 
 
kom.   1 
 


5. Naponski trofazni transformator slijedećih parametara: 
Tip     trofazni  







81 
 


 
 
 


Trofazni radni napon   400 V između faza   
Jednofazni radni napon   230 V između faze i neutralnog provodnika  
Maks. izolacioni napon  0,72 kV   
Primarni napon    400 V/√3 V između faze i neutralnog provodnika, tj. 230 Vrms  
Sekundarni napon   100 V/√3 V između faze i neutralnog privodnika, tj. 57,7 Vrms  
Klasa preciznosti    0,5  
Precizna snaga    15 VA  
Klasa izolacije    A  
Frekvencija    50 Hz  
Radna temperatura   -25 … +40 °C  
Stepen onečišćenja   nivo 3 
Dimenzije:    420x245x98mm 
Težina – unutrašnja verzija  oko 11,5 kg  
Standardi     EN 60439-1, EN 60529, EN 62262, EN 61869. 
 
kom.   1 
 


6. Jednopolni automatski prekidač za zaštitu odvodnika prenapona (-F012, -F013, -F014) 
slijedećih karakteristika: 
• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 25A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 


 
kom.   3 
 


7. Jednopolni odvodnici prenapona (-F022, -F023, -F024) slijedećih karakteristika: 
• Naznačenog napona 275 V AC 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 


 
kom.   3 
 


8. Tropolni automatski prekidač za zaštitu naponskih kola (-F51, -F52) slijedećih karakteristika: 
• naznačenog napona 230/400 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 1,4-2A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• 3p 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 


 
kom.   2 
 


9. Tropolni automatski prekidač (-Q11) slijedećih karakteristika: 
• naznačenog napona 230/400 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 63A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 


 







82 
 


 
 
 


kom.   1 
 
10. Tropolni automatski prekidač (-Q12) slijedećih karakteristika: 


• naznačenog napona 230/400 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 40A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 


 
kom.   1 
 
11. Tropolni automatski prekidač (-Q13, Q14) slijedećih karakteristika: 


• naznačenog napona 230/400 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 16A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 


 
kom.   2 
 
12. Jednopolni automatski prekidač za zaštitu naponskih kola (-Q15, -Q16, -Q17, -Q18, -Q19 i -


Q20) slijedećih karakteristika: 
• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 16A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 


 
kom.   6 
 


13. (-F21, -F40, -F41): Unutar nisknaponskog odjeljka montirani su: 
• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači  


 Naznačene struje 6A,  
 karakteristike C    
 podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC 947 
 1NO+1NC   
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  3 
 


14. Sitni materijal 
• Bakarne sabirnice za N i PE šinu 
• Provodnik za vezu unutar ormara tipa P/M presjeka 35mm2, 16mm2, 6mm2, 4mm2, 2.5mm2, 


1.5mm2; 
• Savitljivi provodnici tipa P/F presjeka 2.5mm2, 1.5mm2, za vezu opreme na vratima sa 


rednom stezaljkom 
• Elementi ožičenja, kanali POK, navlake PA, elastične oznake, pokrivne pločice i ostali sitan 


nespecificiran materijal 
• Redne stezaljke sa priborom, za provodnike do 16mm2,  
• Redne stezaljke za strujne veze, sa priborom, za provodnike do 6mm2,  
• Redne stezaljke sa priborom, za provodnike do 6mm2,  







83 
 


 
 
 


• Stezaljke sa kratkospojnom premosnicom 
• Graničnik 
• Ostala nespecificirana oprema 


 
4.2.6. Ormar za smještaj opreme za sopstvenu potrošnju - naizmjenični napon   
 


Orman za smještaj opreme sopstvene potrošnje - naizmjenični napon je samostojeći, noseći 
okvir izrađen od čeličnog lima debljine 2,5 mm, a stranice, vrata i krov od čeličnog lima debljine 
1.5mm. Orman se sa prednje strane zatvara jednokrilnim vratima sa zabravljivanjem u tri tačke. 
Na prednjoj strani su otvori za cirkulaciju vazduha. Radi uzemljavanja, na vratima i na 
konstrukciji pored vrata su ugrađeni zavrtnji za uzemljavanje. Za montiranje na pod i propisno 
hlađenje sa ormananom se isporučuje postolje (stopa) visine 100mm te postoji razmak između 
podne ploče ormana i samog poda. Uvođenje kablova  je sa donje strane. Svi elementi ormana 
su zaštićeni od korozije plastificiranjem u boji RAL 7032. Kućište u stepenu zaštite 23. 
Ormar se sastoji iz dovodnog polja, polja za redne stezaljke, polja razvoda naizmjeničnog  
napona (3x230/400 V AC, 50Hz) i polja za mjerenje električne energije. Na vratima ormara 
montiran je ugradni mikroprocesorksi upravljački uređaj radi nadzora i upravljanja. Na dno 
ormana nalaze se otvori za prolaz napojnih i komandno signalnih kablova.  
Dimenzije ormara su (ŠxDxV): 600x600x2200mm  
 
kom.  1 
 


4.2.7. Parametrizacija, podešavanje i ispitivanje funkcionalnosti oprme i uređaja   
 
4.2.8. Postolje za fiksiranje ormana naizmjeničnog napona (=NE1+NE1)    
 
Čelični "U" nosač, vruće valjan (JUS C.B3.141 - 1962), pocinčani, dimenzija 80x45x6x8mm, 
presjeka 1100mm2, moment inercije Ix=106cm4, Iy=19.4cm4, otpornog momenta Wx=26,5cm3, 
Wy=6,36cm3, sa podužnom masom 8,64 kg/m. 
 
m      3    
 
4.3. Ormar za sopstvenu potrošnju (=NK1+NK1) - jednosmjerni napon    
 
4.3.1. Ormar za jednosmjerni napon (=NK1+NK1) 


 
Orman samostojeći, dimenzija ŠxDxV: 800x600x2200mm, za smještaj MCU i rednih stezaljki.  
Ormar je izgrađen od hladnovaljanog lima debljine 2mm. Orman se sa prednje strane zatvara 
jednokrilnim vratima sa zabravljivanjem u tri tačke. Na prednjoj strani su otvori za cirkulaciju 
vazduha. Na vratima je montiran ugradni MCU. Radi uzemljavanja, na vratima i na konstrukciji 
pored vrata su ugrađeni zavrtnji za uzemljavanje. Za montiranje na pod i propisno hlađenje sa 
ormananom se isporučuje postolje (stopa) visine 100mm te postoji razmak između podne 
ploče ormana i samog poda. Pri vrhu, na bočnim stranama i zadnjoj strani postoje otvori za 
izlaz zagrijanog vazduha. Uvođenje kablova  je sa donje strane. Svi elementi ormana su 
zaštićeni od korozije plastificiranjem u boji RAL 7032. Kućište u stepenu zaštite 23. 
kom.  1 
U ormanu je smještena slijedeća oprema: 


 
4.3.2. Ispravljač (–A1.1 i –A1.2)           
 







84 
 


 
 
 


1. (–A1.1 i –A1.2): Tiristorski ispravljač, za napajanje potrošača i automatskim punjenjem i 
održavanjem suve akumulatorske baterije desetočasovnog kapaciteta 100 Ah, slijedećih 
karakteristika: 
 


Ulaz: 
• Naznačeni ulazni napona  230 V±10%, 50Hz 
• Naznačeni izlazni napona  110 V DC 
• Naznačena naizmjenična struja 11.5 A 


Izlaz: 
• Naznačena jednosmjerna struja 20 A 
• Naznačeni napona   108 V 
• Napon punjenja:    127 V 
• Napon održavanja:    121,5 V 
• Talasnost napona   <5% eff bez baterije 
• Karakteristika punjenja  IU prema DIN 41773 


Mjerenje i sinoptika: 
• Mjerenje jednosmjernog napona 
• Mjerenje jednosmjerne struje za struju baterije i potrošače 
• Indikacija 
 prisustvo mrežnog napona i punjač uključen 
 visok napon baterije 
 režim dopunjavanja 
 režim punjenja 
 test baterije 
 test baterije negativan 
 kvar punjača 
 nestanak mrežnog napajanja 
 DC napon <2.1 V/c 
 DC napon <1.95 V/c 
 DC napon <1.8 V/c 
 Izgorio osigurač baterije 


Opšti podaci: 
• Temperatura ambijenta:   0-400C 
• Buka: max.     60 dB 
• Stepen zaštite:    IP 20 
• Karakteristike punjenja i održavanja napona (IU) treba da odgovaraju suvim 


akumulatorskim baterijama   
Na primjer Punjač Tebechop 3000 tip: E 230 108/20 Bwru – PDE 
Za upravljanje i nadzor sistema sopstvene potrošnje na ćeliji je montiran MCU 2000+. Za 
indikaciju stanja sistema ima dva reda LED dioda. Na MCU 2000+ nalazi se displej, 
elementi za operativni rad na jedinici i dugme za reset i LED test. 
 
kom.  2 
 


2. a) (-F100): Jednopolno podnožje 63A za topljive visokoučinske osigurače naznačene 
struje 25 A veličine NV00 
 


kom.  2 
 
b) (-F100): Topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje 25 A, veličine NV00 
 







85 
 


 
 
 


kom.  2 
 
c) (-F100): Signalni kontakti pregorijevanja topljivog visokoučinskog osigurača naznačene 
struje 25 A, veličine NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A. 
 


kom.  2 
 


3. a) (-F101): Jednopolno podnožje 63A za topljive visokoučinske osigurače naznačene 
struje 25 A veličine NV00 
 


kom.  2 
 
b) (-F101): Topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje 25 A, veličine NV00 
 
kom.  2 
 
c) (-F101): Signalni kontakti pregorijevanja topljivog visokoučinskog osigurača naznačene 
struje 25 A, veličine NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A. 
 


kom.  2 
 


4. (-R10): Strujni šant 25A DC, 60mV. Uz šant isporučiti i nosače za montažu na ploču. 
 


kom.  1 
 


5. (-R11): Strujni šant 25A DC, 60mV. Uz šant isporučiti i nosače za montažu na ploču. 
 


kom.  1 
 


6. (-R12): Strujni šant 25A DC, 60mV. Uz šant isporučiti i nosače za montažu na ploču. 
 


kom.  1 
 


7. (-U100): Mjerni pretvarač ulaznog napona  
• Ulaz 0-60mVDC, izlaz 0-20mA  
• napon napajanja 24VDC 


 
kom.  1 
 


8. (-U101): Mjerni pretvarač ulaznog napona  
• Ulaz 0-60mVDC, izlaz 0-20mA  
• napon napajanja 24VDC 


 
kom.  1 
 


9. a) (-Q12): Jednopolno podnožje 63A za topljive visokoučinske osigurače naznačene struje 
25 A veličine NV00 
 


kom.  2 
 
b) (-Q12): Topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje 25 A, veličine NV00 
 







86 
 


 
 
 


kom.  2 
 
c) (-Q12): Signalni kontakti pregorijevanja topljivog visokoučinskog osigurača naznačene 
struje 25 A, veličine NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A. 
 


kom.  2 
 


10. a) (-Q21): Jednopolno podnožje 63A za topljive visokoučinske osigurače naznačene struje 
25 A veličine NV00 
 


kom.  2 
 
b) (-Q21): Topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje 25 A, veličine NV00 
 
kom.  2 
 
c) (-Q21): Signalni kontakti pregorijevanja topljivog visokoučinskog osigurača naznačene 
struje 25 A, veličine NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A. 
 


kom.  2 
 


11. (-A101): DC/DC konvertor 110V DC na 24VDC, 10A 
 


kom.  1 
 


16 (-A110): Ispravljač 230V, 50Hz na 24VDC, 0.75A 
 
kom.  1 
 


12. (-K100): Rele za kontrolu prisustva DC napona I kontrolu zemljospoja 110VDC, sa jednim 
preklopnim kontaktom, napon napajanja 230VAC, 10-110kOma 
 


kom.  1 
 


13. (-U102): Mjerni pretvarač ulaznog napona 
• 0-110VDC, izlaz 0-20mA 
• napon napajanja 24VDC 


 
kom.  1 
 


14. (-F01, -F02) Dvopolni niskonaponski zaštitni automat: 
• nazivni napon 110V DC 
• nazivna struja 2A 
• prekidna moć 10kA 
• karakteristika okidanja C 
• sa 1NO+1NC 


 
kom.  2 
 


15. (-K01): Kontaktor 3p, sa glavnim kontaktima za naznačenu struju 16A DC (AC-3) i 220 V, 
kalem naznačenog napona 110V DC, sa jednim radnim i dva mirna kontakta.  


Npr. tip LP1+LA1 proizvodnje Telemecanuque. 







87 
 


 
 
 


 
kom.  1 
 


16. (-S01): Tropolni tropoložajni prekidač sa nultim položajem (1-0-2) naznačene struje 12A, 
480 V AC.  


Na primjer tip 4G10 proizvodnje R. Končar. 
 
kom.  1 
 


17. (-F21, -F22, -F23, -F24, -F25, -F26, -F27, -F28, -F29, -F30, -F31, -F32, -F33, -F34, -F35)  
 
Dvopolni niskonaponski zaštitni automat: 


• nazivni napon 110V DC 
• nazivna struja 16A 
• prekidna moć 10kA 
• karakteristika okidanja C 
• sa 1NO+1NC 


 
kom.  15 
 


17 (-F012, -F013, -F014, -F015): Jednopolni automatski prekidač za zaštitu naponskih kola  
slijedećih karakteristika: 


• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 25A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 


 
kom.   4 
 
18 (-F022, -F023, -F024, -F025): Odvodnik prenapona za napon 400 V, nazivna struja 10 kA, 


jednopolni. 
 
kom.  4 
 


19 (-F021, -F040, -F041): Unutar nisknaponskog odjeljka montirani su: 
• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači  


 Naznačene struje 6A,  
 karakteristike C    
 podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC 947 
 1NO+1NC   
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  3 
 


20 Sitni materijal 
• Provodnik za vezu unutar ormara tipa P/M presjeka 16mm2, 6mm2, 4mm2, 


2.5mm2, 1.5mm2; 
• Savitljivi provodnici tipa P/F presjeka 2.5mm2, 1.5mm2, za vezu opreme na vratima 


sa rednom stezaljkom 
• Elementi ožičenja, kanali POK, navlake PA, elastične oznake, pokrivne pločice i 


ostali sitan nespecificiran materijal 







88 
 


 
 
 


• Redne stezaljke sa priborom, za provodnike do 6mm2,  
• Stezaljke sa kratkospojnom premosnicom 
• Graničnik 
• Ostala ne specificirana oprema 


 
a) Mikroprocesorksi upravljački uređaj (MCU) za nadzor i upravljanje (– P22) 


 
U vratima ormana +NK1 montiran je MCU (-P22).  
 
Niskonaponski orman je opremljene upravljačkom jedinicom (MCU), sa funkcijama, upravljanja, 
mjerenja, nadzora, samodijagnostike, signalizacije i komunikacije. MCU montiran i povezan u 
ormanu 0.4 kV (+NE1). 
 
Opšti podaci za MPCU: 
• Naznačena frekvencija       50 Hz 
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora (IL1, IL2 i IL3) 5A  
• Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora   100 V  
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona    110 V DC 
 
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom: 
 strujni ulazi      kom.  4 
 naponski ulazi     kom.  4  
 kontakt za samonadzor:     kom.  1 
 binarni ulazi:      kom. 27 
 binarni izlazi:      kom. 17 (10 standardnih, 6 brzih) 
 Broj mjernih ulaza pretvarača (transducer) kom.  4 (20mA, standardno) 


 
Konstruktivni podaci: 
 ugradni, ugradnja u ormanu 0.4kV opreme (+NE1) u limu vrata ćelije 0.4 kV 
 priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj strani uređaja 
 predvidjeti MCU koji na sebi ima lokalnu LED signalizaciju sa mogućnošću memorisanja i 


resetovanja signala. 
 


Komunikacioni priključci: 
 interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje strane uređaja,  
 komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički, sa Ethernetom i protokolom IEC 61850 
 sistemski interfeis IEC 61850, 
 servis interfeis  
 sinhronizacija vremena 
 Utični modula na poziciji E: ETH-BB-2FO: 2x optical Ethernet 100 Mbit/s, 1300 nm, duplex LC 


connector, 2 km over 50/125 um or 62.5/125 um multimode optical fiber Communication, IEC 
61850-8-1 MMS and GOOSE, IEC 60870-5-104, DNP3 TCP, Modbus TCP, Synchrophasor 
(IEEE C37.118 - IP), 


 Utični modul na poziciji F: ANAI-CA-4EL: 4 analogna ulaza 20 mA, vijčane stezaljke 
 
Sa slijedećim funkcijama zaštite:       ANSI OZNAKA: 
 Kontrola isključnih krugova prekidača      74TC 
 Blokada do resetovanja signala       86 
 Stabilizacija po drugom harmoniku 
 Hladni start 
Funkcije mjerenja: 
 Mjerenje faznih napona 







89 
 


 
 
 


 Mjerenje linijskih napona 
 Mjerenje struja 
 Mjerenje aktivne snage 
 Mjerenje reaktivne snage 
 Mjerenje faktora snage 
 Mjerenje aktivne energije 
 Mjerenje reaktivne energije 
Funkcije nadzora procesa i stanja: 
 Funkcija samonadzora  
Funkcije upravljanja: 
 upravljanje preko tastature  
 korisničko definisana logika sa CFC 
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija sa uređajem na engleski jezik.  
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu vrstu opreme. 
MCU na sebi ima tastere za komandovanje, lokalnu LED signalizaciju sa mogućnošću 
memorisanja i resetovanja signala. 
Komplet uređaj. 
 


kom.  1 
 


b) Sitni materijal 
• Provodnik za vezu unutar ormara tipa P/M presjeka 16mm2, 6mm2, 4mm2, 


2.5mm2, 1.5mm2; 
• Savitljivi provodnici tipa P/F presjeka 2.5mm2, 1.5mm2, za vezu opreme na vratima 


sa rednom stezaljkom 
• Elementi ožičenja, kanali POK, navlake PA, elastične oznake, pokrivne pločice i 


ostali sitan nespecificiran materijal 
• Redne stezaljke sa priborom, za provodnike do 6mm2,  
• Stezaljke sa kratkospojnom premosnicom 
• Graničnik 
• Ostala ne specificirana oprema 


 
4.3.3. Akumulatorska baterija         87 
 


a) Baterijski stalak, postojeći, dimenzije: _____x_____x_____ mm (ŠxDxV.). 
 


b) Stacionarna suva akumulatorska baterija, desetočasovnog kapaciteta 100 Ah, sa 
autonomijom rada 6 časa strujom pražnjenja 15A na 1.8 V po ćeliji pri temperaturi 200C. 
Blokovi od 12V, 100Ah. Baterija sastavljena od 9 blokova po 12V što iznosi 108 V DC. Uz 
bateriju isporučiti komplet pribor za povezivanje. Baterija konstruisana za životni vijek od 
12 godina prema EUROBAT. 
Na primjer baterija Hoppecke. 
 
kom.  9 blokova po 12V 
 


4.3.4. Priključak akumulatorske baterije         
 


Akumulatorska baterija se priključuje na odgovarajuće kleme – osigurače, montirane u 
prostoriji akumulatorske baterije – postojeće stanje. Montirati nove osigurače i sa 
odgovarajućim kablom akumulatorska baterija se priključuje u ormanu u kojem je 
smještena slijedeća oprema:  


1. Jednopolno podnožje 63A za topljive visokoučinske osigurače naznačene struje 35 A  







90 
 


 
 
 


veličine NV00 
 


kom.  2 
 


2. Topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje 35 A, veličine NV00 
 


kom.  2 
 


3. Signalni kontakti pregorijevanja topljivog visokoučinskog osigurača naznačene struje 35 A, 
veličine NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A. 
 


kom.  2 
 
4.4. Ormar za smještaj opreme za sopstvenu potrošnju (=NE1+NE2) – UPS napon  
 
4.4.1. (=NE1+NE2): Ormar samostojeći 
 
1. (=NE1+NE2): Ormar samostojeći koji se sastoji od slijedećih odjeljaka: odjeljak za redne 


stezaljke, odjeljak za invertor i odjeljak razvoda AC napona. Na dijelu ormara gdje se nalazi 
redne stezaljke nalazi se otvor za prolaz napojnih i komandno signalnih kablova. Uvođenje 
kablova  je sa donje strane. Za montiranje na pod i propisno hlađenje sa ormananom se 
isporučuje postolje (stopa) visine 100mm te postoji razmak između podne ploče ormana i 
samog poda. Svi elementi ormana su zaštićeni od korozije plastificiranjem u boji RAL 7032. 
Kućište u stepenu zaštite 23. 
Dimenzije ormara su (ŠxDxV): 600x600x2200mm. 
 
kom.  1 
 
U ormanu je smještena slijedeća oprema: 
 


2. (-A30): Invertor 2,5 kVA tip G 110 E 230/ 10,9/2rfg-WPE2,5, proizvođača TEBEVERT. Invertor 
sa integrisanom statičkom elektronskom preklopkom. 
Karakteristike invertora: 
• Ulazni napon: 110V, DC 
• Ulazna struja: 20,2A pri cos(fi)=0,8 
• Opseg ulaznog napona -15% do +20% 
• Izlazni napon: 230V, 50 Hz. 


 
kom.  1 
 


3. (-S01): Dvopolna grebenasta sklopka (tropoložajna 1-0-2), ugradna, tipa GS 40-52U, nazivne 
struje 40A, ugradnja na vratima ormara. 
 
kom.  1 
 


4. (-T1): Izolacioni jednofazni transformator snage 3 kVA, napon primara 230V, 50Hz, napon 
sekundara 230V 50Hz. 
 


Podaci za snagu/napon/struju 
Deklarisana snaga     3 kVA 
Deklarisana frekfencija    50 Hz 
Deklarisani ulazni napon    AC 230 V 







91 
 


 
 
 


Deklarisana ulazna struja In    16.0 A 
Deklarisan izlazni napon    AC 230 V 
Deklarisana izlazna struja    15.2 A 
Udarna struja      <12 x In 
Struja curenja      <0.5 mA 
Struja praznog hoda I0     <3% 
Napon praznog hoda sekundara U0   <235 V 
Napon kratkog spoja uk    <3% 
Ostali podaci 
Osigurač      16A gL/gG 
Gubici u gvožđu     114W 
Gubici u bakru      116W 
Max temperatura ambijenta    < 40 °C 
Porast temperature u praznom hodu   < 35 °C 
Porast temperature pri punom opterećenju  < 70 °C 
Nivno buke (nepterećenog i u punom opterećenju) < 35 dB(A) 
Klasifikacija izolacije     ta40/B 
Stepen zaštite      IP00 
Klasa zaštite      II 
Dimenzije      orijentaciono: 240x230x170mm 
Masa       oko 32kg 
Standardi      IEC (EN) 61558-1 


IEC (EN) 61558-2-15 
kom.  1 
 


5. a) (-Q3): Jednopolno podnožje 63A za topljive visokoučinske osigurače naznačene struje 25 A 
veličine NV00 
 
kom.  2 
 
b) (-Q3): Topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje 16 A, veličine NV00 
 
kom.  2 
 
c) (-Q3): Signalni kontakti pregorijevanja topljivog visokoučinskog osigurača naznačene struje 
25 A, veličine NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A. 
 


kom.  2 
 
21 (-F01): Dvopolni niskonaponski zaštitni automat: 


• nazivni napon 110V DC 
• nazivna struja 16A 
• prekidna moć 10kA 
• karakteristika okidanja C 
• sa 1NO+1NC 


 
kom.  1 
 


22 (-F02): Dvopolni niskonaponski zaštitni automat: 
• nazivni napon 230V AC 
• nazivna struja 16A 
• prekidna moć 10kA 







92 
 


 
 
 


• karakteristika okidanja C 
• sa 1NO+1NC 


 
kom.  1 
 


23 (-Q01, -Q02, -Q03, -Q04, -Q05 i –Q06): Jednopolni automatski prekidač za zaštitu 
naponskih kola  slijedećih karakteristika: 


• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 16A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 


 
kom.   6 


   
4.4.2. Postolje za fiksiranje ormana          
 
Čelični "U" nosač, vruće valjan (JUS C.B3.141 - 1962), pocinčani, dimenzija 80x45x6x8mm, 
presjeka 1100mm2, moment inercije Ix=106cm4, Iy=19.4cm4, otpornog momenta Wx=26,5cm3, 
Wy=6,36cm3, sa podužnom masom 8,64 kg/m. 
 
m     3    
 
4.4.3. Transport i montaža opreme sopstvene potrošnje      
 
1. Transport opreme od proizvođača do lokacije trafostanice i montaža opreme u trafostanici 


 
Paušalno 
 


2. Podešavanje i provjera funkcionalnosti opreme sopstvene potrošnje 
 
Paušalno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







93 
 


 
 
 


 
        
4.5. Stanični računar sa daljinskim interfejsom (=X01+X01)       
 
4.5.1. Orman za lokano upravljanje 


 
Orman samostojeći, dimenzija ŠxDxV: 1000x1000x2200mm, za smještaj  opreme,  uređaja 
i rednih stezaljki koji pripadaju sustemu lokalnog upravljanja. Orman opremiti montažnim 
ramom dimenzija (Š x V): 19“ x 42U, pri čemu ram ormana mora biti otporan na uvrtanje. 
Ormar je izgrađen od hladnovaljanog lima debljine 2mm. Orman se sa prednje strane 
zatvara jednokrilnim providni (staklena, itd.) vratima sa zabravljivanjem u tri tačke. Orman 
opremiti ramom. 
Radi uzemljavanja, na vratima i na konstrukciji pored vrata su ugrađeni zavrtnji.  
Za montiranje na pod i propisno hlađenje sa ormananom se isporučuje postolje (stopa) 
visine 100mm te postoji razmak između podne ploče ormana i samog poda.  
Oprema za održavanje ambijentalnih uslova ormana mora obezbediti u unutrašnjosti 
ormana temperaturu vazduha u opsegu 0-40oC i vlažnosti 0-60%. 
Pri vrhu, na bočnim stranama i zadnjoj strani postoje otvori za izlaz zagrijanog vazduha.  
Uvođenje kablova  je sa donje strane. Uvod kablova treba da je obezbeđen odgovarajućim 
zaptivanjem, da bi se sprečio prodor prašine ili štetočina ili širenje mogućeg plamena.  
Svi elementi ormana su zaštićeni od korozije plastificiranjem u boji RAL 7032.  
Kućište u stepenu zaštite 23. 
 


4.5.2. (-A02): Komunikacioni računar („GATEWAY“)  
 


Komunikacioni računar je mikroprocesorska računarska komponenta sistema za daljinski nadzor i 
upravljanje, koja minimalno treba da ispunjava sledeće hardverske zahtjeve:  


1. Bez pokretnih djelova, pasivno hlađenje uređaja  
2. Montaža u 19“ orman  
3. Napajanje (110 V DC dozvoljeni opseg +10%, -15%)  
4. Radna temperatura ambijenta -25 ºC do +60 ºC za 100 % CPU opterećenje 24h  
5. Radna vlažnost ambijenta 5 – 95 %  
6. 1 (jedan) preklopni izlazni relej za alarm: 1NO/NC 
7. x86 i7 arhitektura procesora  
8. Memorija 8 GB DD3  
9. Rezolucija 1920 x 1080 piksela  
10. SATA kontroler: RAID SSD 2 x 512 GB; hot-swappable  
11. Broj USB portova (minimalno): 4 x USB 2.0 i 2 x USB 3.0  
12. Broj serijskih portova: 2 x RS-232 ili 485 (DB9 ili terminal)  
13. Broj portova: 4 x 10/100/1000 Base-Tx RJ 45 (od toga dva dualna porta)  
14. Podržava IEC 61850-3 Communication networks and systems in substations  
15. Operativni sistem podržano:  


Windows 10 Professional/Enterprise (64bit),  
16. Podržava protokol: PTP (IEE1588 Precision Clock Synchronization Protocol for Networked 


Measurement and Control Systems) (Master/Slave).  
 
NAPOMENA: Licence za operativni sistem i sve pripadajuće alate moraju biti trajne i prenosive. 
 


kom.  1 
 







94 
 


 
 
 


a)  (-A51, -A52): Koncetratori veza (switch) za povezivanje zaštitnih i kontrolnih uređaja na 
računar (IEC 61850 protokol), sa potrebnim brojem ulaza i signalom kvara u zavisnosti od 
konfiguracije.  
Tehničke (minimalne) karakteristike aktivne mreže opreme su slijedeće:  
1. Napajanje (110 V DC, dozvoljeni opseg +10%, -15%)  
2. Montaže u 19“ orman ili DIN šinu,  
3. Bez pokretnih djelova, pasivno hlađenje uređaja  
4. Radna temperaturni uslovi -25º C do +60º C  
5. 1 (jedan) izlazni relej za alarm 1NO/NC 
6. Broj portova 8 x 10/100 Mb FX (LC konektor za MM vlakna) i  
7. 8 x 10/100/1000BASE-TX RJ45 
8. Upravljivi SWITCH - L2 mrežni protokoli i standardi:  


 
• IEEE 802.1D MAC Bridges, STP  
• IEEE 802.1p Layer2 COS prioritization  
• IEEE 802.1q VLAN  
• IEEE 802.1s Multiple Spanning-Trees  
• IEEE 802.1w Rapid Spanning-Tree  
• IEEE 802.1x Port Access Authentication  
• IEEE 802.1AB LLDP  
• IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)  
• IEEE 802.3ah 100BASE-X SMF/MMF  
• IEEE 802.3 10BASE-T specification  
• IEEE 802.3u 100BASE-TX specification  
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification  
• IEEE 802.3z 1000BASE-X specification  
• IEEE 1588v2 PTP Precision Time Protocol  


 
9. Komunikaciona arhitektura za obezbeđivanje (N-1) redundanse  


• Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP/eRSTP)  
10. IEC 61850-3 Communication networks and systems in substations  
11. IEC 60068-2 Environmental testing  
12. Podržava protokol: PTP (IEE1588 Precision Clock Synchronization Protocol  
  for Networked Measurement and Control Systems) (Master/Slave). 
 
Na primjer kao: tip RUGGEDCOM RSG2488NC 
 


kom.  2 
 


4.5.3. (-A01): Stanični računar (LUM - Touch screen)  
 


Stanični računar (Lokalno mjesto upravvljanja (LUM) - Touch Screen) je računarska komponenta 
sistema za daljinski nadzor i upravljanje koja objedinjuje server, radnu stanicu, monitor, miša i 
tastaturu u jednom uređaju.  
 
Minimalni tehnički zahtevi za stanični računar (LUM – Touch Screen): 
 


LUM Touch Screen  
Tip ekrana  Touch  
Veličina ekrana  17 "  
Rezolucija  1366 x 768 piksela (odnos 16:9)  







95 
 


 
 
 


Osvetljenje  400 cd/m²  
Ugao gledanja  170° horizontalno; 160° vertikalno  
Procesor -CPU  i3  
RAM  4 GB  
Disk  SSD 250 GB  
Interfejsi  1x RS-232, 2 x USB 2.0,  


1 x USB 3.1, 2 x 1 GbE LAN  
Operativni sistem  Windows 10 Professional/Enterprise  


prenosive licence  


Napajanje  24 V DC  
 
NAPOMENA: Operativni sistem i sve pripadajuće licence moraju biti trajne i prenosive. 


 
kom.  1 
 


b)  (-U11): Server sinhronizacije vremena: 
• Napajanje 110 V DC 
• Ethernet Ports – ETH0/ETH1: 2xEtherenet porta RJ45 
• Precise Time Protocol (PTP) 
 


Na primjer: hopf 8030HEPTA-GPS 
 


komplet   1 
 


c)  GPS antena za spoljašnju montažu na zid tipa FG441800A 
 


komplet   1 
 


d)  (-F011): Zaštita antenskog dovoda od atmosferskih pražnjenja tipa DCF77: FG444100 
 


kom   1 
 


e)  GPS koaksijalni kabl za priključenje antene RG 59 sa priključcima 
 


komplet   2 
 


f)  (-G01, -G02): DC/DC Konvertor 110V DC / 24V DC 20A 
 


• Ulazni napon: 110 V DC 
• Snaga 480 W 
• Izlazni napon: 24 V DC 
• Izlazna struja: 20 A 


 
kom.  2 


 
g)  (-G11): Diodni modul 24V DC 
 


• Ulazni napon: 2x24 V DC 
• Ulazna struja: 2x20 A 
• Izlazna struja: 40 A 







96 
 


 
 
 


 
kom   1 
 


1) Optički kablovi za povezivanje pojedinih uređaja, komplet sa odgovarajućim konektorima 
 


komplet  1 
 
2) (-F102, -F103, -F106): Jednopolni automatski prekidač za zaštitu naponskih kola osvjetljenja  


slijedećih karakteristika: 
• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 2A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 
• montaža na DIN šinu 


 
kom.   2 
 


3) (-F105): Jednopolni automatski prekidač za zaštitu naponskih kola grijača  slijedećih 
karakteristika: 


• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 10A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 
• montaža na DIN šinu 


 
kom.   1 
 


4) (-F104): Jednopolni automatski prekidač za zaštitu naponskih kola utičnice  slijedećih 
karakteristika: 


• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 6A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 
• montaža na DIN šinu 


 
kom.   1 


 
5) (-F101): Jednopolni automatski prekidač za zaštitu naponskih kola utičnica radnog stola  


slijedećih karakteristika: 
• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,  
• naznačene struje 16A 
• Naznačene prekidne moći 10 kA 
• Karakteristike isključenja C 
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC 
• montaža na DIN šinu 


 
kom.   1 


 







97 
 


 
 
 


6) (-X101, -X102): Monofazne šuko utičnice 16A, za napon 230V, 50Hz, za montažu na DIN šinu  
 


kom.  5 
 


7) (-H101, -H102): Fluo svjetiljka 230V AC, 15W 
 
kom.  2 
 


8) (-E101): Grijač  
• Naznačeni napon:   230 V, 50 Hz 
• Snage    150 W 
• Montaža na DIN šinu  35/7.5 


 
kom.   1 
 


1) (-S101, -S102): Mikro prekidač za osvjetljenje ormana upravljanja. 
 
 Naznačeni napon    250 V AC 
 Maksimalna struja.   0.55 A/250 V AC 
 Naznačena termička struja  3A/400 V AC 15  
 Broj kontakata    1NO+1NC 


 
kom.  2 


  
2) (-S103): Termostat za kontrolu grijanja  


 
 Naznačeni napon:    230 V, 50 Hz 
 Struja      240 V AC: 10A 
 Kontakt     NO 
 Opseg podešavanja temperature -10-500 C 
 Montaža na DIN šinu    35/7.5 


 
kom.  1 
 


3) (-S104): Higrostat za kontrolu grijanja  
 Naznačeni napon:    230 V, 50 Hz 
 Struja      240 V AC: 5A 
 Kontakt     NO 
 Higrostat:      35…95% RF  
 Montaža na DIN šinu    35/7. 


 
4) (-V101): Ventilator 230 V, 50 Hz, 45W, 2760 o/min 


 
kom.  2 


 
5)  (-F200, -F201, -F203): Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači  


 
 Nazančenog napona 250 V DC 
 Naznačene struje 2A,  
 karakteristike C    
 podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC 947 
 1NO+1NC   







98 
 


 
 
 


 Montaža na DIN šinu 35/7.5 
 
kom.  3 


 
6)   (-F202, -FD204, -F205, -F211): Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači  


 
 Nazančenog napona 250 V DC 
 Naznačene struje 2A,  
 karakteristike C    
 podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC 947 
 1NO+1NC   
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  4 


 
7) (-F210,): Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači  


 
 Nazančenog napona 250 V DC 
 Naznačene struje 10A,  
 karakteristike C    
 podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC 947 
 1NO+1NC   
 Montaža na DIN šinu 35/7.5 


 
kom.  1 


 
8)  Postolje za fiksiranje ormana  


Čelični "U" nosač, vruće valjan (JUS C.B3.141 - 1962), pocinčani, dimenzija 80x45x6x8mm, 
presjeka 1100mm2, moment inercije Ix=106cm4, Iy=19.4cm4, otpornog momenta Wx=26,5cm3, 
Wy=6,36cm3, sa podužnom masom 8,64 kg/m. 
 
m     4    
 
4.5.4. Software 
 
1) Software za komunikaciju MPCU i MCU uređaja, runtime i konfiguracioni softwari, uključujući i 


dodatke za procesiranje mjerenja i kvarova. 
Predviđeni su protokoli IEC 61850 za konektovanje IED-ova zaštitno upravljačkih jedinica i 
protokol IEC 104 slave. 


 
komplet  1 


 
2) Mikro SCADA, za lokalno upravljanje, vizualizaciju i arhiviranje podataka, runtime i 


konfiguracioni, 8000 tagova, grafički prikaz mjerenja, prikaz različitih jednopolnih šema 
 


kom.  1 
 
3) Softver za parametrizaciju releja. 


 
kom.  1 


 
4) Protokol IEC 61850 za komunikaciju između mikroprocesorkih jedinica i staničnog računara. 







99 
 


 
 
 


 
komplet  1 


 
5) Parametrizacija komunikacionog računara. Spisak svih komandi, indikacija, alarma i mjerenja, 


sa tačnim software-skim adresama na staničnom računaru prema procesorskim jedinicama i 
prema centru upravljanja, poslije izvršenog parametrisanja od strane isporučioca. 


 
Paušalno 
 


6) Podešavanje i provjera funkcionalnosti opreme 
 
Napomena: Operativni sistem i sve pripadajuće licence moraju biti trajne i prenosive. 
 
4.5.5. Transport i montaža ormana upravljanja        
 
Transport opreme od proizvođača do lokacije trafostanice i montaža opreme u trafostanici 
 


Paušalno 
 
4.6. Komandno signalni kablovi         
 
4.6.1. Komandno signalni kablovi         
 
1) Kabl PP00 4x35mm2, 1kV 


 
m  35   
 


2) Kabl PP00 4x16mm2, 1kV 
 


m  10   
 


3) Kabl PP00 5x2.5mm2, 1kV 
 


m  15   
 


4) Kabl PP00 3x2.5mm2, 1kV 
 


m  110  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







100 
 


 
 
 


 
 


4.7. Oznake opreme i elemenata u trafostanici       
 
Kompletna izrada i postavljanje oznaka svih ćelija u razvodnom postrojenju 10 kV i 0.4 kV, kao i 
svih uređaja, tabli, ormana za sopstvenu potrošnju, komandu, zaštitu, signalizaciju i mjerenje.  
 
4.8.  Sredstva protivpožarne zaštite         
 
1. Ručni vatrogasni aparat CO2 5kg za gašenje požara 


 
kom.  5 
 


2. Transport, montaža i ispitivanje opreme za protivpožarnu zaštitu 
 
paušalno 


 
4.9. Sredstva zaštite na radu          
 
1. Indikator napona 5-36kV podesiv 


 
kom.  1   
 


2. Izolacione rukavice atestirane na U-12 kV, 
Veličina 12, klasa 2,  
 
na primjer tipa CG-40-C proizvodnje CATU 
prema standardima IEC 60903 and EN 60903 
 
kom.  1   
 


3. Izolacione čizme atestirane na U-12 kV, fazno,  
veličina 45, klasa 2 
Na primejr tipa MV-135-45, 20 000V proizvodnje CATU 
Prema standardima ISO EN 20345  
 
kom.  1   
 


4. Izolacioni šlem izolacije do 20000V, žute boje, 
Na primjer kao MO-185-J proizvodnje CATU 
 
kom.  1   
 


5. Kutija za prvu pomoć sa oznakom crvenog krsta i upustvom za pružanje prve pomoći 
 
kom.  1   
 


6. Jednopolna šeme trafostanice 
 
kom.  1  
 
 







101 
 


 
 
 


  
 
4.10. Ostali inventar           
 
1. Prenosna baterijska lampa 


 
kom.  1   
 


2. Komandni sto, izrađen od panel ploče debljine 18mm, dimenzija 1500x800x850mm, sa 
prostorom (fijokama) 
 
kom.  1   
 


3. Stolica 
 
kom.  1   
 


4. Ormar za tehničku dokumentaciju 
 
kom.  1   
 


5. Klima uređaj za grijanje i hlađenje prostorija 
 
kom.  2   


 
4.11. Priključenje – uklapanje u potojeću mrežu 10 kV       
 


a) Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla, tipa XHE 49-A 1x150/25mm2, 6/10 kV, 
radi priključenje kablova za 6 izvoda 10 kV, na odgovarajućim ćelijama u razvodnom 
postrojenju 10 kV.  
 
m  6x3x20   


 
b) Nabavka, transport i montaža kablovske toploskupljajuće završnice za spoljnu montažu 


(završnica na transformatoru), za jednožilni kabl tipa XHE 49-A 1x150/25mm2, 6/10 kV.  
(Kablovski toploskupljajući  završeci 6/10 kV, za spoljašnju montažu, za jednožilne kablove 
izolovane plastičnom masom, sa električnom zaštitom od žica, kabl je bez armature.  
Presjek provodnika 95-240mm2. Završeci sa papučicama sa zavrtnjima. Komplet treba 
sadržati pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. 
 
Na primjer kao POLT 12D/1XO-ML-4-13 proizvodnje Raychem ili ekvivalentno) 


 
set.  6   
 


c) Nabavka, transport i montaža kablovske prelazne spojnice 10kV za spajanje kablova 
izolovanih plastičnom masom na trožilne kablove. Tip trožilnih kablova i presjek i prelazne 
spojnice za njihovo spajanje odrediti na lice mjesta, poslije uvida u konstrukciju kablova.  
 
Spojnice sa papučicama sa zavrtnjima. Komplet treba sadržati pribor za bezlemno spajanje 
uzemljenja. 


 
set.  6   







102 
 


 
 
 


 
 


4.12. Instalacija rasvjete i priključnica u objektu RP 
 
4.12.1. Razvodna tabla 
 
U postojećoj razvodnoj tabli umjesto topljivih osigurača sa postoljima ugraditi automatske 
osigurače: 


• automatski prekidači 16 A, naznačenog napona 230/400V, 50Hz, struje kratkog spoja 10kA, 
karakteristike B       


 
kom.  10   


 
- automatski prekidači 10 A, naznačenog napona 230/400V, 50Hz, struje kratkog spoja 10kA, 
karakteristike B       
 


kom.  7   
 
- zavrtnji i ostali sitan materijal. 


 
Polje rasvjete  
 


- Tropoloni kontaktor snage za napon 400V AC snage 23 kW i struju do 35 A, sa dva radna i 
dva mirna kontakta (2NO+2NC), sa kalemom za  naponom napajanja 230V 50Hz.  
 


kom  1 
 
-troploni grebenasti tropoložajni prekidač (1-0-2) naznačenog napona 690V, 50 Hz, naznačene 
struje 25A, za čeonu ugradnju (U), za uključenje i isključenje kombinovanih aktivnih i 
induktivnih potrošača (AC 22), sa plavom ručicom.  
 
Na primjer kao BS 32/G25-53-U-P proizvodnje Rade Končar.   
 


kom  1  
     
- uklopni sat 250 V AC, sa izlazom10A,     
 


kom  1 
 
- redne kleme, pertinaks i ostali sitan materijal 


 
U okviru table ugraditi šinu za izjednačenje  potencijala. 
 


Komplet tabla sa svim povezivanjima. 
 


kom.  1   
 
4.12.2. Instalacije opšte rasvjete 
 
1. Svjetiljki tipa TCW060 2xTL5-28W HF dimenzija: AxBxCxD - 1215x116x74mm, za nadgradnju, 


napon napajanja 230 V 50 Hz, sa svom potrebnom priključnom opremom Svjetiljka 
proizvodnje PHILIPS. 







103 
 


 
 
 


 
kom.  10   


 
 
2. Svjetiljki otporne na  vodu, prašinu i udarce, stepen zaštite IP 65, tipa FCW196 2xPL-L 18W 


dimenzija 350x350x104mm, za nadgradnju na zid. Napon napajanja 230 V 50Hz, za sijalice 
tipa 2xMASTER PL-L 18W. Svjetiljka je proizvodnje PHILIPS. 


 
kom.  2   


 
3. Protivpanična svjetiljki slijedećih karakteristika i parametara: 


• Autonomija rada 3 sata,  
• potrošnje 5VA,  
• stepena zaštite IP42,  
• klase zaštite II,  
• sa fluoroscentnom lampom 8W, 90lm  
• Napajanje 230V 50Hz. 


 
Na primjer kao OVA37094E proizvodnje Schnider electric ili ekvivalent. 
 


kom.  3   
 
4. Jednopolni instalacioni prekidač 


 
kom.  5   
 


5. Dupli instalacioni prekidača 
 


kom.  1   
 
6. Provodnik PP/Y-3x1,5 mm2, za napajanje rasvjetnih tijela. Provodnik položiti na zidovima u 


halogen free cijevima  φ16 mm. Prosječna dužina po rasvjetnom tijelu je 10 m. 
 


m  50    
 
4.12.3. Instalacija priključnica 
 
1. Provodnik PP/Y-3x2,5 mm2, za napajanje monifaznih šuko priključnica. Provodnik se postavlja 


u halogen free cijevima φ16 mm, na zidovima. Prosječna dužina po priključnici je 10 m.  
 


m  50    
 
2. Monofazna šuko utičnica:16A, 250 V, 50 Hz (L,N) i sa kontaktom za zaštitno uzemljenje (PE). 


Komplet isporuka i montaža. 
 


kom.  5   
 
3. Dupla monofazna šuko utičnica.  


 
kom.  1   


 







104 
 


 
 
 


4.12.4. Spoljno osvjetljenje 
 
1. Kabl za spoljne osvjetljenje na fasadi objekat PP00/Y3x2.5mm2. 


 
m  15    


 
2. Svetiljka – tipa reflektora.  


LED reflektor 4000K,  
Snaga, 150 W ;  
Boja svetlosti, 4000 K ;  
Svetlosni fluks, 9450 lm ;  
IP Zaštita, 65 IP  


 
kom.  1   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







105 
 


 
 
 


 
 
 
 
5. PRILOG O ZAŠTITI NA RADU                  
 
5.1. Uvod                      
 
Prilog o zaštiti na radu sačinjen je na osnovu Zakon o zaštiti i spasavanju "Službenom listu CG", 
br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023. 
Prilogom su obuhvaćene i zaštitne mjere kojih se mora pridržavati pri eksploataciji predmetnog 
objekta u skladu sa "Pravilnikom o tehničkim normativima za pogon i održavanje 
elektroenergetskih postrojenja i vodova" (Sl. list SRJ br. 41/93). 
Prilog sadrži naznaku svih opasnosti po život i štetnosti po zdravlje radnika koje mogu nastati 
prilikom korišćenja objekta, a koje je Odgovorni projektant uočio, kao i mjere koje su predviđene u 
toku izrade tehničke dokumentacije, da se opasnosti otklone, a moguće štetnosti spriječe ili 
dovedu u dozvoljene granice. 
Prilog se ne odnosi na zaštitu na radu pri montaži postrojenja, koje je dužan da obezbijedi i 
ostvaruje izvođač radova, u skladu sa posebnim elaboratom o uređenju gradilišta i radu na 
gradilištu, koji je dužan da izradi, u skladu sa naprijed navedenim Zakonom. 
Prilikom izrade ovog priloga Odgovorni projektant je pretpostavio: 


• Sprovođenje mjera zaštite na radu obaveza je svih radnika - korisnika objekta, u skladu sa 
Zakonom o bezbijednosti i zdravlju na radu, aktom preduzeća i drugim aktima donijetim na 
osnovu njih (programi za obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu, pravilnici o 
pregledima, ispitivanjima i održavanju oruđa, uređaja i alata, programi mjera za 
unapređenje zaštite na radu idr.) 


• Da radnici koji rade na korišćenju i održavanju postrojenja u objektu, remontu, 
rekonstrukcijama, mjerenjima, manipulacijama i slično posjeduju adekvatne kvalifikacione i 
psihofizičke sposobnosti; 


• Da objekat sadrži urednu i sređenu tehničku dokumentaciju izvedenog stanja; 
• Dobru organizaciju rada i jasna dokumenta za rad (dozvola za rad, manipulaciju islično); 
• Osposobljenost osoblja korisnika za rad korišćenjem bezopasnih metoda rada; 
• Potpunu primjenu ličnih sredstava zaštite na radu, zaštitne opreme, upozorenja i slično. 


 
5.2. Namjena objekta                    
 
Objekat je namijenjen za napajanje električnom energijom srednjenaponskog konzuma na 10 kV 
naponskom nivou. 
 
U objektu egzistiraju naponi: 10 kV i 0.4 kV. 
 
5.3. Obrada priloga                    
 
Ovim prilogom su obuhvaćene Zaštitne mjere kojih se mora pridržavati pri eksploataciji objekta, a 
koja proističu iz slijedećih zakona i pravilnika: 


• Zakon o zaštiti i spasavanju "Službenom listu CG", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi 
zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023 


• "Pravilnikom o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja 
i vodova" (Sl. list SRJ br. 41/93) 


 
 
 



https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True

https://pn2.propisi.net/Account/Login?skipAuto=True





106 
 


 
 
 


 
 


 
5.4. Opasnosti koje mogu nastati u objektu,  


mjere za sprečavanje njihovog nastanka i mjere za njihovo otklanjanje            
 
5.4.1. Opasnost od direktnog dodira djelova pod naponom               
 
Zaštita od direktnog dodira djelova pod naponom obezbijeđena je pravilnim izborom 
elektroopreme, poštovanjem minimalnih sigurnosnih udaljenosti i utvrđenih stepena mehaničke 
zaštite i pimjene odgovarajućih zaštitnih mjera (zaključavanje ormana sa opremom pod naponom i 
slično). 
Pristup objektu, kako u redovnom pogonu tako i pri intervencijama, dozvoljeno je samo ovlašćenim 
i potpuno obučenim radnicima, koji su u svemu upoznati sa zakonima, pravilnicima i upustvima, 
čime je znatno smanjena opasnost od direktnog dodira djelova pod naponom. 
 
5.4.2. Opasnost od previsokog napona dodira i koraka               
 
U slučaju havarijskog režima, pri kvaru na postrojenjima visokog ili niskog napona postoji opasnost 
od pojave opasnih napona dodira i koraka. 
U svrhu ograničavanja vrijednosti napona dodira i koraka na niže od propisom utvrđenih 
vrijednosti, izrađen je sistem zaštitnog uzemljenja. 
Sistem zaštitnog uzemljenja je dimenzionisan i sa vrijednostima otpornosti usklađen sa potrebom 
zaštite u skladu sa važećim propisima o dozvoljenom naponu dodira za postrojenje ovakve vrste.  
U niskonaponskim strujnim kolima primijenjena je mjera automatskog isključenja kola u kvaru u 
predviđenom vremenu. 
 
5.4.3. Opasnost od dejstva električnog luka                 
 
Električni luk može nastati kao posledica proboja izolacije ili pogrešne manipualcije. Izborom 
opreme i postrojenja sa odgovarajućom izolacionom čvrstoćom, kao i poštovanjem minimalnih 
razmaka između djelova koje se nalaze na različitim potencijalima spriječena je mogućnost 
nastanka luka usleijed proboja na izolaciji. 
U slučaju da luk ipak nastane preduzete su mjere da se on u najkraćem vremenu ugasi, što je 
postignuto izborom zaštite elemenata odgovarajućih karakteristika, kao i mjere da se izvrši 
lokalizacija njegovog učinka, što je postignuto primjenom odgovarajuće konatrukcije postrojenja. 
 
5.4.4. Opasnost od dejstva termičkih i elektromagnetnih sila pri kratkom spoju            
 
Sva oprema je dimenzionisana prema maksimalnim strujama koje mogu nastati ma mjestu 
ugradnje uvažavajući i karakteristike zaštitnog uređaja. 
Svi elementi su dimenzionisani u odnosu na tu struju, pa je samim tim obezbijeđeno da sva 
oprema u objektu izdržava sva dinamička i termička naprezanja u režimu kratkog spoja. 
 
5.4.5. Ostale mjere za sprečavanje nastanka opasnosti i materijalne štete             
 
Izborom i dimenzionisanjem opreme u skladu sa proračunima i poštovanjem propisanih zahtjeva 
za ovakvu vrstu objekta projektom su predviđene mjere za sprečavanje nastanka opasnosti i 
materijalnih šteta uslijed: 
a) Preopterećenja i zagrijavanje 
Zaštita od preopterećenja i zagrijavanja je obezbijeđena pravilnim izborom opreme i zaštitnih 
uređaja prema jednovremenim, odnosno maksimalnim strujama koje se mogu pojaviti. 







107 
 


 
 
 


b) Izazivanja požara 
Zaštita od izazivanja požara u TS obezbijeđena je prenosnim protivpožarnim uređajima, koji su 
predviđeni posebnim elaboratom. 
c) Pogrešne manipulacije 
Izborom rasklopne opreme u visokonaponskim postrojenjima koja ima mehaničke blokade pogona 
ili čiji su pogoni predviđeni za zaključavanje, kao i postavljanjem odgovarajućih upozorenja i 
upustava za rad prečava se mogućnost pogrešne manipualacije. 
Ako ipak dođe do pogrešne manipulacije automatikom rada postrojenja je obezbijeđeno 
sprečavanje nastanka većih šteta. 
d) Opasnost od prodora nepozvanih lica u objekat 
Cio kompleks na kome se malazi objekat je ograđen i opremljen vratima koja se zaključavaju tako 
da se ne očekuje mogućnost pristupa nepozvanim licima u objekat, što bi moglo imati za posledicu 
ugrožavanje ljudskih života i materijalnu štetu. 
e) Opasnost od upadanja u kablovske kanale 
Svi kablovski kanali u objektu se prekrivaju pločama koje se podižu isključivo pri radovima i 
intervencijama, a u redovnom pogonu su potpuno pokriveni, tako da je otklonjena opasnost od 
povreda pri padanju u isti. 
f) Opasnost od lošeg osvjetljenja 
Izborom tipa osvjetljenja i nivoa osvijetljenosti u skladu sa preporučenim vrijednostima i 
proračunima, kao i ugradnjom sigurnosnog (pomoćnog) osvjetljenja spriječena je mogućnost 
nastanka opasnosti uslijed loše vidljivosti. 
g) Zaštita od atmosferskih pražnjenja 
Ugradnjom gromobranske instalacije u objektu spriječena je mogućnost nastanka opasnosti i štete 
pri pojavi atmosferskih pražnjenja. 
Zaštita od prodora vlage, vode i prašine u elektrouređaje odnosno razvodne ormane realizovana je 
izborom elektropreme odgovarajućeg stepena zaštite, saglasno uslovima sredine gdje se ista 
ugrađuje (u skladu sastandardom JUS N.B2.751.). 
j) Opasnost od nedozvoljenog pada napona 
Zaštita od nedozvoljenog pada napona riješena je pravilnim dimenzionisanjem presjeka 
provodnika, na osnovu struje potrošača i dužina provodnika. 
k) Opasnost od eksplozije 
Priroda objekta je takva da u njemu nema materijala koje bi mogle izazvati eksploziju. 
l) Opasnost od uticaja elektromagnetnih i električnih polja 
Zaštita od uticaja elektromagnetnih i električnih polja je izvršena korišćenjem oklopljenih kablova, 
uzemljavanjem plašteva kablova i odvojenim vođenjem energetskih i komandno-signalnih kablova 
 
5.5. Zaštita na radu                   
 
Pri radu u trafostanici radnici koji rade na održavanju, manipulacijma, mjerenjima itd., izloženi su 
slijedećim opasnostima: 


• Opasnost od električnog udara; 
• Opasnost od proilaznih pojava koje pruzrokuju povećanje naprezanja opreme; 
• Rad na visini; 
• Opasnost od požara, eksplozije i električnog luka; 
• Opasnost od nedovoljnog i nepovoljnog osvjetljenja; 
• Opasnost od otrovnih materija koje sadrže pojedini aparati ili nastaju kao produkt 


sagorijevanja izolacionih materijala; 
• Opasnost od zaostalog ili povratnog napona; 
• Opasnost od unošenja potencijala preko metalnih plašteva kablova ili uzemljenih faznih 


provodnika kablova 10 kV, ako su oni uzemljeni u susjednoj trafostanici, a u ovoj ostali 
neuzemljeni; 


U ovom projektu su obezbijeđene slijedeće mjere zaštite na radu 







108 
 


 
 
 


• Svi djelovi pod napon se nalaze na propisanom odstojanju od tla, međusobno i od 
uzemljenih djelova; 


• Oklapanje ćelija 10 kV; 
• Postavljanje odgovarajućih opomenskih tablica; 
• Povezivanje radnog, zaštitnog i gromobranskog uzemljenja; 
• Predviđene su odgovarajuće blokade aparata, zaključavanje, uzemljenje pomoću 


zemljospojnika, označavanje naziva polja, ćelije, prostorija; 
• Izabrani propisani izolacioni nivo ormana; 
• Pravilno je izabrana oprema da izdrži dinamička i termička naprezanja pri kratkom spoju; 
• Predviđeni su odvodnici prenapona; 
• Pravilno su izabrani zaštitni i alarmni uređaji za lokalni i daljinski nadzor; 
• Projektom je predviđen odgovarajući broj i raspored svjetiljki tako da je obezbijeđen 


propisan osvjetljaj; 
• U trafostanici je predviđena oprema zaštite na radu 
• Predviđena sredstva lične zaštite na radu su gumene elektroizolacione čizme, gumene 


elektroizolacione rukavice, zaštitni izolacioni šlem, štitnik za oči i lice i zaštitna gumena 
kecelja. 


• Sva navedena oprema je atestirana 
• U komandoj prostoriji, na pristupačnom mjestu potrebno je postaviti priručnu apoteku, a na 


vidnom mjestu okačiti upustvo za pružanje prve pomoći nastradalima od električne struje. 
• Pored navedenog u komandnoj prostoriji treba postaviti jednopolnu šemu trafostanice, a 


cijelu trafostanicu opremiti odgovarajućim upozorenjima o smrtnoj opasnosti uslijed visokog 
napona i to: 
 Sva spoljna ulazna vrata TS  
 Ograda TS 


Svu opremu u trafostanici snabdjeti odgovarajućim slijepim šemama i natpisnim pločicama. 







109 
 


 
 
 


6. PRILOG ZAŠTITE OD POŽARA                 
 
6.1. Primijenjeni propisi                    
 
a) Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 


1000 V (Sl.list SFRJ br. 4/74 i 13/78). 


b) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara 


(Sl.list SFRJ br.74/90). 


 
6.2. Lokacija trafostanice                   
 
Trafostanicaje locirana u objektu namijenjena je za proizvodnju i distribuciju električne energije, koji 
se nalazi neposredno uz pristupni put. Pristupni put je urađen da može prići i vatrogasno vozila do 
same građevine. 
 
6.3. Opasnost od požara                   
 
Uzroci požara u zgradi transformatorske stanice mogu biti različiti. Požar transformatorske stanice 
može biti uzrokovan prirodnim pojavama (udar groma), tehnološkim procesom odnosno radom 
ugrađene opreme, npr. samozapaljenjem ili eksplozijom ulja u energetskom transformatoru ili 
gorenjem dijelova elektroopreme (sklopni aparati, kablovi s PVC izolacijom) tokom pogona uslijed 
njihovog pregrijavanja ili nastanka električnog luka tokom kratkih spojeva, može biti uzrokovan 
nemarom, nehatom ili namjerom da se izazove šteta na objektu (eksplozija, podmetanje požara), 
mehaničkim djelovanjem spolja (udar vozila u građevinu) te nedostacima izvedenih radova i 
opreme.  
 
6.4. Osnovna koncepcija mjera zaštite od požara                
 
Zaštita od požara obuhvata skup mjera koje se preduzimaju u cilju sprečavanja, otkrivanja i 
gašenja požara kao i spasavanja ljudi i imovine ugrožene požarom. 
Za sprečavanje nastanka požara u trafostanici predviđene su slijedeće mjere: 


• predviđena je gromobranska zaštita  
• izvršen je pravilan izbor, postavljanje i zaštita opreme i uređaja od kratkih spojeva, 


zemljospojeva, prenapona i nedozvoljenih opterećenja; 
• energetski transformatori su postavljeni na odgovarajuće temelje. 
• Razvodno postrojenje 10 kV i 0.4 kV i razvodno postrojenje sopstvene potrošnje i 


sigurnosnog napajanja su smješteni tako da ne mogu ugroziti jedno drugo; 
• Ćelije 10 kV su opremljene za bezopasno usmjeravanje eventualnog eksplozionog talasa 


radi sprečavanja razornog dejstva eksplozije uslijed kratkog spoja ili nekog drugog kvara u 
razvodnim postrojenjima; 


• Izlaz za evakuaciju iz postrojenja su projektovani tako da se na najbrži način može stići do 
bezbjednog prostora; 


• Vrata na pogonskim prostorijama se otvaraju u smjeru izlaženja, a otvaranje vrata sa 
unutrašnje strane je izvodljivo bez ključa i alata; 


• Radi sprečavanja širenja požara kroz kablovske kanale predviđeno  je protivpožarno 
zaptivanje kanala pri prolasku  iz jedne u drugu prostoriju, odnosno pri ulasku i izlasku iz 
zgrade; protivpožarno zaptivanje izvodi se pomoću pijeska ili nekog drugog nezapaljivog 
materijala; 







110 
 


 
 
 


• Radi gašenja požara u trafostanici previđeni su pokretni aparati za gašenje požara na 
električnim instalacijama - ručni vatrogasni aparati CO2 5kg; 


• Kako je instalisna snaga treafostanice <20MVA, nije potrebno instalirati sistem za detekciju 
požara. 


 
Projektovanjem i ugradnjom projektnim zadatkom i preporukama predviđenih zaštitnih funkcija, a 
koje djeluju na neželjene promjene električnih veličina, doprinosi se poboljšanju protivpožarne 
zaštite u slučaju kvarova.  
Svi predviđeni protivpožarni aparati su jednoobrazni i upadljivo označeni natpisom: upotreba 
dozvoljena za gašenje požara pod naponom. 
Protivpožarni aparati su raspoređeni na slijedeći način: 
a) u prostoriji gdje su smještena postrojenja 10kV i 0.4 kV predviđena su dva prenosna aparata za 
gašenje požara punjena suvim prahom (S-12) težine 12kp, postavljena na početku i kraju 
razvodnog postrojenja. 
c) pored navedenog, predviđen je još prenosni aparat za gašenje požara punjen suvim prahom (S-
6) težine 6kp postavljenih u komandnoj prostoriji 2 komada kod ulaznih vrata iz hodnika 
Na vidnom mjestu u komandnoj prostoriji treba istaknuti upustvo za postupak u slučaju požara. 
 
6.5. Održavanje, redovni i periodični pregledi protivpožarnih uređaja             
 
Protivpožarni uređaji moraju se ispitati, njihov rad, uključujući tu i sve njihove djelove. Uređaji se 
stalno moraju nalaziti u stanju pripravnosti za rad punim predviđenim kapacitetom. S toga treba 
održavanju uređaja u ispravnom stanju i osposobljavanju istih za ponovnu upotrebu posvetiti 
najveću pažnju. 
Aparati i ostala sredstva za gašenje požara se pregledaju i kontrolišu u redovnim vremenskim 
razmacima prema upustvu proizvođača, s tim što oni ne smiju biti duži od 6 mjeseci. 
Isto tako vodi se kartoteka o svim aparatima i spravama pomoću posebnih kartica koje sadrže 
značajne podatke. 
Poslije svakog pregleda i kontrole pokretnih aparata za gašenje požara nosi se u pripadajući 
karton sve što je učinjeno i utvrđeno u pogledu njihove ispravnosti. 
Svo osoblje koje radi na održavanju trafostanica mora da poznaje rukovanje i lokaciju 
protivpožarnih aparata čime se ispunjava najvažniji uslov da se efikasno pristupi gašenju požara. 
Ovo se utvrđuje povremenim praktičnim vježbama sa raspoloživim aparatima.  
Izvođač radova, investitor i korisnik ovog objekta dužni su tokom gradnje, primopredaje, 
eksploatacije i održavanja da se pridržavaju važećih tehničkih propisa i zahtjeva nadležnih organa 
za protivpožarnu zaštitu. 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







111 
 


 
 
 


 
7. PREDMJER I PREDRAČUN ELEKTROOPREME I ELEKTRORADOVA 
 
 
 
        
 
 


     
   


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







7. PREDMJER I PREDRAČUN ELEKTROOPREME I ELEKTRORADOVA


Jed.
mjere


Količ. Cijena Ukupna 
cijena


€ €
7.1.        Demontaža postojeće opreme i uređaja: 
postrojenja 10 kV, 0.4 kV i DC napona      koml. 1


7.2.        Nabavka, transport i montaža 
razvodnog postrojenje 10 kV


7.2.1.    Opšte


a) Predvidjeti razvodno postrojenje u zgradi, unutrašnje
montaže, vazduhom izolovano, metalom oklopljeno i
pregrađeno
b) Broj ćelija 35 kV:
• Dovodna ćelija (+K05 i +K06) kom. 2
• Vodna ćelija (+K01, K02, K03. K04, K07, K08, K09) kom. 7


• Čelija kućnog transformatora (+K10) kom. 1
• Mjerna ćelija (+K11) kom. 1


c) Relejna zaštita - Opšte
• Oprema zaštite i upravljanja po ćelijama postrojenja
10kV (MPCU) montira se u niskonaponskim odjeljcima
odgovarajućih ćelija rasklopne aparature.


• Za ispitivanje mikroprocesorske zaštite predvidjeti da
se radi preko odgovarajućih ispitnih utičnica smještenih u
niskonaponskom odjeljku.
• Izvesti zaštitu sabirnica žičanom vezom.
• Izvesti zaštitu od otkaza prekidača žičanom vezom.


Parametri postrojenja i ćelija 35kV su:


7.2.2.     Sabirnice 10 kV


Postrojenje za unutrašnju montažu, sa jednim sistemom
sabirnica. 
Naznačeni podaci sabirnica za glavno napajanje:


• Naznačeni napon 12kV
• Naznačena struja sabirnica 1250 A
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz 28 kV
• Podnosivi atmosferski udarni napon 75 kV
• Naznačena struja kratkog spoja (3s) 20 kA eff
• Naznačena uklopna moć  20 kA


7.2.3.    Dovodna ćelija 10 kV, (K05 i K06) 


A.   Konstrukcija ćelije


1







Ćelija je fabrički izrađena, tipski ispitana, metalom
oklopljena i pregrađena, za unutrašnju montažu, sa jednim 
sistemom sabirnica, podijeljena po odjeljcima i to: 


• sabirnički odjeljak,
• prekidački odjeljak,
• odjeljak za priključenje energetskih kablova,
• niskonaponski odjeljak.


Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije i
ofarbana.
Dimenzije ćelije su:
• širina: 600mm
• visina: 2300mm
• dubina: 1350mm


B.   Podaci o ćeliji:


* naznačeni napon: 12 kV
* naznačena frekvencija: 50 Hz
* naznačena struja sabirnica: 630 A
* termička struja kratkog spoja: 20kA/3s
* dinamička struja kratkog spoja: 50kA
* ispitni napon (50Hz, 1min): 28 kV
* ispitni udarni napon (1.2/50μs): 75 kV
* temperatura okoline: -50C/400C
* sa jednim sistemom sabirnica, provodnim i potpornim
izolatorima 
sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
* sa potrebnim brojem otvora za pristup opremi
unutar ćelije
* sa prikazanom šemom i pokazivačima položaja
rasklopne opreme (pomoćni napon napajanja: 110 V DC) 


* sa višenamjenskom mikroprocesorskom uređaju u
funkciji zaštite i upravljanja montiranim u vratima 
niskonaponskog odjeljka
* sa potrebnim natpisima na vratima ćelije
* sa mjestom za fiksiranje 10 kV kabla 1x240mm2 


po fazi
* sa mjestom za fiksiranje završetaka energetskih i
komandno-signalnih kablova
* sa potrebnim mehaničkim i/ili električnim blokadama
pogrešne manipulacije rasklopnom opremom i pristupa
opremi
* sa kapacitivnim djeliteljima napona i indikatorima napona
neophodnim za indikaciju napona u sve tri faze na 
kablovskom dijelu
* sa tasterima za uključenje i isključenje
* sa posebnim niskonaponskim odjeljkom
* sa potrebnim brojem automata svih strujnih kola,
* sa rednim stezaljkama idr.
* sa kompletnim ožičenjem sekundarnih strujnih kola
* sa uvodom energetskih kablova


C. Visokonaponska oprema u 
dovodnoj ćeliji 10 kV, (K05 i K06) 


2







a) Rasklopni odjeljak


Kolica prekidača


Kolica za pokretanje prekidača
Mehanizam pokretanja kolica: ručno
Pomoćni kontakti kolica: 4NC+4NO
Zaključavanje katancem
Antikondezacijski grijač


Prekidač snage


Prekidači snage 10 kV su vakuumski u izvlačivoj izvedbi
sa elektromotornim pogonom u skladu sa tehničkim
uslovima po IEC publikacijama. 
Naznačeni podaci za prekidače u izvodnim ćelijama 10 kV
(K05 i K06) su slijedeći:
• Naznačeni napon 12 kV
• Naznačena struja prekidača 630 A
• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz 28 kV
• Podnosivi atmosferski udarni napon  75 kV
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja
(3 s ) 20 kA eff
• Naznačena podnosiva udarna struja 50 kA
• Naznačeni ciklus operacija:
O-0.3s-CO-3min-CO
• Okidači za uključenje, napon kalema 110 V DC
• Okidači za isključenje, napon kalema110 V DC
• Napon motora pogona 110 V DC
• Antipumpaž rele
• sa elektromotornim pogonom sa mogućnošću
ručnog navijanja opruga
• mehaničkim tasterima za uključenje i isključenje
• pomoćni kontakti za prekidač snage: 6NC+6NO
• kontakti za signalizaciju stanja opruge
• mehanička indikacija je sprovedena i jasno označava
kada je prekidač u uključenom ili isključenom položaju. 


• sekundarne veze od prekidača snage do ormara
ćelije izvesti fleksibilnim kablom i posebnim višepolnim
konektorom.
• brojač manipulacija


b) Odjeljak za priključenje


Priključni panel


• Priključenje energetskih kablova sa donje strane
• Broj kablova za priključenje: 1 kabl
• Predviđeno priključenje jednožilnih kablova presjeka
do 300mm2


Kapacitivni indikator napona 


• Kapacitivni indikator napona u sve tri faze


3







Antikondezacijski grijač


• Antikondezacijski grijač


c) Strujni transformatori


Strujni transformatori u izvodnim ćelijama za unutrašnju
montažu slijedećih karakteristika:
• Naznačeni napon 12  kV
• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz 28 kV
• Podnosivi atmosferski udarni napon 75 kV
• Naznačeni odnos transformacije 600-300/5/5A
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja
(3s) 20 kA eff
• Naznačena snaga I jezgra 10VA
• Klasa tačnosti I jezgra 0.5
• Faktor sigurnosti Fs10
• Naznačena snaga II jezgra 10 VA
• Klasa tačnosti II jezgra 5P10


d) Tropolni zemljospojnik u izvodnim ćelijama
(rastavljač Q8)


Naznačeni podaci za rastavljače u izvodnim ćelijama su
slijedeći:
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja
(3 s ) 20 kA eff
• Naznačeni napon kalema za deblokade 110 V DC
• signalni sklopke sa pomoćnim kontaktima za 110 V
DC: 4NC+4NO
• Mehanička indikacija koja jasno označava kada je
rastavljač u uzemljenom položaju ili rastavljenom položaju. 


• Mehanička blokada između kolica prekidača i
zemljospojnika 
• Pogon: ručno, polugom za upravljanje.


D.   Oprema u niskonaponskom odjeljku:


a) Unutar nisknaponskog odjeljka montirani su:


• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači
  Naznačene struje 6A,
  karakteristike C
  podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC
947
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 4


• Automatski jednopolni zaštitni AC prekidači


  Naznačene struje 2 A
  Karakteristike C
  Podnosive struje kratkog spoja 10kA
  1NO+1NC


4







  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 2


• Fluoroscentna svjetiljka


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 35 W


kom. 1


• Antikondezacijski grijač


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 100 W
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 2


• Antikondezacijski grijač


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 30 W
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 1


• Termostat/higrostat za kontrolu grijanja


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Struja 240 V AC: 5A
  Opseg podešavanja temperature 0-600 C
  Higrostat: 10…80% rh - Vrijeme odziva: 15 min
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 1


• Mikroprekidač


  Naznačeni napon 250 V AC
  Maksimalna struja. 0.55 A/250 V AC
  Naznačena termička struja 3A/400 V AC 15
  Broj kontakata 1NO+1NC


kom. 1


• Redne stezaljke za strujna i naponska kola, redne
stezaljke ostalih kola, ožičenje sa oznakama, kanalice za
razvod ožičenja itd.
• Ožičenje strujnih krugova izvedeno je provodnicima
presjeka 2.5mm2, provodnicima 1.5mm2.


e) Zaštita, mjerenje i upravljanje


U vratima niskonaponskog odjeljka ćelija 12 kV montiran
je MPCU. 


5







Vodna ćelija 12 kV opremljena zaštitno upravljačkim
jedinicama (MPCU), sa funkcijama zaštite, upravljanja,
mjerenja, nadzora, samodijagnostike, signalizacije i
komunikacije. MPCU montiran i povezan u ćeliji 10 kV.


Opšti podaci za MPCU:
• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora
(IL1, IL2 i IL3) 5A ili (1A) podesiv
• Naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog
transformatora (Ie) 5A ili (1A) podesiv
• Naznačeni napon sekundara naponskih
transformatora 100 V 
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona:
110 V DC
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom:
  strujna ulaza kom. 4
  naponska ulaza kom. 4
  kontakt za samonadzor: kom. 1
  binarni ulazi: kom. 23
  binarni izlazi: kom. 15
Konstruktivni podaci:
  ugradni, ugradnja u odjeljak sekundarne opreme u limu
vrata ćelije 35 kV
  priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj strani
uređaja
  predvidjeti MPCU koji na sebi ima lokalnu LED
signalizaciju 
djelovanja zaštita sa mogućnošću memorisanja i 
resetovanja signala.
Komunikacioni priključci:
  interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje
strane uređaja, 
  komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički,
sa Ethernetom i protokolom IEC 61850
  sistemski interfeis IEC 61850,
  servis interfeis
  sinhronizacija vremena
Funkcije zaštite: ANSI OZNAKE
  Prekostrujna zaštita sa vremenski nezavisnom
karakteristikom 50
  Prekostrujna zaštita sa inverznom karakteristikom
reagovanja  51
  Zaštita od dozemnog spoja sa vremenski nezavisnom
karakteristikom 50N 
  Zaštita od dozemnog spoja sa inverznom
karakteristikom reagovanja 51N
  Zaštita od nesimetričnog opterećenja 46
  Zaštita od redoslijeda faza (naponski) 47
  Termička zaštita od preopterećenja 49
  Zaštita od otkaza prekidača 50BF
  Kontrola isključnih krugova prekidača 74TC
  Frekventna zaštita 81O/U
  Podnaponska zaštita   27
  Prenaponska zaštita  59
  Blokada do resetovanja signala 86
  Stabilizacija po drugom harmoniku
  Hladni start


6







Funkcije mjerenja:
  Mjerenje faznih napona
  Mjerenje linijskih napona
  Mjerenje struja
  Mjerenje aktivne snage
  Mjerenje reaktivne snage
  Mjerenje faktora snage
  Mjerenje aktivne energije
  Mjerenje reaktivne energije
Funkcije nadzora procesa i stanja:
  Funkcija snimanja 8 zadnjih kvarova u mreži.
  Funkcija samonadzora
  Praćenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u
periodu 15 minuta
  Nadzor navijenosti opruge prekidača
Funkcije upravljanja:
  komandovanje prekidačem snage i tropozicionim
rastavljačem-zemljospojnikom preko tastature
  upravljanje (izbor lokalno/daljinski) preko tastature ili
ključa
  korisničko definisana logika sa CFC
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija 
sa 
uređajem na engleski jezik. 
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu
vrstu opreme.
Osim signalizacije funkcija zaštite, mikroprocesorski
uređaj za zaštitu i upravljanje dovodno-odvodnim ćelijama
35 kV imaju slijedeće funkcije daljinske signalizacije:


  položaj rasklopne aparature (prekidača, rastavljača i
zemljospojnika)
  nestanak napona za MOP
  nenavijena opruga prekidača
  kontrola isključnih krugova
  ispad PN automata motornog pogona
  ispad PN automata za upravljanje i komandu ćelije


  ispad automata 100 V i VTT V
MPCU na sebi ima preklopku lokalno/daljinski, tastere za
komandovanje, lokalnu LED signalizaciju djelovanja
zaštita sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala.


Komplet uređaj


b) Ispitna utičnica


Ispitna utičnica, tipa UTME 6-MP, proizvodnje SIEMENS


Nabavka, transport i montaža dovodna ćelija 10 kV
komplet.


kom. 2


Ukupno nabavka, transport i montaža dovodne ćelije
10 kV:


7







7.2.4.    Izvodna ćelija 10 kV: 
(K01, K02, K03, K04, K07, K08, K09)


A.   Konstrukcija ćelije


Ćelija je fabrički izrađena, tipski ispitana, metalom
oklopljena i pregrađena, za unutrašnju montažu, sa jednim 
sistemom sabirnica, podijeljena po odjeljcima i to: 


• sabirnički odjeljak,
• prekidački odjeljak,
• odjeljak za priključenje energetskih kablova,
• niskonaponski odjeljak.


Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije i
ofarbana.
Dimenzije ćelije su:
• širina 600mm
• visina 2300mm
• dubina 1350mm


B.   Podaci o ćeliji:


* naznačeni napon 12 kV
* naznačena frekvencija 50 Hz
* naznačena struja sabirnica 630 A
* termička struja kratkog spoja 20kA/3s
* dinamička struja kratkog spoja 50kA
* ispitni napon (50Hz, 1min) 28 kV
* ispitni udarni napon (1.2/50μs) 75 kV
* temperatura okoline -50C/400C
* sa jednim sistemom sabirnica, provodnim i potpornim
izolatorima 
sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom
* sa potrebnim brojem otvora za pristup opremi
unutar ćelije
* sa prikazanom šemom i pokazivačima položaja
rasklopne opreme (pomoćni napon napajanja: 
110 V DC) 
* sa višenamjenskom mikroprocesorskom uređaju u
funkciji zaštite i upravljanja montiranim u vratima 
niskonaponskog odjeljka
* sa potrebnim natpisima na vratima ćelije
* sa mjestom za fiksiranje 10 kV kabla 1x240mm2 po fazi


* sa mjestom za fiksiranje završetaka energetskih i
komandno-signalnih kablova
* sa potrebnim mehaničkim i/ili električnim blokadama
pogrešne manipulacije rasklopnom opremom i pristupa
opremi
* sa kapacitivnim djeliteljima napona i indikatorima napona
neophodnim za indikaciju napona u sve tri faze na 
kablovskom dijelu
* sa tasterima za uključenje i isključenje
* sa posebnim niskonaponskim odjeljkom
* sa potrebnim brojem automata svih strujnih kola,
* sa rednim stezaljkama idr.


8







* sa kompletnim ožičenjem sekundarnih strujnih kola
* sa uvodom energetskih kablova


5.2.5.    Visokonaponska oprema u izvodnoj ćeliji 10 kV, 
(K01, K02, K03, K04, K07, K08, K09)  


a) Rasklopni odjeljak


Kolica prekidača


Kolica za pokretanje prekidača
Mehanizam pokretanja kolica: ručno
Pomoćni kontakti kolica: 4NC+4NO
Zaključavanje katancem
Antikondezacijski grijač


Prekidač snage


Prekidači snage 10 kV su vakuumski u izvlačivoj izvedbi
sa elektromotornim pogonom u skladu sa tehničkim
uslovima po IEC publikacijama. 
Naznačeni podaci za prekidače u izvodnim ćelijama 35 kV
(H1) su slijedeći:
• Naznačeni napon 12 kV
• Naznačena struja prekidača 630 A
• Naznačena frekvencija 50 Hz 28 kV
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz
• Podnosivi atmosferski udarni napon 75 kV
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3 s ) 20
kA eff
• Naznačena podnosiva udarna struja 50 kA
• Naznačeni ciklus operacija O-0.3s-CO-3min-CO
• Okidači za uključenje, napon kalema 110 V DC
• Okidači za isključenje, napon kalema 110 V DC
• Napon motora pogona 110 V DC
• Antipumpaž rele
• sa elektromotornim pogonom sa mogućnošću
 ručnog navijanja opruga
• mehaničkim tasterima za uključenje i isključenje
• pomoćni kontakti za prekidač snage: 6NC+6NO
• kontakti za signalizaciju stanja opruge
• mehanička indikacija je sprovedena i jasno označava
kada je prekidač u uključenom ili isključenom položaju. 


• sekundarne veze od prekidača snage do ormara
ćelije izvesti fleksibilnim kablom i posebnim višepolnim
konektorom.
• brojač manipulacija


b) Odjeljak za priključenje


Priključni panel


• Priključenje energetskih kablova sa donje strane
• Broj kablova za priključenje: 1 kabl


9







• Predviđeno priključenje jednožilnih kablova presjeka
do 300mm2


Kapacitivni indikator napona 


• Kapacitivni indikator napona u sve tri faze sa
pomoćnim kontaktima i to 2NO


Antikondezacijski grijač


• Antikondezacijski grijač


c) Strujni transformatori


Strujni transformatori u izvodnim ćelijama za unutrašnju
montažu slijedećih karakteristika:
• Naznačeni napon 12  kV
• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz 28 kV
• Podnosivi atmosferski udarni napon 75 kV
• Naznačeni odnos transformacije 400-200/5/5A
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3s) 20 kA
eff
• Naznačena snaga I jezgra 10VA
• Klasa tačnosti I jezgra 0.5
• Faktor sigurnosti Fs10
• Naznačena snaga II jezgra 10 VA
• Klasa tačnosti II jezgra 5P10


d) Tropolni zemljospojnik u izvodnim ćelijama
(rastavljač Q8)


Naznačeni podaci za rastavljače u izvodnim ćelijama su
slijedeći:
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3 s ) 20
kA eff
• Naznačeni napon kalema za deblokade
110 V DC
• signalni sklopke sa pomoćnim kontaktima za
110 V DC: 4NC+4NO
• Mehanička indikacija koja jasno označava kada je
rastavljač u uzemljenom položaju ili rastavljenom položaju.


• Mehanička blokada između kolica prekidača i
zemljospojnika 
• Pogon: ručno, polugom za upravljanje.


e) Kablovski obuhvatni strujni transformatori za
zaštitu od zemljospoja


Obuhvatni strujni transformatori za unutrašnju montažu,
induktivni, u odvodnim ćelijama, minimalnog unutrašnjeg
prečnika φ120mm slijedećih karkteristika:


• Naznačeni napon 0.72 kV


10







• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz 3 kV
• Podnosivi atmosferski udarni napon - kV
• Naznačeni odnos transformacije 50/1A
• Trajna termička struja 1.2xInp kA eff
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (1s) 20 kA
eff
• Naznačena snaga 1.25 VA
• Klasa tačnosti 5P10
• Termička klasa izolacije E/B
• Unutrašnji prečnik 120mm


C.   Oprema u niskonaponskom odjeljku:


c) Unutar niskonaponskog odjeljka montirani su:


• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači
  Naznačene struje 6A,
  karakteristike C
  podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC
947
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 4


• Automatski jednopolni zaštitni AC prekidači


  Naznačene struje 2 A
  Karakteristike C
  Podnosive struje kratkog spoja 10kA
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 2


• Fluoroscentna svjetiljka


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 35 W


kom. 1


• Antikondezacijski grijač


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 100 W
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 2


• Antikondezacijski grijač


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 30 W
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


11







kom. 1


• Termostat/higrostat za kontrolu grijanja


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Struja 240 V AC: 5A
  Opseg podešavanja temperature 0-600 C
  Higrostat: 10…80% rh - Vrijeme odziva: 15 min
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 1


• Mikroprekidač


  Naznačeni napon 250 V AC
  Maksimalna struja. 0.55 A/250 V AC
  Naznačena termička struja AC 15 3A/400 V
  Broj kontakata 1NO+1NC


kom. 1


• Redne stezaljke za strujna i naponska kola, redne
stezaljke ostalih kola, ožičenje sa oznakama, kanalice za
razvod ožičenja itd.
• Ožičenje strujnih krugova izvedeno je provodnicima
presjeka 2.5mm2, provodnicima 1.5mm2.


f) Zaštita, mjerenje i upravljanje


U vratima niskonaponskog odjeljka ćelija 10kV montiran je 
MPCU. 
Vodna ćelija 10 kV opremljena zaštitno upravljačkim
jedinicama (MPCU), sa funkcijama zaštite, upravljanja,
mjerenja, nadzora, samodijagnostike, signalizacije i
komunikacije. MPCU montiran i povezan u ćeliji 10 kV.


Opšti podaci za MPCU:
• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora
(IL1, IL2 i IL3): 5A ili (1A) podesiv
• Naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog
transformatora (Ie) 5A ili (1A) podesiv
• Naznačeni napon sekundara naponskih
transformatora 100 V 
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona
110 V DC
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom:
  strujna ulaza kom. 4
  naponska ulaza kom. 4
  kontakt za samonadzor: kom. 1
  binarni ulazi: kom. 23
  binarni izlazi: kom. 15
Konstruktivni podaci:
  ugradni, ugradnja u odjeljak sekundarne opreme
u limu vrata ćelije 


12







  priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj
strani uređaja
  predvidjeti MPCU koji na sebi ima lokalnu LED
signalizaciju 
djelovanja zaštita sa mogućnošću memorisanja i 
resetovanja signala.
Komunikacioni priključci:
  interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje
strane uređaja, 
  komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički,
sa Ethernetom i protokolom IEC 61850
  sistemski interfeis IEC 61850,
  servis interfeis
  sinhronizacija vremena
Sa slijedećim funkcijama zaštite: ANSI OZNAKA:
  Prekostrujna zaštita sa vremenski nezavisnom
karakteristikom 50
  Prekostrujna zaštita sa inverznom karakteristikom
reagovanja 51
  Zaštita od dozemnog spoja sa vremenski nezavisnom
karakteristikom 50N
  Zaštita od dozemnog spoja sa inverznom
karakteristikom reagovanja 51N
  Prenaponska zemljospojna zaštita 59N
  Zaštita od nesimetričnog opterećenja 46
  Zaštita od redoslijeda faza (naponski) 47
  Termička zaštita od preopterećenja 49
  Usmjerena prekostrujna zaštita, 67
  Usmjerena zemljospojna zaštita, 67N
  Zaštita od otkaza prekidača 50BF
  Kontrola isključnih krugova prekidača 74TC
  Frekventna zaštita 81O/U
  Podnaponska zaštita    27
  Prenaponska zaštita   59
  Blokada do resetovanja signala 86
  Sa lokatorom kvarova 21FL
  Stabilizacija po drugom harmoniku
  Hladni start


Funkcije mjerenja:
  Mjerenje faznih napona
  Mjerenje linijskih napona
  Mjerenje struja
  Mjerenje aktivne snage
  Mjerenje reaktivne snage
  Mjerenje faktora snage
  Mjerenje aktivne energije
  Mjerenje reaktivne energije
Funkcije nadzora procesa i stanja:
  Funkcija snimanja 8 zadnjih kvarova u mreži.
  Funkcija samonadzora
  Praćenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u
periodu 15 minuta
  Nadzor navijenosti opruge prekidača
Funkcije upravljanja:
  komandovanje prekidačem snage i tropozicionim
rastavljačem-zemljospojnikom preko tastature


13







  upravljanje (izbor lokalno/daljinski) preko tastature ili
ključa
  korisničko definisana logika sa CFC
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija 
sa 
uređajem na engleski jezik. 
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu
vrstu opreme.
Osim signalizacije funkcija zaštite, mikroprocesorski
uređaj za zaštitu i upravljanje dovodno-odvodnim ćelijama
35 kV imaju slijedeće funkcije daljinske signalizacije:


  položaj rasklopne aparature (prekidača, rastavljača i
zemljospojnika)
  nestanak napona za MOP
  nenavijena opruga prekidača
  kontrola isključnih krugova
  ispad PN automata motornog pogona
  ispad PN automata za upravljanje i komandu ćelije


  ispad automata 100 V i VTT V
MPCU na sebi ima preklopku lokalno/daljinski, tastere za
komandovanje, lokalnu LED signalizaciju djelovanja
zaštita sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala.


Komplet uređaj


g) Ispitna utičnica


Ispitna utičnica, tipa UTME 6-MP, proizvodnje SIEMENS


Izvodna ćelija 10 kV komplet.


kom. 7


Ukupno nabavka, transport i montaža izvodne ćelije
10 kV:


7.2.6.    Mjerna ćelija 10 kV, K11


A.   Konstrukcija ćelije


Ćelija je fabrički izrađena, tipski ispitana, metalom
oklopljena i pregrađena, za unutrašnju montažu, sa jednim 
sistemom sabirnica, podijeljena po odjeljcima i to: 


• sabirnički odjeljak,
• rasklopni odjeljak,
• niskonaponski odjeljak.


Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije i
ofarbana.
Dimenzije ćelije su:
• širina 600mm


14







• visina 2300mm
• dubuna 1350mm


B.   Podaci o ćeliji:


* naznačeni napon 12 kV
* naznačena frekvencija 50 Hz
* termička struja kratkog spoja 20 kA/3s
* dinamička struja kratkog spoja 50kA
* ispitni napon (50Hz, 1min) 28 kV
* ispitni udarni napon (1.2/50μs) 75 kV
* temperatura okoline -50C/400C
* sa jednim sistemom sabirnica, provodnim i potpornim
izolatorima sa svim potrebnim spojnim i montažnim
materijalom
* sa potrebnim brojem otvora za pristup opremi unutar
ćelije
* sa potrebnim natpisima na vratima ćelije
* sa mjestom za fiksiranje završetaka komandno-signalnih
kablova
* sa potrebnim mehaničkim i/ili električnim blokadama
pogrešne manipulacije rasklopnom opremom i pristupa
opremi
* sa posebnim niskonaponskim odjeljkom
* sa potrebnim brojem automata strujnih kola,
* sa rednim stezaljkama idr.
* sa kompletnim ožičenjem sekundarnih strujnih kola


C.   Visokonaponska oprema u mjernoj ćeliji 10 kV,
K11 


a) Rasklopni odjeljak


Kolica za naponske transformatore sa osiguračima na
primaru 


• Kolica za pokretanje naponskih transformatora sa
osiguračima na primaru
• Mehanizam pokretanja kolica: ručno
• Pomoćni kontakti kolica: 3NC+3NO sa
• Pomoćni konatakti za signalizaciju ispada VN
osigurača: 1NC+1NO
• Zaključavanje kolica katancem


Antikondezacijski grijač


• Antikondezacijski grijač


b) Naponski transformatori u mjernoj ćeliji na
kolicima


Naponski transformatori u mjernoj ćeliji su jednopolni
izolovani, na kolicima, za unutrašnju montažu slijedećih
karakteristika:
• Prenosni odnos


• Naznačena frekvencija 50 Hz


V
3


100/
3


100/
3


10000


15







• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz 28 kV
• Podnosivi atmosferski udarni napon 75 kV
• Naznačena snaga I jezgra 30 VA
• Klasa tačnosti I jezgra 0.5
• Naznačena snaga II jezgra 75 VA
• Klasa tačnosti II jezgra 5P
• Faktor napona  Vf = 1,9 / 8 h
• Opremljen otpornikom za prigušenje ferorezonanse


• VN osigurači radi zaštite primara naponskih
transformatora 


kom. 3


D.   Oprema u niskonaponskom odjeljku:


A.  Zaštita naponskih transformatora


• Automatski tropolni zaštitni AC prekidači


  Naznačene struje 1.8-2.5 A
  Karakteristike C
  Podnosive struje kratkog spoja 10kA
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 1


• Automatski jednopolni zaštitni AC prekidači


  Naznačene struje 2 A
  Karakteristike C
  Podnosive struje kratkog spoja 10kA
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 1


B.  Zaštita strujnih kola DC i AC napona


a) Unutar nisknaponskog odjeljka montirani su:


• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači
  Naznačene struje 6A,
  karakteristike C
  podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC
947
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 2


• Automatski jednopolni zaštitni AC prekidači


  Naznačene struje 2 A
  Karakteristike C
  Podnosive struje kratkog spoja 10kA


16







  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 2


• Fluoroscentna svjetiljka


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 35 W


kom. 1


• Antikondezacijski grijač


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 100 W
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 2


• Antikondezacijski grijač


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 30 W
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 1


• Termostat/higrostat za kontrolu grijanja


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Struja 240 V AC: 5A
  Opseg podešavanja temperature 0-600 C
  Higrostat: 10…80% rh - Vrijeme odziva: 15 min
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 1


• Mikroprekidač
  Naznačeni napon 250 V AC
  Maksimalna struja. 0.55 A/250 V AC
  Naznačena termička struja 3A/400 V AC 15
  Broj kontakata 1NO+1NC


kom. 1


• Redne stezaljke za strujna i naponska kola, redne
stezaljke ostalih kola, ožičenje sa oznakama, kanalice za
razvod ožičenja itd.
• Ožičenje strujnih krugova izvedeno je provodnicima
presjeka 2.5mm2, provodnicima 1.5mm2.


Mjerna ćelija 10 kV komplet.


kom. 1


17







Ukupno nabavka, transport i montaža mjerna ćelije 10
kV:


7.2.7.    Ćelija kućnog transformatora 10 kV, K10


A.   Konstruktivni podaci


Ćelija je fabrički izrađena, tipski ispitana, metalom
oklopljena, za unutrašnju montažu, sa jednostrukim
sabirnicama izvedenim bakarnim šinama, podijeljena po
modulima i odjeljcima i to: 


• sabirnički odjeljak,
• prekidački odjeljak,
• odjeljak za priključenje energetskih kablova,
• niskonaponski odjeljak.
Ćelija je na odgovarajući način zaštićena od korozije i
ofarbana.
Dimenzije ćelije su:
• širina 800mm
• visina 2300mm
• dubuna 1350mm


B.   Podaci o ćeliji:


* maksimalni pogonski napon 12 kV
* naznačena frekvencija 50 Hz
* naznačena struja sabirnica 200 A
* termička struja kratkog spoja 20kA/3s
* dinamička struja kratkog spoja 50kA
* ispitni napon (50Hz, 1min) 28 kV
* ispitni udarni napon (1.2/50μs) 75 kV
* temperatura okoline -50C/400C
* sa jednostrukim izolovanim sabirnicama i sa spojnim
vodovima, 
provodnim i potpornim izolatorima sa svim potrebnim 
spojnim i montažnim materijalom
* sa potrebnim brojem otvora za pristup opremi
unutar ćelije
* sa prikazanom šemom i pokazivačima položaja
rasklopne opreme (pomoćni napon napajanja: 110 V DC)
na višenamjenskom mikroprocesorskom uređaju u funkciji
zaštite i upravljanja na vratima niskonaponskog odjeljka


* sa potrebnim natpisima na vratima ćelije
* sa mjestom za fiksiranje 10 kV kabla
* sa mjestom za fiksiranje završetaka energetskih i
komandno-signalnih kablova
* sa potrebnim mehaničkim i/ili električnim blokadama
pogrešne manipulacije rasklopnom opremom i pristupa 
opremi
* sa kapacitivnim djeliteljima napona i indikatorima napona
neophodnim za indikaciju napona u sve tri faze na 
kablovskom dijelu
* sa tasterima za uključenje i isključenje


18







* sa posebnim niskonaponskim odjeljkom za smještaj
višenamjenskog mikroprocesorskog uređaja u funkciji
zaštite i upravljanja, sa potrebnim brojem automata svih
strujnih kola, sa rednim stezaljkama idr.


* sa kompletnim ožičenjem sekundarnih strujnih kola
* sa uvodom energetskih kablova sa prednje strane na
spoljašnji konusni priključak


C.   Visokonaponska oprema u ćeliji sopstvene
potrošnje 10 kV, (K10)


a) Tropolni tropoziconi rastavljač snage-
zemljospojnik sa 
odgovarajućim visokonaponskim osiguračem (16A) u 
ćeliji sopstvene potrošnje


Rastavljač sa ručnim pogonom i potrebnim blokadama.
Naznačeni podaci za rastavljač snage u ćeliji sopstvene
potrošnje su slijedeći:
• Naznačeni napon 12 kV
• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz 28 kV
• Podnosivi atmosferski udarni napon 75 kV
• Naznačena struja 200 A
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3 s ) 20
kA eff
• Naznačena podnosiva udarna struja 50 kA
• Naznačeni napon kalemova za deblokade
110 V DC
• Rastavljači u svim ćelijama opremljeni su
opružnim pogonom sa mogućnošću ručnog upravljanja, 


• signalnim sklopkama sa odgovarajućim brojem
radnih, mirnih i preklopnih kontakata 4NO+4NC
• Mehanička indikacija je sprovedena tako da
označava
kada je rastavljač u radnom položaju, rastavljenom 
ili uzemljenom položaju.


Karakteristike ćelije kućnog transformatora:


b) Sabirnički odjeljak:


• Maks. dopuštena struja izvoda pri 40 °C: 200 A
• Presjek sabirnica Cu 1x80x10 mm
• Sa pregradnim zidovima


c) Odjeljak rastavljača snage i priključenja


 Rastavljač snage:
• Fiksno montiran rastavljač snage
• Sa pomoćnim sklopkama: 4NO + 4NC
• bez okidača za isključenje
• s pomoćnim okidačem AA DC 110 V
• s elektromagnetskom blokadom DC 110 V
• s indikatorom položaja rastavljača snage
• sa osiguračem 12 kV, naznačene struje 16 A,


19







• s indikatorom isključenja osigurača


Uzemljivač u odjeljku modula
• s integrisanim uzemljivačem
• Nazivna kratkotrajna podnošljiva struja: 16 kA
• Nazivna struja kratkog spoja: 40 kA
• Nazivno trajanje kratkog spoja: 1s
• s pomoćnim prekidačem (4NC + 4NO)
• Elektromagnetskom blokadom: DC 110 V


d) Odjeljak za priključenje


Priključni panel


• Priključenje energetskih kablova sa donje strane
• Broj kablova za priključenje: 1 kabl
• Predviđeno priključenje jednožilnih kablova presjeka
do 300mm2


Kapacitivni indikator napona 


• Kapacitivni indikator napona u sve tri faze sa
pomoćnim kontaktima i to 2NO


Antikondezacijski grijač


• Antikondezacijski grijač


e) Niskonaponski odjeljak


Unutar nisknaponskog odjeljka montirani su:


• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači
  Naznačene struje 6A,
  karakteristike C
  podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC
947
  1NO+1NC
  1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 2


• Automatski jednopolni zaštitni AC prekidači
  Naznačene struje 2 A
  Karakteristike C
  Podnosive struje kratkog spoja 10kA
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 2


• Fluoroscentna svjetiljka


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 35 W


20







kom. 1


• Antikondezacijski grijač


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 100 W
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 2


• Antikondezacijski grijač


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Snage 30 W
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 1


• Termostat/higrostat za kontrolu grijanja
  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Struja 240 V AC: 5A
  Opseg podešavanja temperature 0-600 C
  Higrostat: 10…80% rh - Vrijeme odziva: 15 min
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 1


• Mikroprekidač


  Naznačeni napon 250 V AC
  Maksimalna struja. 0.55 A/250 V AC
  Naznačena termička struja 3A/400 V AC 15
  Broj kontakata 1NO+1NC


kom. 1


• Redne stezaljke za strujna i naponska kola, redne
stezaljke ostalih kola, ožičenje sa oznakama, kanalice za
razvod ožičenja itd.


• Ožičenje strujnih krugova izvedeno je provodnicima
presjeka 2.5mm2, provodnicima 1.5mm2.


f) Za ćeliju sopstvene potrošnje 10 kV ugraditi u vratima
NN 
odjeljka mikroprocesorski uređaj za upravljanje (MCU). 


U vratima niskonaponskog odjeljka ćelija 12 kV montiran
je MPCU. 
Vodna ćelija 12 kV opremljena zaštitno upravljačkim
jedinicama (MPCU), sa funkcijama zaštite, upravljanja,
mjerenja, nadzora, samodijagnostike, signalizacije i
komunikacije. MPCU montiran i povezan u ćeliji 10 kV.


Opšti podaci za MPCU:


21







• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora
(IL1, IL2 i IL3) 5A ili (1A) podesiv
• Naznačena struja sekundara obuhvatnog strujnog
transformatora (Ie) 5A ili (1A) podesiv
• Naznačeni napon sekundara naponskih
transformatora 100 V 
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona
110 V DC
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom:
  strujnI ulazI kom. 4
  naponskI ulazI kom. 4
  kontakt za samonadzor: kom. 1
  binarni ulazi: kom. 23
  binarni izlazi: kom. 15
Konstruktivni podaci:
  ugradni, ugradnja u odjeljak sekundarne opreme u limu
vrata ćelije 35 kV


  priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj
strani uređaja
  predvidjeti MPCU koji na sebi ima lokalnu LED
signalizaciju 
djelovanja zaštita sa mogućnošću memorisanja i 
resetovanja signala.
Komunikacioni priključci:
  interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje
strane uređaja, 
  komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički,
sa Ethernetom i protokolom IEC 61850
  sistemski interfeis IEC 61850,
  servis interfeis
  sinhronizacija vremena
Funkcije zaštite: ANSI OZNAKA:
  Prekostrujna zaštita sa vremenski nezavisnom
karakteristikom 50
  Prekostrujna zaštita sa inverznom karakteristikom
reagovanja 51
  Zaštita od dozemnog spoja sa vremenski nezavisnom
karakteristikom 50N
  Zaštita od dozemnog spoja sa inverznom
karakteristikom reagovanja 51N
  Zaštita od nesimetričnog opterećenja 46
  Zaštita od redoslijeda faza (naponski) 47
  Termička zaštita od preopterećenja 49
  Zaštita od otkaza prekidača 50BF
  Kontrola isključnih krugova prekidača 74TC
  Frekventna zaštita 81O/U
  Podnaponska zaštita 27
  Prenaponska zaštita  59
  Blokada do resetovanja signala 86
  Stabilizacija po drugom harmoniku
  Hladni start


Funkcije mjerenja:
  Mjerenje faznih napona
  Mjerenje linijskih napona
  Mjerenje struja


22







  Mjerenje aktivne snage
  Mjerenje reaktivne snage
  Mjerenje faktora snage
  Mjerenje aktivne energije
  Mjerenje reaktivne energije
Funkcije nadzora procesa i stanja:
  Funkcija snimanja 8 zadnjih kvarova u mreži.
  Funkcija samonadzora
  Praćenje minimalnih i maksimalnih vrijednosti struja u
periodu 15 minuta
  Nadzor navijenosti opruge prekidača
Funkcije upravljanja:
  komandovanje prekidačem snage i tropozicionim
rastavljačem-zemljospojnikom preko tastature
  upravljanje (izbor lokalno/daljinski) preko
tastature ili ključa
  korisničko definisana logika sa CFC
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija 
sa 
uređajem na engleski jezik. 
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu
vrstu opreme.
Osim signalizacije funkcija zaštite, mikroprocesorski
uređaj za zaštitu i upravljanje dovodno-odvodnim ćelijama
35 kV imaju slijedeće funkcije daljinske signalizacije:


  položaj rasklopne aparature (prekidača, rastavljača i
zemljospojnika)
  nestanak napona za MOP
  nenavijena opruga prekidača
  kontrola isključnih krugova
  ispad PN automata motornog pogona
  ispad PN automata za upravljanje i komandu ćelije


  ispad automata 100 V i VTT V
MPCU na sebi ima preklopku lokalno/daljinski, tastere za
komandovanje, lokalnu LED signalizaciju djelovanja
zaštita sa mogućnošću memorisanja i resetovanja signala.


Komplet uređaj


Ćelija sopstvene potrošnje 10 kV komplet.


kom. 1


Ukupno nabavka, transport i montaža ćelija sopstvene
potrošnje10 kV:


Ukupno nabavka, transport i montaža 
razvodnog postrojenje 10 kV, materijal:


D.   Postolje za fiksiranje postrojenja 10 kV – nabavka,
transport i izrada


23







Čelični "U" nosač, vruće valjan (JUS C.B3.141 - 1962),
pocinčani, dimenzija 80x45x6x8mm, presjeka 1100mm2


moment inercije Ix=106cm4, Iy=19.4cm4, otpornog
momenta Wx=26,5cm3, Wy=6,36cm3, sa podužnom
masom 8 64 kg/m


m 30


Ukupno nabavka, transport i montaža postolja za
ćelije 10 kV:


E.    Transport i montaža postrojenja 10 kV


  Transport (»unutrašnji transport) ćelija postrojenja 10
kV


Paušalno


  Montaža ćelija postrojenja 10 kV
Paušalno


Ukupno transport i montaža: kom. 11


7.2.8.    Ispitivanje funkcionalnosti i projekat 
izvedenog stanja


A.    Konfigurisanje, parametrizacija i podešavanje releja i
ispitivanje zaštite u ćeliji 10 kV, provjera i ispitivanje
funkcionalnosti djelovanja opreme i uređaja ćelije i
postrojenja kao cjeline, izrada protokola, te primopredaja
instalacije.


B.    Projekat izvedenog stanja.


Ukupno ispitivanje i projekat izvedenog stanja: kom. 11


7.2.9.    Pribor za postrojenje 10 kV 


Standardni set pribora koji se sastoji od:
• 1 Ručna poluga za navijanje opruge prekidača
• 1 Potisna šipka za aktiviranje tipki
UKLJUČENO/ISKLJUČENO
• 1 Ručna poluga za pokretanje izvlačivog dijela
• 1 Nasadni ključ za vrata visokog napona
• 1 Nasadni ključ za vrata niskog napona
• 1 Zidna ploča za pribor
• 1 Set (4 komada po ćeliji) vijaka za podizanje
(podešavanje)  za širinu 600 mm i 800 mm
• 1 Uputstvo za upotrebu, 1 priručnik za montažu
• 2 krajnje ploće za krajnje ćelije
• Materijal za pričvršćivanje ćelija


Rezervni djelovi za montažu za ožičenje na licu mjesta na 
standardne terminale Phoenix, sastoji se od:


• Tip UPCV3K:
• 12 priključaka za sabirničko ožičenje
• 4 utikača PCC4/6-ST-7.62


24







• 50 kontakata STG-MTN 1.5-2.5
• Tip VBST4-FS:
• 12 priključaka
• 4 modularna utikača s utičnicama
• 50 kontaktnih utičnica (jednostruki pinovi)
• 1 Servisni kolica za ploču od 600 mm sa upustvom za
upotrebu, 
engleski
• 1 Ručica za rastavljač
• Priključci za ispitivanje relejne zaštite


Ukupno nabavka, transport i montažarazvodno
postrojenje 10 kV, materijal i rad: kompl 1.00


7.3.        Sopstvena potrošnja


7.3.1.  Kućni transformator (transformator za 
sopstvenu potrošnju) - T03


a) Orman (kućište) za kućni transformator je
samostojeći, izrađen od hladnovaljanog lima debljine 2mm- 
Dimenzije ormana su: Š-DxV – 1400x1200x2200mm.
Orman se sa prednje strane zatvara dvokrilnim vratima sa
zabravljivanjem u tri tačke. Na vratima su na donjem dijelu
urezani otvori za cirkulaciju vazduha. Radi uzemljavanja,
na vratima i na konstrukciji pored vrata su ugrađeni
zavrtnji za uzemljavanje. Za montiranje na pod i propisno
hlađenje sa ormananom se isporučuje postolje (stopa)
visine 100mm te postoji razmak između podne ploče
ormana i samog poda. Pri vrhu, na bočnim stranama i
zadnjoj strani postoje otvori za izlaz zagrijanog vazduha.
Uvođenje kablova je sa donje strane i za srednji i za niski
napon. Takođe, orman je opremljen nosačima za
transformator od U-80 profila. Za montažu opreme na
bočne strane (fiksiranje kablova) ugrađene su perforirane
metalne prečke. Orman i sva njegova oprema je
zaštićena od korozije nanošenjem boje – plastificiranjem.
Boja ormana je RAL 7032. Kućište u stepenu zaštite IP21.


kom. 1


b) Trofazni, zaliveni, suvi transformator slijedećih
parametara:


Električni parametri:
Viši napon 10000 V
Niski napon 420 V
Snaga: 50kVA
Broj faza: 3
Naznačena frekvencija 50Hz
Maksimalni napon opreme 12kV
Naznačeni izolacioni nivo LI75 AC28
Proizvedeni u skladu sa IEC 726, DIN 42523


25







Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna 
transformatora snage 
("Službeni list Crne Gore", br. 095/23 od 27.10.2023)
Sprega Dyn5
Regulacija bez opterećenja ±2x2,5%
Gubici u praznom hodu 180 W (-10 %)
Gubici pri opterećenju na 750C 1500 W 
Napon kratkog spoja 0.04
Porast temperature prema standardu:
 IEC 60076-11 i VDE 0532


Konstrukcija:
Маterijal namotaja Al


Uslovi korišćenja prema standardu 
IEC 60076-11 i VDE 0532:
Maksimalna temperatura okoline 40° C
Nadmorska visina <1000 m
Prirodno hlađenje: AN
Nivo zvučne snage (LWA) prema standardu 
DIN 42540 I VDE 0532
Stepen zaštite IP 00
Oprema: standardno


kom. 1


Transformator sopstvene potrošnje10/0.42 kV:


7.3.2.    Priključak transformatora T03 na trafo ćeliju 
sopstvene potrošnje +K10    


a) Energetski kabl tipa XHE 49-A 1x50/16mm2, 6/10 kV,
za vezu energetskih transformatora i odgovarajuće trafo
ćelija sopstvene potrošnje u razvodnom postrojenju 10
kV.


m 30


b) Kablovska toploskupljajuća završnica za spoljnu
montažu (završnica za priključak na postrojenju i na
transformatoru), za jednožilni kabl tipa XHE 49-A
1x50/16mm2, 6/10kV.
(Kablovski toploskupljajući završeci 6/10 kV, za
spoljašnju montažu, za jednožilne kablove izolovane
plastičnom masom, sa električnom zaštitom od žica, kabl
je bez armature. 
Presjek rpovodnika 25-70 mm2. Završeci sa papučicama
sa zavrtnjima. Komplet treba sadržati pribor za bezlemno
spajanje uzemljenja.
Na primjer kao POLT 12C/1XO-ML-1-13 proizvodnje
Raychem ili ekvivalentno)


set. 2
Ukupno priključak kućnog transformatora na ćeliju
sopstvene potrošnje 10 kV: kompl 1


7.3.3.    Priključak transformatora T03 na sabirnice 0.4 kV


26







a) Energetski (0.5/1kV) kabal sa izolacijom i plaštom od
PVC-a za vezu sabirnica naponskog nivoa 0.4kV
transfromatora 10/0.4kV sa priključcima 0.4kV prekidača
transformatora sopstvene potrošnje: 


Tip: PP00 4x35, 0.6/1kV
Naponski nivo: 0,6/1 kV
Ispitni napon: 3,5 kV
Strujna opteretivost u vazduhu na +300C: 130A
Dozvoljena temperatura provodnika: 
• najviša radna temperatura  +70°C
• u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša +160°C


Dozvoljena temperatura okoline: - pri polaganju i
rukovanju, najniže + 5°C
Najmanji poluprečnik savijanja: - višežilni kablovi (D -
prečnik kabla) 12D


m 20


Ukupno priključak kućnog transformatora sopstvene
potrošnje na 0.4kV: kompl 1


7.3.4.    Postolje za fiksiranje ormana 
kućnog transformatora


Čelični "U" nosač, vruće valjan (JUS C.B3.141 - 1962),
pocinčani, dimenzija 80x45x6x8mm, presjeka 1100mm2


moment inercije Ix=106cm4, Iy=19.4cm4, otpornog
momenta Wx=26,5cm3, Wy=6,36cm3, sa podužnom
masom 8,64 kg/m.


m 6
Ukupno energetski transformatori:


a) Transport transformatora do lokacije trafostanice


Paušalno
kom. 1


b) Kompletna montaža transformatora na temelj
paušalno


kom. 1
Ukupno transport i montaža


Ukupno nabavka, transport i montaža energetskog 
transformatori sa 
priključenjem: kompl 1.00


7.3.5.    Oprema u polju razvoda naizmjeničnog 
napona 3x400/230 V AC, 50 Hz, (+NE1)      


a) Tropolni kompaktni prekidač (-Q01):
• naznačenog radnog napona Ue=690V AC,
• naznačene struje 100A,
• standardne prekidne moći Icu/Ics=40/40kA pri naponu
415V AC za nadgradnju,  
• sa prednjim priključkom,


27







• sa zaštitnim elektronskim prekostrujnim okidačem
slijedećih funkcija:
  naznačena struja zaštitne jedinice In=100 A,
  zaštita od preopterećenja sa pragom zaštite Ir=(0.4-
1)xIn, 
  zaštita od kratkog spoja sa pragom zaštite Isd=(2-
10)xIn i kratkotrajnim zatezanjem tsd=0-0.5s, 
  zaštita od kratkog spoja (trenutna prorada) sa pragom
zaštite Ii=11xIn. 
• Prekidač ima pomoćnu signalnu sklopku sa jednim
radnim i jednim mirnim kontaktom – 1NO+1NC.


Na primjer kao 3VL 100 sa elektronskom zaštitnom
jedinicom ETU 20 proizvodnje SENTRON.


kom. 1


b) Niskonaponski strujni transformator (-T1L1, -T1L2, -
T1L3) slijedećih karakteristika: 
Prenosni odnos 100/5A, 
naznačenog napona 0.72 kV,
Ispitni napon 50 Hz, 1min 3 kV
klase 0.5, 
Faktor sigurnosti Fs=5, 
snage 30VA
Naznačena termička struja: Ith=60xIn


kom. 3


c) Mikroprocesorksi upravljački uređaj (MCU) za nadzor i
upravljanje (– P1)


U vratima ormana +NE1 montiran je MCU (-P1). 
Niskonaponski orman je opremljene upravljačkom
jedinicom (MCU), sa funkcijama, upravljanja, mjerenja,
nadzora, samodijagnostike, signalizacije i komunikacije.
MCU montiran i povezan u ormanu 0.4 kV (+NE1).


Opšti podaci za MPCU:
• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora
(IL1, IL2 i IL3) 5A 
• Naznačeni napon sekundara naponskih transformatora
100 V 
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona
110 V DC
Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom:
  strujni ulazi kom. 4
  naponski ulazi kom. 4
  kontakt za samonadzor: kom. 1
  binarni ulazi: kom. 27
  binarni izlazi: kom. 17
  Broj mjernih ulaza pretvarača (transducer) kom. 0
Konstruktivni podaci:
  ugradni, ugradnja u ormanu 0.4kV opreme (+NE1) u
limu vrata ćelije 0.4 kV


28







  priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj strani uređaja
  predvidjeti MCU koji na sebi ima lokalnu LED
signalizaciju sa mogućnošću memorisanja i resetovanja 
signala.
Komunikacioni priključci:
  interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje
strane uređaja, 
  komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički,
sa Ethernetom i protokolom IEC 61850
  sistemski interfeis IEC 61850,
  servis interfeis
  sinhronizacija vremena
  Utični modula na poziciji E: ETH-BB-2FO: 2x optical
Ethernet 100 Mbit/s, 1300 nm, duplex LC connector, 2 
km over 50/125 um or 62.5/125 um multimode optical 
fiber Communication, IEC 61850-8-1 MMS and GOOSE, 
IEC 60870-5-104, DNP3 TCP, Modbus TCP, 
Synchrophasor (IEEE C37.118 - IP),


  Utični modul na poziciji F: port je dostupan ali
nije sastavljen
Sa slijedećim funkcijama zaštite: ANSI OZNAKA:
  Kontrola isključnih krugova prekidača 74TC
  Blokada do resetovanja signala 86
  Stabilizacija po drugom harmoniku
  Hladni start
Funkcije mjerenja:
  Mjerenje faznih napona
  Mjerenje linijskih napona
  Mjerenje struja
  Mjerenje aktivne snage
  Mjerenje reaktivne snage
  Mjerenje faktora snage
  Mjerenje aktivne energije
  Mjerenje reaktivne energije
Funkcije nadzora procesa i stanja:
  Funkcija samonadzora
Funkcije upravljanja:
  upravljanje preko tastature
  korisničko definisana logika sa CFC
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. 
Komunikacija sa uređajem na engleski jezik. 
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu
vrstu opreme.
MCU na sebi ima tastere za komandovanje, lokalnu LED
signalizaciju sa mogućnošću memorisanja i resetovanja
signala.
Komplet uređaj.


kom. 1
d) Trofazni relej za kontrolu napona (prisustvo faza i
ispravnosti N provodnika), redoslijeda faza, prenapona i
podnapona, naznačenog napona upravljanja 160-690V,
sa dva izlaza 2C/O struje 5A (-F230). 


Na primjer: tip 3UG46 16-1CR20 proizvodnje SIEMENS.


29







kom. 1


e) Naponski trofazni transformator slijedećih parametara:


Tip: trofazni 
Trofazni radni napon,  između faza 400 V
Jednofazni radni napon, između faze i neutralnog
provodnika 230 V 
Maks. izolacioni napon 0,72 kV 
Primarni napon, između faze i neutralnog provodnika, tj.
230 Vrms 400 V/√3 V 
Sekundarni napon, između faze i neutralnog privodnika, tj.
57,7 Vrms  100 V/√3 V
Klasa preciznosti 0,5 
Precizna snaga 15 VA 
Klasa izolacije A
Frekvencija 50 Hz 
Radna temperatura -25 … +40 °C 
Stepen onečišćenja nivo 3
Dimenzije: 420x245x98mm
Težina – unutrašnja verzija  oko 11,5kg
Standardi: EN 60439-1, EN 60529, EN 62262, 
EN 61869.


kom. 1


f) Jednopolni automatski prekidač za zaštitu odvodnika
prenapona (-F012, -F013, -F014) slijedećih karakteristika:


naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz, 
naznačene struje 25A
Naznačene prekidne moći 10 kA
Karakteristike isključenja C
sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC


kom. 3


g) Jednopolni odvodnici prenapona (-F022, -F023, -F024)
slijedećih karakteristika:
Naznačenog napona 275 V AC
Naznačene prekidne moći 10 kA
sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC


kom. 3


h) Tropolni automatski prekidač za zaštitu naponskih kola
(-F51, -F52) slijedećih karakteristika:
• naznačenog napona 230/400 V AC, 50 Hz,
• naznačene struje 1,4-2A
• Naznačene prekidne moći 10 kA
• Karakteristike isključenja C
• 3p
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom:
1NO+1NC


kom. 2


30







i) Tropolni automatski prekidač (-Q11) slijedećih
karakteristika:
naznačenog napona 230/400 V AC, 50 Hz, 
naznačene struje 63A
Naznačene prekidne moći 10 kA
Karakteristike isključenja C
sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC


kom. 1


j) Tropolni automatski prekidač (-Q12) slijedećih
karakteristika:
naznačenog napona 230/400 V AC, 50 Hz, 
naznačene struje 40A
Naznačene prekidne moći 10 kA
Karakteristike isključenja C
sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC


kom. 1


k) Tropolni automatski prekidač (-Q13, Q14) slijedećih
karakteristika:
naznačenog napona 230/400 V AC, 50 Hz, 
naznačene struje 16A
Naznačene prekidne moći 10 kA
Karakteristike isključenja C
sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC


kom. 2


l) Jednopolni automatski prekidač za zaštitu naponskih
kola (-Q15, -Q16, -Q17, -Q18, -Q19 i -Q20) slijedećih
karakteristika:
naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz, 
naznačene struje 16A
Naznačene prekidne moći 10 kA
Karakteristike isključenja C
sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC


kom. 6


m) (-F21, -F40, -F41): Unutar nisknaponskog odjeljka
montirani su:


• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači
  Naznačene struje 6A,
  karakteristike C
  podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC
947
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


31







kom. 3


n) Sitni materijal


Bakarne sabirnice za N i PE šinu
Provodnik za vezu unutar ormara tipa P/M presjeka
35mm2, 16mm2, 6mm2, 4mm2, 2.5mm2, 1.5mm2;
Savitljivi provodnici tipa P/F presjeka 2.5mm2, 1.5mm2, za
vezu opreme na vratima sa rednom stezaljkom


Elementi ožičenja, kanali POK, navlake PA, elastične
oznake, pokrivne pločice i ostali sitan nespecificiran
materijal
Redne stezaljke sa priborom, za provodnike do 16mm2, 


Redne stezaljke za strujne veze, sa priborom, za
provodnike do 6mm2, 
Redne stezaljke sa priborom, za provodnike do 6mm2, 


Stezaljke sa kratkospojnom premosnicom
Graničnik
Ostala nespecificirana oprema


Paušalno


7.3.6.    Ormar za smještaj opreme za sopstvenu potrošn


Orman za smještaj opreme sopstvene potrošnje -
naizmjenični napon je samostojeći, noseći okvir izrađen
od čeličnog lima debljine 2,5 mm, a stranice, vrata i krov
od čeličnog lima debljine 1.5mm. Orman se sa prednje
strane zatvara jednokrilnim vratima sa zabravljivanjem u
tri tačke. Na prednjoj strani su otvori za cirkulaciju
vazduha. Radi uzemljavanja, na vratima i na konstrukciji
pored vrata su ugrađeni zavrtnji za uzemljavanje. Za
montiranje na pod i propisno hlađenje sa ormananom se
isporučuje postolje (stopa) visine 100mm te postoji
razmak između podne ploče ormana i samog poda.
Uvođenje kablova je sa donje strane. Svi elementi
ormana su zaštićeni od korozije plastificiranjem u boji RAL
7032. Kućište u stepenu zaštite 23.


Ormar se sastoji iz dovodnog polja, polja za redne
stezaljke, polja razvoda naizmjeničnog napona
(3x230/400 V AC, 50Hz) i polja za mjerenje električne
energije. Na vratima ormara montiran je ugradni
mikroprocesorksi upravljački uređaj radi nadzora i
upravljanja. Na dno ormana nalaze se otvori za prolaz
napojnih i komandno signalnih kablova. 


Dimenzije ormara su (ŠxDxV): 600x600x2200mm 


kom. 1


Ukupno sopstvena potrošnja - razvod naizmjeničnog
napona: kom. 1


7.3.7.    Parametrizacija, podešavanje i ispitivanje funkci


32







7.3.8.    Postolje za fiksiranje ormana naizmjeničnog napona (=NE1+N


Čelični "U" nosač, vruće valjan (JUS C.B3.141 - 1962),
pocinčani, dimenzija 80x45x6x8mm, presjeka 1100mm2


moment inercije Ix=106cm4, Iy=19.4cm4, otpornog
momenta Wx=26,5cm3, Wy=6,36cm3, sa podužnom
masom 8 64 kg/m


m 3


Ukupno nabavka, transport i montaža ormana razvoda
naizmjeničnog napona 0.4kV, materijal i rad:


kompl 1


7.3.9.    Ormar za sopstvenu potrošnju 
(=NK1+NK1) - jednosmjerni napon


Orman samostojeći, dimenzija ŠxDxV: 800x600x2200mm, 
za smještaj MCU i rednih stezaljki. 


Ormar je izgrađen od hladnovaljanog lima debljine 2mm.
Orman se sa prednje strane zatvara jednokrilnim vratima
sa zabravljivanjem u tri tačke. Na prednjoj strani su otvori
za cirkulaciju vazduha. Na vratima je montiran ugradni
MCU. Radi uzemljavanja, na vratima i na konstrukciji
pored vrata su ugrađeni zavrtnji za uzemljavanje. Za
montiranje na pod i propisno hlađenje sa ormananom se
isporučuje postolje (stopa) visine 100mm te postoji
razmak između podne ploče ormana i samog poda. Pri
vrhu, na bočnim stranama i zadnjoj strani postoje otvori za
izlaz zagrijanog vazduha. Uvođenje kablova je sa donje
strane. Svi elementi ormana su zaštićeni od korozije
plastificiranjem u boji RAL 7032. Kućište u stepenu zaštite
23.


kom. 1


U ormanu je smještena slijedeća oprema:


7.3.10. Ispravljač (–A1.1 i –A1.2) 


1. (–A1.1 i –A1.2): Tiristorski ispravljač, za napajanje
potrošača i automatskim punjenjem i održavanjem suve
akumulatorske baterije desetočasovnog kapaciteta 100
Ah, slijedećih karakteristika:


Ulaz:
• Naznačeni ulazni napona 230 V±10%, 50Hz
• Naznačeni izlazni napona 110 V DC
• Naznačena naizmjenična struja 11.5 A
Izlaz:
• Naznačena jednosmjerna struja 20 A
• Naznačeni napona 108 V
• Napon punjenja: 127 V
• Napon održavanja: 121,5 V


33







• Talasnost napona <5% eff bez baterije
• Karakteristika punjenja IU prema DIN 41773
Mjerenje i sinoptika:
• Mjerenje jednosmjernog napona
• Mjerenje jednosmjerne struje za struju baterije i
potrošače
• Indikacija
  prisustvo mrežnog napona i punjač uključen
  visok napon baterije
  režim dopunjavanja
  režim punjenja
  test baterije
  test baterije negativan
  kvar punjača
  nestanak mrežnog napajanja
  DC napon <2.1 V/c
  DC napon <1.95 V/c
  DC napon <1.8 V/c
  Izgorio osigurač baterije
Opšti podaci:
• Temperatura ambijenta: 0-400C
• Buka: max. 60 dB
• Stepen zaštite: IP 20
• Karakteristike punjenja i održavanja napona (IU)
treba da odgovaraju suvim akumulatorskim baterijama  


•
Na primjer Punjač Tebechop 3000 tip: E 230 108/20 Bwru
– PDE


Za upravljanje i nadzor sistema sopstvene potrošnje na
ćeliji je montiran MCU 2000+. Za indikaciju stanja sistema
ima dva reda LED dioda. Na MCU 2000+ nalazi se
displej, elementi za operativni rad na jedinici i dugme za
reset i LED test.


kom. 2


2.    a) (-F100): Jednopolno podnožje 63A za topljive
visokoučinske osigurače naznačene struje 25 A veličine
NV00


kom. 2


b) (-F100): Topljivi visokoučinski osigurač naznačene
struje 25 A, veličine NV00


kom. 2


c) (-F100): Signalni kontakti pregorijevanja topljivog
visokoučinskog osigurača naznačene struje 25 A, veličine
NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A.


kom. 2


34







3.    a) (-F101): Jednopolno podnožje 63A za topljive
visokoučinske osigurače naznačene struje 25 A veličine
NV00


kom. 2


b) (-F101): Topljivi visokoučinski osigurač naznačene
struje 25 A, veličine NV00


kom. 2


c) (-F101): Signalni kontakti pregorijevanja topljivog
visokoučinskog osigurača naznačene struje 25 A, veličine
NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A.


kom. 2


4. (-R10): Strujni šant 25A DC, 60mV. Uz šant isporučiti i
nosače za montažu na ploču.


kom. 1


5. (-R11): Strujni šant 25A DC, 60mV. Uz šant isporučiti i
nosače za montažu na ploču.


kom. 1


6. (-R12): Strujni šant 25A DC, 60mV. Uz šant isporučiti i
nosače za montažu na ploču.


kom. 1


7. (-U100): Mjerni pretvarač ulaznog napona
• Ulaz 0-60mVDC, izlaz 0-20mA
• napon napajanja 24VDC


kom. 1


8. (-U101): Mjerni pretvarač ulaznog napona
• Ulaz 0-60mVDC, izlaz 0-20mA
• napon napajanja 24VDC


kom. 1


9.    a) (-Q12): Jednopolno podnožje 63A za topljive
visokoučinske osigurače naznačene struje 25 A veličine
NV00


kom. 2


b) (-Q12): Topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje
25 A, veličine NV00


kom. 2


35







c) (-Q12): Signalni kontakti pregorijevanja topljivog
visokoučinskog osigurača naznačene struje 25 A, veličine
NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A.


kom. 2


10.  a) (-Q21): Jednopolno podnožje 63A za topljive
visokoučinske osigurače naznačene struje 25 A veličine
NV00


kom. 2


b) (-Q21): Topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje
25 A, veličine NV00


kom. 2


c) (-Q21): Signalni kontakti pregorijevanja topljivog
visokoučinskog osigurača naznačene struje 25 A, veličine
NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A.


kom. 2


11.  (-A101): DC/DC konvertor 110V DC na 24VDC, 10A


kom. 1


16   (-A110): Ispravljač 230V, 50Hz na 24VDC, 0.75A


kom. 1


12.  (-K100): Rele za kontrolu prisustva DC napona I
kontrolu zemljospoja 110VDC, sa jednim preklopnim
kontaktom, napon napajanja 230VAC, 10-110kOma


kom. 1


13.  (-U102): Mjerni pretvarač ulaznog napona
• 0-110VDC, izlaz 0-20mA
• napon napajanja 24VDC


kom. 1


14.  (-F01, -F02)


Dvopolni niskonaponski zaštitni automat:
• nazivni napon 110V DC
• nazivna struja 2A
• prekidna moć 10kA
• karakteristika okidanja C
• sa 1NO+1NC


kom. 2


36







15.  (-K01): Kontaktor 3p, sa glavnim kontaktima za
naznačenu struju 16A DC (AC-3) i 220 V, kalem
naznačenog napona 110V DC, sa jednim radnim i dva
mirna kontakta. 
Npr. tip LP1+LA1 proizvodnje Telemecanuque.


kom. 1


16.  (-S01): Tropolni tropoložajni prekidač sa nultim
položajem (1-0-2) naznačene struje 12A, 480 V AC. 
Na primjer tip 4G10 proizvodnje R. Končar.


kom. 1


17.  (-F21, -F22, -F23, -F24, -F25, -F26, -F27, -F28, -F29, -
F30, -F31, -F32, -F33, -F34, -F35) 


Dvopolni niskonaponski zaštitni automat:
• nazivni napon 110V DC
• nazivna struja 16A
• prekidna moć 10kA
• karakteristika okidanja C
• sa 1NO+1NC


kom. 15


17   (-F012, -F013, -F014, -F015): Jednopolni automatski
prekidač za zaštitu naponskih kola slijedećih
karakteristika:


• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,
• naznačene struje 25A
• Naznačene prekidne moći 10 kA
• Karakteristike isključenja C


kom. 4


18   (-F022, -F023, -F024, -F025): Odvodnik prenapona za
napon 400 V, nazivna struja 10 kA, jednopolni.


kom. 4


19   (-F021, -F040, -F041): Unutar nisknaponskog odjeljka
montirani su:


• Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači
  Naznačene struje 6A,
  karakteristike C
  podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC
947
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 3


20   Sitni materijal


37







• Provodnik za vezu unutar ormara tipa P/M presjeka
16mm2, 
6mm2, 4mm2, 2.5mm2, 1.5mm2;
• Savitljivi provodnici tipa P/F presjeka 2.5mm2,
1.5mm2, za vezu opreme na vratima sa rednom 
stezaljkom
• Elementi ožičenja, kanali POK, navlake PA, elastične
oznake, pokrivne pločice i ostali sitan nespecificiran 
materijal
• Redne stezaljke sa priborom,
za provodnike do 6mm2, 
• Stezaljke sa kratkospojnom premosnicom
• Graničnik
• Ostala ne specificirana oprema


Paušalno


a) Mikroprocesorksi upravljački uređaj (MCU) za nadzor i
upravljanje (– P22)


U vratima ormana +NK1 montiran je MCU (-P22). 


Niskonaponski orman je opremljene upravljačkom
jedinicom (MCU), sa funkcijama, upravljanja, mjerenja,
nadzora, samodijagnostike, signalizacije i komunikacije.
MCU montiran i povezan u ormanu 0.4 kV (+NE1).


Opšti podaci za MPCU:
• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačena struja sekundara strujnih transformatora
(IL1, IL2 i IL3) 5A
• Naznačeni napon sekundara naponskih
transformatora 100 V 
• Naznačeni jednosmjerni pomoćni napona:
110 V DC


Sa slijedećim ulazno-izlaznim kapacitetom:
  strujni ulazi kom. 4
  naponski ulazi kom. 4
  kontakt za samonadzor: kom. 1
  binarni ulazi: kom. 27
  binarni izlazi (10 standardnih, 6 brzih): kom. 17
  Broj mjernih ulaza pretvarača (transducer),
(20mA, standardno)


kom. 4


Konstruktivni podaci:
  ugradni, ugradnja u ormanu 0.4kV opreme (+NE1) u
limu vrata 
ćelije 0.4 kV
  priključne stezaljke su sa zavrtanjem na zadnjoj
strani uređaja
  predvidjeti MCU koji na sebi ima lokalnu LED
signalizaciju sa mogućnošću memorisanja i resetovanja 
signala.


Komunikacioni priključci:


38







  interfeis preko kojeg se vrši parametrizacija, sa prednje
strane uređaja, 
  komunikacioni modul predviđen za dupli prsten, optički,
sa Ethernetom i protokolom IEC 61850
  sistemski interfeis IEC 61850,
  servis interfeis
  sinhronizacija vremena
  Utični modula na poziciji E: ETH-BB-2FO: 2x optical
Ethernet 100 Mbit/s, 1300 nm, duplex LC connector, 2 
km over 50/125 um or 62.5/125 um multimode optical 
fiber Communication, IEC 61850-8-1 MMS and GOOSE, 
IEC 60870-5-104, DNP3 TCP, Modbus TCP, 
Synchrophasor (IEEE C37.118 - IP),


  Utični modul na poziciji F: ANAI-CA-4EL: 4 analogna
ulaza 20 mA, vijčane stezaljke


Sa slijedećim funkcijama zaštite: ANSI OZNAKA:
  Kontrola isključnih krugova prekidača 74TC
  Blokada do resetovanja signala 86
  Stabilizacija po drugom harmoniku
  Hladni start
Funkcije mjerenja:
  Mjerenje faznih napona
  Mjerenje linijskih napona
  Mjerenje struja
  Mjerenje aktivne snage
  Mjerenje reaktivne snage
  Mjerenje faktora snage
  Mjerenje aktivne energije
  Mjerenje reaktivne energije
Funkcije nadzora procesa i stanja:
  Funkcija samonadzora
Funkcije upravljanja:
  upravljanje preko tastature
  korisničko definisana logika sa CFC
Uređaj podešen po standardima IEC/ANSI. Komunikacija 
sa 
uređajem na engleski jezik. 
Uređaj testiran prema odgovarajućim standardima za ovu
vrstu opreme.
MCU na sebi ima tastere za komandovanje, lokalnu LED
signalizaciju sa mogućnošću memorisanja i resetovanja
signala.
Komplet uređaj.


kom. 1


b) Sitni materijal


• Provodnik za vezu unutar ormara tipa P/M presjeka
16mm2, 
6mm2, 4mm2, 2.5mm2, 1.5mm2;
• Savitljivi provodnici tipa P/F presjeka 2.5mm2,
1.5mm2, za vezu opreme na vratima sa rednom 
stezaljkom
• Elementi ožičenja, kanali POK, navlake PA, elastične
oznake, pokrivne pločice i ostali sitan nespecificiran 
materijal


39







• Redne stezaljke sa priborom,
za provodnike do 6mm2, 
• Stezaljke sa kratkospojnom premosnicom
• Graničnik
• Ostala ne specificirana oprema


7.3.11. Akumulatorska baterija


a) Baterijski stalak, postojeći, dimenzije:
_____x_____x_____ mm (ŠxDxV.).


b) Stacionarna suva akumulatorska baterija,
desetočasovnog kapaciteta 100 Ah, sa autonomijom rada
6 časa strujom pražnjenja 15A na 1.8 V po ćeliji pri
temperaturi 200C. Blokovi od 12V, 100Ah. Baterija
sastavljena od 9 blokova po 12V što iznosi 108 V DC. Uz
bateriju isporučiti komplet pribor za povezivanje. Baterija
konstruisana za životni vijek od 12 godina prema
EUROBAT.


Na primjer baterija Hoppecke. blok po 12V


kom. 9


7.3.12. Priključak akumulatorske baterije


Akumulatorska baterija se priključuje na odgovarajuće
kleme – osigurače, montirane u prostoriji akumulatorkse
baterije – postojeće stanje. Montorati nove osigurače i sa
odgovarajućim kablom akumulatorska baterija se
priključuje u ormanu u kojem je smještena slijedeća
oprema: 


1. Jednopolno podnožje 63A za topljive visokoučinske
osigurače naznačene struje 35 A 


veličine NV00


kom. 2


2. Topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje 35 A,
veličine NV00


kom. 2


3. Signalni kontakti pregorijevanja topljivog
visokoučinskog osigurača naznačene struje 35 A, veličine
NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A.


kom. 2


Ukupno nabavka, transport i montaža sopstvene
potrošnje jednosmjerni napona: kompl 1


7.3.13. Ormar za sopstvenu potrošnju 
(=NE1+NE2) – UPS napon


40







1. (=NE1+NE2): Ormar samostojeći koji se sastoji od
slijedećih odjeljaka: odjeljak za redne stezaljke, odjeljak
za invertor i odjeljak razvoda AC napona. Na dijelu
ormara gdje se nalazi redne stezaljke nalazi se otvor za
prolaz napojnih i komandno signalnih kablova. Uvođenje
kablova je sa donje strane. Za montiranje na pod i
propisno hlađenje sa ormananom se isporučuje postolje
(stopa) visine 100mm te postoji razmak između podne
ploče ormana i samog poda. Svi elementi ormana su
zaštićeni od korozije plastificiranjem u boji RAL 7032.
Kućište u stepenu zaštite 23.


Dimenzije ormara su (ŠxDxV): 600x600x2200mm.


kom. 1


U ormanu je smještena slijedeća oprema:


2. (-A30): Invertor 2,5 kVA tip G 110 E 230/ 10,9/2rfg-
WPE2,5, proizvođača TEBEVERT. Invertor sa
integrisanom statičkom elektronskom preklopkom.
Karakteristike invertora:


• Ulazni napon: 110V, DC
• Ulazna struja: 20,2A pri cos(fi)=0,8
• Opseg ulaznog napona -15% do +20%
• Izlazni napon: 230V, 50 Hz.


kom. 1


3. (-S01): Dvopolna grebenasta sklopka (tropoložajna 1-0-
2), ugradna, tipa GS 40-52U, nazivne struje 40A, ugradnja
na vratima ormara.


kom. 1


4. (-T1): Izolacioni jednofazni transformator snage 3 kVA,
napon primara 230V, 50Hz, napon sekundara 230V 50Hz.


Podaci za snagu/napon/struju
Deklarisana snaga 3 kVA
Deklarisana frekfencija 50 Hz
Deklarisani ulazni napon AC 230 V
Deklarisana ulazna struja In 16.0 A
Deklarisan izlazni napon AC 230 V
Deklarisana izlazna struja 15.2 A
Udarna struja <12 x In
Struja curenja <0.5 mA
Struja praznog hoda I0 <3%
Napon praznog hoda sekundara U0 <235 V
Napon kratkog spoja uk <3%


Ostali podaci
Osigurač 16A gL/gG
Gubici u gvožđu 114W
Gubici u bakru 116W


41







Max temperatura ambijenta < 40 °C
Porast temperature u praznom hodu < 35 °C
Porast temperature pri punom opterećenju < 70 °C
Nivno buke (nepterećenog i u punom opterećenju)
< 35 dB(A)
Klasifikacija izolacije ta40/B
Stepen zaštite IP00
Klasa zaštite II
Dimenzije, orijentaciono: 240x230x170mm
Masa oko 32kg
Standardi IEC (EN) 61558-1, IEC (EN) 61558-2-15


kom. 1


5.    a) (-Q3): Jednopolno podnožje 63A za topljive
visokoučinske osigurače naznačene struje 25 A veličine
NV00


kom. 2


b) (-Q3): Topljivi visokoučinski osigurač naznačene struje
16 A, veličine NV00


kom. 2


c) (-Q3): Signalni kontakti pregorijevanja topljivog
visokoučinskog osigurača naznačene struje 25 A, veličine
NV00 - jedan mirni kontakt (1NC) naznačene struje 5A.


kom. 2


6. (-F01): Dvopolni niskonaponski zaštitni automat:


• nazivni napon 110V DC
• nazivna struja 16A
• prekidna moć 10kA
• karakteristika okidanja C
• sa 1NO+1NC


kom. 1


7. (-F02): Dvopolni niskonaponski zaštitni automat:


• nazivni napon 230V AC
• nazivna struja 16A
• prekidna moć 10kA
• karakteristika okidanja C
• sa 1NO+1NC


kom. 1


8. (-Q01, -Q02, -Q03, -Q04, -Q05 i –Q06): Jednopolni
automatski prekidač za zaštitu naponskih kola slijedećih
karakteristika:


• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,
• naznačene struje 16A


42







• Naznačene prekidne moći 10 kA
• Karakteristike isključenja C
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom: 1NO+1NC


kom. 6


Ukupno transport i montaža sopstvene potrošnje: kompl 1


7.3.14. Postolje za fiksiranje ormana 


Čelični "U" nosač, vruće valjan (JUS C.B3.141 - 1962),
pocinčani, dimenzija 80x45x6x8mm, presjeka 1100mm2


moment inercije Ix=106cm4, Iy=19.4cm4, otpornog
momenta Wx=26,5cm3, Wy=6,36cm3, sa podužnom
masom 8,64 kg/m.


m 3


7.3.15. Transport i montaža opreme 
sopstvene potrošnje


1. Transport opreme od proizvođača do lokacije
trafostanice i montaža opreme u trafostanici


Paušalno


2. Podešavanje i provjera funkcionalnosti opreme
sopstvene potrošnje
Paušalno


Ukupno transport i montaža sopstvene potrošnje:


Ukupno sigurnosna potrošnja AC napona: kompl 1.00


Ukupno nabavka, transport i montaža sopstvene
potrošnje, AC i DC napon:


7.3.16. STANIČNI RAČUNAR SA 
DALJINSKIM INTERFEJSOM (=X01+X01) 


a) Orman za lokano upravljanje


Orman samostojeći, dimenzija ŠxDxV:
1000x1000x2200mm, za smještaj opreme, uređaja i
rednih stezaljki koji pripadaju sustemu lokalnog
upravljanja. Orman opremiti montažnim ramom dimenzija
(Š x V): 19“ x 42U, pri čemu ram ormana mora biti otporan
na uvrtanje.


Ormar je izgrađen od hladnovaljanog lima debljine 2mm.
Orman se sa prednje strane zatvara jednokrilnim providni
(staklena, itd.) vratima sa zabravljivanjem u tri tačke.
Orman opremiti ramom.
Radi uzemljavanja, na vratima i na konstrukciji pored vrata
su ugrađeni zavrtnji. 


43







Za montiranje na pod i propisno hlađenje sa ormananom
se isporučuje postolje (stopa) visine 100mm te postoji
razmak između podne ploče ormana i samog poda. 


Oprema za održavanje ambijentalnih uslova ormana mora
obezbediti u unutrašnjosti ormana temperaturu vazduha u
opsegu 0-40oC i vlažnosti 0-60%.
Pri vrhu, na bočnim stranama i zadnjoj strani postoje
otvori za izlaz zagrijanog vazduha. 
Uvođenje kablova je sa donje strane. Uvod kablova treba
da je obezbeđen odgovarajućim zaptivanjem, da bi se
sprečio prodor prašine ili štetočina ili širenje mogućeg
plamena. 
Svi elementi ormana su zaštićeni od korozije
plastificiranjem u boji RAL 7032. 
Kućište u stepenu zaštite 23.


b) (-A02): Komunikacioni računar („GATEWAY“)


Komunikacioni računar je mikroprocesorska računarska
komponenta sistema za daljinski nadzor i upravljanje, koja
minimalno treba da ispunjava sledeće hardverske
zahtjeve: 
1. Bez pokretnih djelova, pasivno hlađenje uređaja
2. Montaža u 19“ orman
3. Napajanje (110 V DC dozvoljeni opseg +10%, -15%)
4. Radna temperatura ambijenta -25 ºC do +60 ºC za
100 % CPU 
opterećenje 24h 
5. Radna vlažnost ambijenta 5 – 95 %
6. 1 (jedan) preklopni izlazni relej za alarm: 1NO/NC
7. x86 i7 arhitektura procesora
8. Memorija 8 GB DD3
9. Rezolucija 1920 x 1080 piksela
10.  SATA kontroler: RAID SSD 2 x 512 GB; hot-
swappable 
11.  Broj USB portova (minimalno): 4 x USB 2.0 i 2 x USB
3.0 
12.  Broj serijskih portova: 2 x RS-232 ili 485 (DB9 ili
terminal) 
13.  Broj portova: 4 x 10/100/1000 Base-Tx RJ 45 (od toga
dva dualna porta) 
14.  Podržava IEC 61850-3 Communication networks and
systems in substations 
15.  Operativni sistem podržano:
Windows 10 Professional/Enterprise (64bit), 
16.  Podržava protokol: PTP (IEE1588 Precision Clock
Synchronization Protocol for Networked Measurement 
and Control Systems) (Master/Slave). 
NAPOMENA: Licence za operativni sistem i sve
pripadajuće alate moraju biti trajne i prenosive.


kom. 1


c) (-A51, -A52): Koncetratori veza (switch) za
povezivanje zaštitnih i kontrolnih uređaja na računar (IEC
61850 protokol), sa potrebnim brojem ulaza i signalom
kvara u zavisnosti od konfiguracije.


44







Tehničke (minimalne) karakteristike aktivne mreže 
opreme su slijedeće: 
1. Napajanje (110 V DC, dozvoljeni opseg +10%, -15%)


2. Montaže u 19“ orman ili DIN šinu,
3. Bez pokretnih djelova, pasivno hlađenje uređaja
4. Radna temperaturni uslovi -25º C do +60º C
5. 1 (jedan) izlazni relej za alarm 1NO/NC
6. Broj portova 8 x 10/100 Mb FX (LC konektor za MM
vlakna) i 
7. 8 x 10/100/1000BASE-TX RJ45
8. Upravljivi SWITCH - L2 mrežni protokoli i standardi:


• IEEE 802.1D MAC Bridges, STP
• IEEE 802.1p Layer2 COS prioritization
• IEEE 802.1q VLAN
• IEEE 802.1s Multiple Spanning-Trees
• IEEE 802.1w Rapid Spanning-Tree
• IEEE 802.1x Port Access Authentication
• IEEE 802.1AB LLDP
• IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)
• IEEE 802.3ah 100BASE-X SMF/MMF
• IEEE 802.3 10BASE-T specification
• IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
• IEEE 802.3z 1000BASE-X specification
• IEEE 1588v2 PTP Precision Time Protocol


9. Komunikaciona arhitektura za obezbeđivanje
(N-1) redundanse 
• Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP/eRSTP)
10. IEC 61850-3 Communication networks and systems
in 
substations 
11. IEC 60068-2 Environmental testing
12. Podržava protokol: PTP (IEE1588 Precision Clock
Synchronization Protocol for Networked Measurement 
and Control Systems) (Master/Slave).


Na primjer kao: tip RUGGEDCOM RSG2488NC


kom. 2


d) (-A01): Stanični računar (LUM - Touch screen)


Stanični računar (Lokalno mjesto upravvljanja (LUM) -
Touch Screen) je računarska komponenta sistema za
daljinski nadzor i upravljanje koja objedinjuje server, radnu
stanicu, monitor, miša i tastaturu u jednom uređaju. 


Minimalni tehnički zahtevi za stanični računar (LUM –
Touch Screen):


Tip ekrana Touch
LUM Touch Screen 


45







Veličina ekrana  17 " 
Rezolucija: 1366 x 768 piksela (odnos 16:9) 
Osvetljenje: 400 cd/m² 
Ugao gledanja: 170° horizontalno; 160° vertikalno
Procesor -CPU: i3 
RAM: 4 GB
Disk: SSD 250 GB 
Interfejsi: 1x RS-232, 2 x USB 2.0,  1 x USB 3.1, 
2 x 1 GbE LAN


Operativni sistem, prenosive licence: Windows 10 
Professional/Enterprise  


Napajanje: 24 V DC 


NAPOMENA: Operativni sistem i sve pripadajuće licence
moraju biti trajne i prenosive.


kom. 1


e) (-U11): Server sinhronizacije vremena:


• Napajanje 110 V DC
• Ethernet Ports – ETH0/ETH1: 2xEtherenet porta
RJ45
• Precise Time Protocol (PTP)
Na primjer: hopf 8030HEPTA-GPS


kompl 1


f) GPS antena za spoljašnju montažu na zid tipa
FG441800A


kompl 1


g) (-F011): Zaštita antenskog dovoda od atmosferskih
pražnjenja tipa DCF77: FG444100


kom 1


h) GPS koaksijalni kabl za priključenje antene RG 59 sa
priključcima


kompl 2


i) (-G01, -G02): DC/DC Konvertor 110V DC / 24V DC
20A


• Ulazni napon: 110 V DC
• Snaga 480 W
• Izlazni napon: 24 V DC
• Izlazna struja: 20 A


kom. 2


j) (-G11): Diodni modul 24V DC


• Ulazni napon: 2x24 V DC


46







• Ulazna struja: 2x20 A
• Izlazna struja: 40 A


kom 1


1) Optički kablovi za povezivanje pojedinih uređaja,
komplet sa odgovarajućim konektorima


kompl 1


2) (-F102, -F103, -F106): Jednopolni automatski prekidač
za zaštitu naponskih kola osvjetljenja slijedećih
karakteristika:


• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,
• naznačene struje 2A
• Naznačene prekidne moći 10 kA
• Karakteristike isključenja C
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom:
1NO+1NC
• montaža na DIN šinu


kom. 2


3) (-F105): Jednopolni automatski prekidač za zaštitu
naponskih kola grijača  slijedećih karakteristika:


• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,
• naznačene struje 10A
• Naznačene prekidne moći 10 kA
• Karakteristike isključenja C
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom:
1NO+1NC
• montaža na DIN šinu


kom. 1


4) (-F104): Jednopolni automatski prekidač za zaštitu
naponskih kola utičnice  slijedećih karakteristika:


• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,
• naznačene struje 6A
• Naznačene prekidne moći 10 kA
• Karakteristike isključenja C
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom:
1NO+1NC
• montaža na DIN šinu


kom. 1


5) (-F101): Jednopolni automatski prekidač za zaštitu
naponskih kola utičnica radnog stola slijedećih
karakteristika:


• naznačenog napona 230 V AC, 50 Hz,
• naznačene struje 16A


47







• Naznačene prekidne moći 10 kA
• Karakteristike isključenja C
• sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom:
1NO+1NC
• montaža na DIN šinu


kom. 1


6) (-X101, -X102): Monofazne šuko utičnice 16A, za
napon 230V, 50Hz, za montažu na DIN šinu 


kom. 5


7) (-H101, -H102): Fluo svjetiljka 230V AC, 15W


kom. 2


8) (-E101): Grijač


• Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
• Snage 150 W
• Montaža na DIN šinu 35/7.5


kom. 1


1) (-S101, -S102): Mikro prekidač za osvjetljenje ormana
upravljanja


  Naznačeni napon 250 V AC
  Maksimalna struja: 0.55 A/250 V
  Naznačena termička struja, AC 15: 3A/400 V
  Broj kontakata: 1NO+1NC


kom. 2


2) (-S103): Termostat za kontrolu grijanja


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Struja: 240 V AC: 10A
  Kontakt: NO
  Opseg podešavanja temperature: -10-500 C
  Montaža na DIN šinu: 35/7.5


kom. 1


3) (-S104): Higrostat za kontrolu grijanja


  Naznačeni napon: 230 V, 50 Hz
  Struja: 240 V AC: 5A
  Kontakt: NO
  Higrostat: 35…95% RF
  Montaža na DIN šinu 35/7.5


4) (-V101): Ventilator 230 V, 50 Hz, 45W, 2760 o/min


kom. 2


48







5) (-F200, -F201, -F203): Automatski dvopolni
zaštitni DC prekidači


  Nazančenog napona 250 V DC
  Naznačene struje 2A,
  karakteristike C
  podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC
947
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu: 35/7.5


kom. 3


6) (-F202, -FD204, -F205, -F211): Automatski dvopolni
zaštitni DC prekidači 


  Nazančenog napona 250 V DC
  Naznačene struje 2A,
  karakteristike C
  podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC
947
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu: 35/7.5


kom. 4


7) (-F210,): Automatski dvopolni zaštitni DC prekidači


  Nazančenog napona 250 V DC
  Naznačene struje 10A,
  karakteristike C
  podnosive struje kratkog spoja 10kA po IEC 60947/IC
947
  1NO+1NC
  Montaža na DIN šinu: 35/7.5


kom. 1


Ukupno orman za daljinsko upravljanje sa 
staničnim računarom i njegovom periferijom:


a) Software


1) Software za komunikaciju MPCU i MCU uređaja,
runtime i konfiguracioni softwari, uključujući i dodatke za
procesiranje mjerenja i kvarova.
Predviđeni su protokoli IEC 61850 za konektovanje IED-
ova zaštitno upravljačkih jedinica i protokol IEC 104 slave.


kompl 1


2) Mikro SCADA, za lokalno upravljanje, vizualizaciju i
arhiviranje podataka, runtime i konfiguracioni, 8000
tagova, grafički prikaz mjerenja, prikaz različitih
jednopolnih šema


49







kom. 1


3) Softver za parametrizaciju releja.


kom. 1


4) Protokol IEC 61850 za komunikaciju između
mikroprocesorkih jedinica i staničnog računara.


kompl 1


5) Parametrizacija komunikacionog računara. Spisak svih
komandi, indikacija, alarma i mjerenja, sa tačnim software-
skim adresama na staničnom računaru prema
procesorskim jedinicama i prema centru upravljanja,
poslije izvršenog parametrisanja od strane isporučioca.


Paušalno


6) Podešavanje i provjera funkcionalnosti opreme


Napomena: Operativni sistem i sve pripadajuće
licence moraju biti trajne i prenosive.
Ukupno softver sa 
parametrizacijom i podešavanjem:


7.3.17. Transport i montaža ormana upravljanja


a) Postolje za fiksiranje ormana


Čelični "U" nosač, vruće valjan (JUS C.B3.141 - 1962),
pocinčani, dimenzija 80x45x6x8mm, presjeka 1100mm2


moment inercije Ix=106cm4, Iy=19.4cm4, otpornog
momenta Wx=26,5cm3, Wy=6,36cm3, sa podužnom
masom 8,64 kg/m.


m 4


b)Transport ormana i opreme od proizvođača do lokacije
trafostanice i montaža opreme u trafostanici


Paušalno


Ukupno transport i montaža ormana obračunskog
mjerenja:


Ukupno nabavka, transport i montaža ormana
upravljanja:


7.4.         Komandno signalni kablovi


7.4.1.  Komandno signalni kablovi


1) Kabl PP00 4x35mm2, 1kV


m 35


50







2) Kabl PP00 4x16mm2, 1kV


m 10


3) Kabl PP00 5x2.5mm2, 1kV
m 15


4) Kabl PP00 3x2.5mm2, 1kV


m 110


Ukupno komandno-signalni kablovi:


7.4.2.    Transport i montaža
Transport materijala za instalaciju komandnosignalnih
kablova
Montaža materijala za instalaciju komandno-signalnih
kablova


Ukupno transport i montaža:


Ukupno nabavka, transport i montaža za instalaciju
komandno-signalnih kablova:


7.5.        Oznake opreme i elemenata u trafostanici


Kompletna izrada i postavljanje oznaka svih ćelija u
razvodnom postrojenju 10 kV i 0.4 kV, kao i svih uređaja,
tabli, ormana za sopstvenu potrošnju, komandu, zaštitu,
signalizaciju i mjerenje. Kvalitet, veličina, način ispisivanja i
postavljanja u svemu prema zahtjevu investitora.


Paušalno


Ukupno nabavka, transport i montaža oznake opreme
i elemenata u trafostanici:


7.6.         Sredstva protivpožarne zaštite


1. Ručni vatrogasni aparat CO2 5kg za gašenje požara


kom. 5


2. Transport, montaža i ispitivanje opreme za
protivpožarnu zaštitu
paušalno


Ukupno nabavka, transport i montaža sredstva
protivpožarne zaštite:


7.7.        Sredstva zaštite na radu


1. Indikator napona 5-36kV podesiv


kom. 1


51







2. Izolacione rukavice atestirane na U-12 kV,


Veličina 12, klasa 2, 


na primjer tipa CG-40-C proizvodnje CATU
prema standardima IEC 60903 and EN 60903


kom. 1


3. Izolacione čizme atestirane na U-12 kV, fazno,


veličina 45, klasa 2


Na primejr tipa MV-135-45, 20 000V proizvodnje CATU
Prema standardima ISO EN 20345 


kom. 1


4. Izolacioni šlem izolacije do 20000V, žute boje,


Na primjer kao MO-185-J proizvodnje CATU


kom. 1


5. Kutija za prvu pomoć sa oznakom crvenog krsta i
upustvom za pružanje prve pomoći


kom. 1


6. Jednopolna šeme trafostanice


kom. 1


Ukupno nabavka, transport i montaža sredstva zaštite
na radu:


7.8.        Ostali inventar


1. Prenosna baterijska lampa


kom. 1


2. Komandni sto, izrađen od panel ploče debljine 18mm,
dimenzija 1500x800x850mm, sa prostorom (fijokama)


kom. 1


3. Stolica


kom. 1


4. Ormar za tehničku dokumentaciju


kom. 1


52







5. Klima uređaj za grijanje i hlađenje prostorija


kom. 2


Ukupno nabavka, transport i montaža za ostali
inventar:


Ukupno nabavka, transport i montaža za oznake,
protivpožarnu zaštitu, zaštitu na radu i ostali inventar:


7.9.        Priključenje – uklapanje u potojeću mrežu 10 kV


a) Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla, tipa
XHE 49-A 1x150/25mm2, 6/10 kV, radi priključenje
kablova za 6 izvoda 10 kV, na odgovarajućim ćelijama u
razvodnom postrojenju 10 kV. 


m 360


b) Nabavka, transport i montaža kablovske
toploskupljajuće završnice za spoljnu montažu (završnica
na transformatoru), za jednožilni kabl tipa XHE 49-A
1x150/25mm2, 6/10 kV.
(Kablovski toploskupljajući završeci 6/10 kV, za
spoljašnju montažu, za jednožilne kablove izolovane
plastičnom masom, sa električnom zaštitom od žica, kabl
je bez armature. 
Presjek provodnika 95-240mm2. Završeci sa papučicama
sa zavrtnjima. Komplet treba sadržati pribor za bezlemno
spajanje uzemljenja.


Na primjer kao POLT 12D/1XO-ML-4-13 proizvodnje
Raychem ili ekvivalentno)


set. 6


c) Nabavka, transport i montaža kablovske prelazne
spojnice 10kV za spajanje kablova izolovanih plastičnom
masom na trožilne kablove. Tip trožilnih kablova i presjek i
prelazne spojnice za njihovo spajanje odrediti na lice
mjesta, poslije uvida u konstrukciju kablova. 


Spojnice sa papučicama sa zavrtnjima. Komplet treba
sadržati pribor za bezlemno spajanje uzemljenja.


set. 6


Ukupno nabavka, transport i montaža
 priključenje na postojeću mrežu


7.10. Instalacija rasvjete i priključnica u objektu RP


7.10.1. Razvodna tabla


53







U postojećoj razvodnoj tabli umjesto topljivih osigurača sa
postoljima ugraditi automatske osigurače:


• automatski prekidači 16 A, naznačenog napona
230/400V, 50Hz, struje kratkog spoja 10kA, karakteristike
B


kom. 10


- automatski prekidači 10 A, naznačenog napona
230/400V, 50Hz, struje kratkog spoja 10kA, karakteristike
B


kom. 7


- zavrtnji i ostali sitan materijal.


Polje rasvjete 


Tropoloni kontaktor snage za napon 400V AC 
snage 23 kW i struju do 35 A, sa dva radna i dva mirna 
kontakta (2NO+2NC), sa kalemom za  naponom napajanja 
230V 50Hz.


kom 1


-troploni grebenasti tropoložajni prekidač (1-0-2)
naznačenog napona 690V, 50 Hz, naznačene struje 25A,
za čeonu ugradnju (U), za uključenje i isključenje
kombinovanih aktivnih i induktivnih potrošača (AC 22), sa
plavom ručicom. 


Na primjer kao BS 32/G25-53-U-P proizvodnje Rade
Končar.


kom 1
- uklopni sat 250 V AC, sa izlazom10A,


kom 1


- redne kleme, pertinaks i ostali sitan materijal


U okviru table ugraditi šinu za izjednačenje  potencijala.


Komplet tabla sa svim povezivanjima.


kom. 1


7.12.2. Instalacije opšte rasvjete


1. Nabavka svjetiljki tipa TCW060 2xTL5-28W HF
dimenzija: AxBxCxD - 1215x116x74mm, za nadgradnju,
napon napajanja 230 V 50 Hz, sa svom potrebnom
priključnom opremom Svjetiljka proizvodnje PHILIPS.


kom. 10


54







2. Nabavka svjetiljki otporne na vodu, prašinu i udarce,
stepen zaštite IP 65, tipa FCW196 2xPL-L 18W dimenzija
350x350x104mm, za nadgradnju na zid. Napon napajanja
230 V 50Hz, za sijalice tipa 2xMASTER PL-L 18W.
Svjetiljka je proizvodnje PHILIPS.


kom. 2


3. Nabavka protivpaničnih svjetiljki slijedećih
karakteristika i parametara:


• Autonomija rada 3 sata,
• potrošnje 5VA,
• stepena zaštite IP42,
• klase zaštite II,
• sa fluoroscentnom lampom 8W, 90lm
• Napajanje 230V 50Hz.


Na primjer kao OVA37094E proizvodnje Schnider electric
ili ekvivalent.


kom. 3


4. Nabavka jednopolnih prekidača


kom. 5


5. Nabavka duplih prekidača


kom. 1


6. Isporuka provodnika PP/Y-3x1,5 mm2, za napajanje
rasvjetnih tijela. Provodnik položiti na zidovima u halogen
free cijevima φ16 mm. Prosječna dužina po rasvjetnom
tijelu je 10 m.


m 50


7.12.3. Instalacija priključnica


1. Isporuka i ugradnja provodnika PP/Y-3x2,5 mm2, za
napajanje monifaznih šuko priključnica. Provodnik se
postavlja u halogen free cijevima φ16 mm, na zidovima.
Prosječna dužina po priključnici je 10 m. 


m 50


2. Isporuka monofaznih šuko utičnica:16A, 250 V, 50 Hz
(L,N) i sa kontaktom za zaštitno uzemljenje (PE). Komplet
isporuka i montaža.


kom. 5


3. Isporuka duplih monofaznih šuko utičnica. Komplet
isporuka i montaža.


55







kom. 1


7.12.4. Spoljno osvjetljenje


1. Nabavka napojnih kablova spoljneg osvjetljenja na
fasadi objekat PP00/Y3x2.5mm2.


m 15


2. Isporuka i postavljanje svetiljki – tipa reflektora.
LED reflektor 4000K, 
Snaga, 150 W ; 
Boja svetlosti, 4000 K ; 
Svetlosni fluks, 9450 lm ; 
IP Zaštita, 65 IP 


kom. 1


7.12.5. Transport i montaža
Transport materijala za instalaciju RT, priključnica i
osvjetljenja:


Montaža materijala za izradu priključnica i osvjetljenja:


Ukupno za nabavku, transport i montažu instalacije
GRT, priključnica i osvjetljenja:


7. USLUGE I RADOVI


a) Ispitivanje kablovskog voda 10kV i izrada ispitnog
protokola


komlet 1


b) Ispitivanje opreme u TS, što obuhvata:
» Ispitivanje i podešavanje zaštite sa izradom ispitnih 
protokola


komlet 1


» Provjera funkcinisanja električnih blokada, signalizacije, 
zaštite, upravljanja


komlet 1


 Naponsko  ispitivanje opreme u RP.


c) Merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača
združenog uzemljenja RP 10 kV, što obuhvata:


→Mjerenje ukupne otpornosti rasprostiranja uzemljivača 
uzemljenja RP.   Izmjerena vrijednost mora da bude 
manja od vrijednosti iskazane u proračunu.   Ovo mjerenje 
izvršiti uz prethodno povezivanje  na osnovni uzemljivač 
RP svih drugih elemenata  u RP.


komlet


1


Izradaizvođačkog projekta RP, prema ugovorenoj opremi. komlet 1


Obuka korisnika za manipulaciju i osnove održavanja komlet 1


Izrada projekta izvedenog stanja RP komlet 1


Ukupno za usluge i radove:


56







6. Predmjerom radova obuhvatiti i isporuku rezervne
opreme: 
  za 10 kV vodne ćelije;strujni transformator - kom 3;
naponski transformator – kom 3) 


b) Naponski transformatori u mjernoj ćeliji na
kolicima


Naponski transformatori u mjernoj ćeliji su jednopolni
izolovani, na kolicima, za unutrašnju montažu slijedećih
karakteristika:
• Prenosni odnos


• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz 28 kV
• Podnosivi atmosferski udarni napon 75 kV
• Naznačena snaga I jezgra 30 VA
• Klasa tačnosti I jezgra 0.5
• Naznačena snaga II jezgra 75 VA
• Klasa tačnosti II jezgra 5P
• Faktor napona  Vf = 1,9 / 8 h
• Opremljen otpornikom za prigušenje ferorezonanse


kom. 3


c) Strujni transformatori


Strujni transformatori u izvodnim ćelijama za unutrašnju
montažu slijedećih karakteristika:
• Naznačeni napon 12  kV
• Naznačena frekvencija 50 Hz
• Naznačeni podnosivi napon 50 Hz 28 kV
• Podnosivi atmosferski udarni napon 75 kV
• Naznačeni odnos transformacije 400-200/5/5A
• Naznačena podnosiva struje kratkog spoja (3s) 20 kA
eff
• Naznačena snaga I jezgra 10VA
• Klasa tačnosti I jezgra 0.5
• Faktor sigurnosti Fs10
• Naznačena snaga II jezgra 10 VA
• Klasa tačnosti II jezgra 5P10


kom. 3


Ukupno nabavka i transport


V
3


100/
3


100/
3


10000


57







7.10.     Rekapitulacija troškova


1. Demontaža postojeće opreme i uređaja
2. Razvodno postrojenje 10 kV
3. Sopstvena potrošnja
4. Sistem lokalnog upravljanja
5. Komandno-signalni kablovi
6. Oznake opreme i elemenata u trafostanici
7. Sredstva protivpožarne zaštite
8. Oprema zaštite na radu
9. Ostali inventar
10. Priključenje – uklapanje u potojeću
mrežu 10 kV
11. Instalacija rasvjete i priključnica u
objektu RP
12. Usluge i radovi
13. Rezervna oprema


UKUPNO NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA,
MATERIJAL I RAD:


UKUPNO BEZ PDV
PDV
UKUPNO SA PDV


58







112 


8. GRAFIČKI PRILOZI







ODGOVORNI PROJEKTANT:


IME I PREZIME: POTPIS:


DATUM REVIZIJE


I MP REVIDENTA


DATUM PROJEKTOVANJA


I MP PROJEKTANTA


NORMA


SARADNIK:


01


02


03


04


VODEĆI PROJEKTANT


Broj strane: 1-


Broj priloga


A


Broj strana: 1AUTOR PROJEKTA:


Razmjera:


Prilog:+


=RP+EI


ŠEME IZRADIO:


NAZIV CRTEŽA: Opšti crteži i opšte


instalacije RP


ŠEME DJELOVANJA I VEZIVANJA


ZA


OBJEKAT: RP 10 kV PLANTAŽE Podgorica


PROJEKAT: RP 10 kV PLANTAŽE


POSTROJENJE RP 10 kV PLANTAŽE


ĆELIJA


INVESTITOR: "13 JUL - PLANTAŽE" a.d., Podgorica


LOKACIJA: Opština Podgorica


VODEĆI PROJEKTANT: Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


ODGOVORNI PROJEKTANT: Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


PROJEKTANT. LINES DOO PODGORICA


SARADNIK: -


DATUM PROJEKTOVANJA: NOVEMBAR 2025. GODINE


OPIS CRTEŽA: A/=NEZ01/ /1


NAZIV PROJEKTA:


RP 10 kV PLANTAŽE


PROJEKTANT:


LINES DOO PODGORICA


novembar 2025.g.


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Dio tehničke dokumentacije:


Projekat elektro-energetskih


instalacija


Vrsta tehničke dokumentacije: 
Projekat adaptacije


OBJEKAT:


RP 10 kV PLANTAŽE Podgorica


INVESTITOR:


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

E



AutoCAD SHX Text

F



AutoCAD SHX Text

01



AutoCAD SHX Text

02



AutoCAD SHX Text

03



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

E



AutoCAD SHX Text

F



AutoCAD SHX Text

01



AutoCAD SHX Text

02



AutoCAD SHX Text

03



AutoCAD SHX Text

04



AutoCAD SHX Text

06



AutoCAD SHX Text

07



AutoCAD SHX Text

08



AutoCAD SHX Text

05



AutoCAD SHX Text

04



AutoCAD SHX Text

05



AutoCAD SHX Text

06



AutoCAD SHX Text

07



AutoCAD SHX Text

08







Izgled vodnih ćelija 10 kV


Postolje za montažu opreme


ODGOVORNI PROJEKTANT:


IME I PREZIME:
POTPIS:


DATUM REVIZIJE


I MP REVIDENTA


DATUM PROJEKTOVANJA


I MP PROJEKTANTA


NORMA


SARADNIK:


01


02


03


04


VODEĆI PROJEKTANT


Broj strane: 1-


Broj priloga


A1


Broj strana: 1AUTOR PROJEKTA:


Razmjera:


ŠEME IZRADIO:


Izgled mjerne ćelije


Opšta instalacija osvetljenja


Opšta instalacija priključnica


Otvori u podu


Plan polaganja komandnosignalnih kablova


Jednopolna šema opšte instalacije


NAZIV PROJEKTA:


RP 10 kV PLANTAŽE


Prilog:+


=RP+EI


NAZIV CRTEŽA: Opšti crteži i opšte


instalacije RP


Izgled ćelije kućnog transfromatora 10 kV


Osnove građevinskog dijela objekta


PROJEKTANT:


LINES DOO PODGORICA


novembar 2025.g.


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Dio tehničke dokumentacije:


Projekat elektro-energetskih


instalacija


Vrsta tehničke dokumentacije: 
Projekat adaptacije


OBJEKAT:


RP 10 kV PLANTAŽE Podgorica


INVESTITOR:


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

01



AutoCAD SHX Text

02



AutoCAD SHX Text

03



AutoCAD SHX Text

04



AutoCAD SHX Text

05



AutoCAD SHX Text

06



AutoCAD SHX Text

07



AutoCAD SHX Text

08



AutoCAD SHX Text

01



AutoCAD SHX Text

02



AutoCAD SHX Text

03



AutoCAD SHX Text

04



AutoCAD SHX Text

05



AutoCAD SHX Text

06



AutoCAD SHX Text

07



AutoCAD SHX Text

08



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

E



AutoCAD SHX Text

F



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

E



AutoCAD SHX Text

F







³


³


³


ODGOVORNI PROJEKTANT:


IME I PREZIME: POTPIS:


DATUM REVIZIJE


I MP REVIDENTA


DATUM PROJEKTOVANJA


I MP PROJEKTANTA


NORMA


SARADNIK:


01


02


03


04


VODEĆI PROJEKTANT


AUTOR PROJEKTA:


Razmjera:


ŠEME IZRADIO:


NAZIV PROJEKTA:


RP 10 kV PLANTAŽE


Prilog:+KZ00


=K00+K00


NAZIV CRTEŽA: Izgled vodnih ćelija


Broj strane: 1+


Broj priloga


D1


Broj strana: 10


Košuljica na postojeću


armiranobetonsku ploču


(nivo mora biti niži od nivoa


U profila)


Postojeća armiranobetonsku ploču


Postojeće


armiranobetonsko


platno


Postolje za postrojenje


U 80 profil


Prostor za uvod


komandnosignalnih


kablova


(koji se ne betonira)


Detalj "A"


Detalj "A"


Fiksiranje ćelija


Košuljica na postojeću


armiranobetonsku ploču


Postojeća


armiranobetonsku ploču


Detalj "A"


Matalni anker zavrtanj M12x140mm


ravna podloška 12x2.5


opružna podloška 12x2.5


matica M12


pocinčan


Ugradnja:


M/L=12/140mm


Visina učvršćenja: t=48mm


Efektivna dubina ankerisanja: h=65


NAPOMENA:


1. Postolje postrojenja montirati i


nivelisati.


2. Poslije nivelacije postaviti betonsku


košuljicu.


3. na prosotoru ulaza


komandnosignalnih kablova ne


postavljati betonbsku košuljicu.


4. Betonsku košuljicu prekriti "samoliv


podom" otpornim na mehaničke


deformacije navedenih opterećenja.


PROJEKTANT:


LINES DOO PODGORICA


novembar 2025.g.


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Dio tehničke dokumentacije:


Projekat elektro-energetskih


instalacija


Vrsta tehničke dokumentacije: 
Projekat adaptacije


OBJEKAT:


RP 10 kV PLANTAŽE Podgorica


INVESTITOR:


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

01



AutoCAD SHX Text

02



AutoCAD SHX Text

03



AutoCAD SHX Text

04



AutoCAD SHX Text

05



AutoCAD SHX Text

06



AutoCAD SHX Text

07



AutoCAD SHX Text

08



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

E



AutoCAD SHX Text

F



AutoCAD SHX Text

01



AutoCAD SHX Text

02



AutoCAD SHX Text

03



AutoCAD SHX Text

04



AutoCAD SHX Text

05



AutoCAD SHX Text

06



AutoCAD SHX Text

07



AutoCAD SHX Text

08



AutoCAD SHX Text

K01







³


³


ODGOVORNI PROJEKTANT:


IME I PREZIME: POTPIS:


DATUM REVIZIJE


I MP REVIDENTA


DATUM PROJEKTOVANJA


I MP PROJEKTANTA


NORMA


SARADNIK:


01


02


03


04


VODEĆI PROJEKTANT


AUTOR PROJEKTA:


Razmjera:


ŠEME IZRADIO:


NAZIV PROJEKTA:


RP 10 kV PLANTAŽE


Prilog:+KZ00


=K00+K00


NAZIV CRTEŽA: Izgled ćelije kućnog


transformatora: =K10+K10


Broj strane: 2+


Broj priloga


D2


Broj strana: 10


³


PROJEKTANT:


LINES DOO PODGORICA


novembar 2025.g.


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Dio tehničke dokumentacije:


Projekat elektro-energetskih


instalacija


Vrsta tehničke dokumentacije: 
Projekat adaptacije


OBJEKAT:


RP 10 kV PLANTAŽE Podgorica


INVESTITOR:


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

01



AutoCAD SHX Text

02



AutoCAD SHX Text

03



AutoCAD SHX Text

04



AutoCAD SHX Text

05



AutoCAD SHX Text

06



AutoCAD SHX Text

07



AutoCAD SHX Text

08



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

E



AutoCAD SHX Text

F



AutoCAD SHX Text

01



AutoCAD SHX Text

02



AutoCAD SHX Text

03



AutoCAD SHX Text

04



AutoCAD SHX Text

05



AutoCAD SHX Text

06



AutoCAD SHX Text

07



AutoCAD SHX Text

08



AutoCAD SHX Text

K10







³


³


ODGOVORNI PROJEKTANT:


IME I PREZIME: POTPIS:


DATUM REVIZIJE


I MP REVIDENTA


DATUM PROJEKTOVANJA


I MP PROJEKTANTA


NORMA


SARADNIK:


01


02


03


04


VODEĆI PROJEKTANT


AUTOR PROJEKTA:


Razmjera:


ŠEME IZRADIO:


NAZIV PROJEKTA:


RP 10 kV PLANTAŽE


Prilog:+KZ00


=K00+K00


NAZIV CRTEŽA: Izgled mjerne ćelije:


=K11+K11


Broj strane: 3+


Broj priloga


D3


Broj strana: 10


³


PROJEKTANT:


LINES DOO PODGORICA


novembar 2025.g.


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Aleksandar Pejović, dipl.el.ing


Dio tehničke dokumentacije:


Projekat elektro-energetskih


instalacija


Vrsta tehničke dokumentacije: 
Projekat adaptacije


OBJEKAT:


RP 10 kV PLANTAŽE Podgorica


INVESTITOR:


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

01



AutoCAD SHX Text

02



AutoCAD SHX Text

03



AutoCAD SHX Text

04



AutoCAD SHX Text

05



AutoCAD SHX Text

06



AutoCAD SHX Text

07



AutoCAD SHX Text

08



AutoCAD SHX Text

B



AutoCAD SHX Text

A



AutoCAD SHX Text

C



AutoCAD SHX Text

D



AutoCAD SHX Text

E



AutoCAD SHX Text

F



AutoCAD SHX Text

01



AutoCAD SHX Text

02



AutoCAD SHX Text

03



AutoCAD SHX Text

04



AutoCAD SHX Text

05



AutoCAD SHX Text

06



AutoCAD SHX Text

07



AutoCAD SHX Text

08



AutoCAD SHX Text

K11







PODGORICA


LINES DOO PODGORICA


RP 10kV Plantaže, Podgorica


RP 10kV Plantaže


3


2.40


1.90


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica


2
.
2
0


1
.
7


5


210


95


200


65


200


65


200


65


210


95







LINES DOO PODGORICA


3


2.40


1.90


PODGORICA


RP 10kV Plantaže, Podgorica


RP 10kV Plantaže


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

K01



AutoCAD SHX Text

K02



AutoCAD SHX Text

K03



AutoCAD SHX Text

K04



AutoCAD SHX Text

K05



AutoCAD SHX Text

K06



AutoCAD SHX Text

K07



AutoCAD SHX Text

K08



AutoCAD SHX Text

K09



AutoCAD SHX Text

K11



AutoCAD SHX Text

K10







LINES DOO PODGORICA


3


2.40


1.90


PODGORICA


RP 10kV Plantaže, Podgorica


RP 10kV Plantaže


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

K01



AutoCAD SHX Text

K02



AutoCAD SHX Text

K03



AutoCAD SHX Text

K04



AutoCAD SHX Text

K05



AutoCAD SHX Text

K06



AutoCAD SHX Text

K07



AutoCAD SHX Text

K08



AutoCAD SHX Text

K09



AutoCAD SHX Text

K11



AutoCAD SHX Text

K10







3


2.40


1.90


AKU.
BAT.


KUĆNI


TRANSFORMATOR


LINES DOO PODGORICA


PODGORICA


RP 10kV Plantaže, Podgorica


RP 10kV Plantaže


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

K01



AutoCAD SHX Text

K02



AutoCAD SHX Text

K03



AutoCAD SHX Text

K04



AutoCAD SHX Text

K05



AutoCAD SHX Text

K06



AutoCAD SHX Text

K07



AutoCAD SHX Text

K08



AutoCAD SHX Text

K09



AutoCAD SHX Text

K11



AutoCAD SHX Text

K10



AutoCAD SHX Text

Osa okretnog rama pomerena iz centra za 60mm.



AutoCAD SHX Text

Montazna ploca.







LINES DOO PODGORICA


3


2.40


1.90
2x28W 2x28W 2x28W


2x28W


2x28W


2x28W 2x28W 2x28W


2x28W


EXIT 28W


EXIT 28W


EX
IT


 2
8W


2x28W


2x28W


REFLEKTOR 250W


2x28W


PODGORICA


RP 10kV Plantaže, Podgorica


RP 10kV Plantaže


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

P2/32/3/3



AutoCAD SHX Text

P1/2/2



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

P1/3/3



AutoCAD SHX Text

4



AutoCAD SHX Text

4



AutoCAD SHX Text

P1/41/4/4



AutoCAD SHX Text

P1/51/5/5



AutoCAD SHX Text

5



AutoCAD SHX Text

6



AutoCAD SHX Text

P1/61/6/6



AutoCAD SHX Text

5



AutoCAD SHX Text

7



AutoCAD SHX Text

P1/71/7/7



AutoCAD SHX Text

8



AutoCAD SHX Text

9



AutoCAD SHX Text

17







LINES DOO PODGORICA


3


2.40


1.90


PODGORICA


RP 10kV Plantaže, Podgorica


RP 10kV Plantaže


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

h=2,2m



AutoCAD SHX Text

16



AutoCAD SHX Text

15



AutoCAD SHX Text

14



AutoCAD SHX Text

13



AutoCAD SHX Text

11



AutoCAD SHX Text

12



AutoCAD SHX Text

16







t


K
16, 220i


250 W


O
R


M
A


R
N


A
IZM


JEN
IC


N
O


G
N


A
PO


N
AQ


13
40A


LINES DOO PODGORICA


PODGORICA


RP 10kV Plantaže, Podgorica


RP 10kV Plantaže


"13 JUL - Plantaže" a.d. Podgorica



AutoCAD SHX Text

PP3x2,5mm2



AutoCAD SHX Text

PP3x2,5mm2



AutoCAD SHX Text

PP3x2,5mm2



AutoCAD SHX Text

PP3x1,5mm2



AutoCAD SHX Text

PP3x1,5mm2



AutoCAD SHX Text

PP3x1,5mm2



AutoCAD SHX Text

PP3x2,5mm2



AutoCAD SHX Text

 1 



AutoCAD SHX Text

6A



AutoCAD SHX Text

PP00 5x16 mm2



AutoCAD SHX Text

sa ONN



AutoCAD SHX Text

 10 



AutoCAD SHX Text

 3 



AutoCAD SHX Text

 2 



AutoCAD SHX Text

 5 



AutoCAD SHX Text

 4 



AutoCAD SHX Text

 7 



AutoCAD SHX Text

 6 



AutoCAD SHX Text

 8 



AutoCAD SHX Text

 9 



AutoCAD SHX Text

11



AutoCAD SHX Text

13



AutoCAD SHX Text

12



AutoCAD SHX Text

15



AutoCAD SHX Text

14



AutoCAD SHX Text

16



AutoCAD SHX Text

RT-G1a (G1b)



AutoCAD SHX Text

L1



AutoCAD SHX Text

L1



AutoCAD SHX Text

L2



AutoCAD SHX Text

168 W



AutoCAD SHX Text

L1



AutoCAD SHX Text

L3



AutoCAD SHX Text

L2



AutoCAD SHX Text

L2



AutoCAD SHX Text

2000 W



AutoCAD SHX Text

PS-49



AutoCAD SHX Text

k = 0.7



AutoCAD SHX Text

Pi = 12308 W



AutoCAD SHX Text

Pj = 8615 W



AutoCAD SHX Text

PP3x2,5mm2



AutoCAD SHX Text

2000 W



AutoCAD SHX Text

10A



AutoCAD SHX Text

PP3x2.5m2



AutoCAD SHX Text

17



AutoCAD SHX Text

L2



AutoCAD SHX Text

18



AutoCAD SHX Text

10A



AutoCAD SHX Text

16A



AutoCAD SHX Text

16A



AutoCAD SHX Text

16A



AutoCAD SHX Text

16A



AutoCAD SHX Text

16A



AutoCAD SHX Text

16A



AutoCAD SHX Text

16A



AutoCAD SHX Text

16A



AutoCAD SHX Text

10A



AutoCAD SHX Text

10A



AutoCAD SHX Text

10A



AutoCAD SHX Text

10A



AutoCAD SHX Text

10A



AutoCAD SHX Text

10A



AutoCAD SHX Text

10A



AutoCAD SHX Text

exit 20 W



AutoCAD SHX Text

PP3x1,5mm2



AutoCAD SHX Text

PP3x2,5mm2



AutoCAD SHX Text

L3



AutoCAD SHX Text

2000 W



AutoCAD SHX Text

2000 W



AutoCAD SHX Text

2000 W



AutoCAD SHX Text

2000 W



AutoCAD SHX Text

exit 20 W



AutoCAD SHX Text

PP3x1,5mm2



AutoCAD SHX Text

PP3x1,5mm2



AutoCAD SHX Text

L1



AutoCAD SHX Text

L2



AutoCAD SHX Text

PP3x1,5mm2



AutoCAD SHX Text

L2



AutoCAD SHX Text

L3



AutoCAD SHX Text

100 W



AutoCAD SHX Text

168 W



AutoCAD SHX Text

168 W



AutoCAD SHX Text

168 W



AutoCAD SHX Text

168 W










